Дело № 2-174/2017 26.06.2017г. 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зеленогорский районный суд города суда Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Заведеевой И. Л. 

с участием прокурора Плаксиной Ю.В.

при секретаре Березовском А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

<

адрес> Санкт-Петербурга, действующего в защиту неопределенного круга лиц, к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» об обязании устранить нарушения пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> Санкт-Петербурга обратилась в суд с настоящим иском, указав, что ею совместно по обращению отдела надзорной деятельности 

<

адрес> УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 30.05.2017г. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты -детского выездного учреждения, правообладателем которого является СПб ГБУ «СОК «Дружных», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. 

В ходе обследования указанного объекта защиты выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Истец просит суд обязать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» 180 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные. нарушения пожарной безопасности.

Истец в судебное заседание явился, настаивал на удовлетворении требований.

Ответчик Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований не возражал, просил увеличить срок для устранения нарушений пожарной безопасности.

Третье лицо-отдел надзорной деятельности 

<

адрес> Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в судебное заседание не явилось, о дне, времени и месте слушания дела надлежащим образом извещено, возражений по иску не представило.

Суд, изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон, проанализировав в совокупности все собранные по делу доказательства, приходит к следующему: 

Согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствие со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» террористическим актом является совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

В соответствии с п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утверждённой Президентом РФ от ДД.ММ.ГГГГ, основной задачей противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. 

Согласно п. 13 названной Концепции предупреждением (профилактикой) терроризма является осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. 

В силу требований п. 15 Конвенции одной из задач предупреждения (профилактики) терроризма является определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

В ходе обследования детского выездного учреждения, правообладателем которого является СПб ГБУ «СОК «Дружных», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые нашли свое отражение в акте.

По результатам проверки руководителю учреждения выдано предписание.

Повторной проверкой установлено, что требования предписания до настоящего времени не исполнены, нарушения не устранены, что подтверждается актом проверки от 12.05.2017г.

Нарушения норм и правил пожарной безопасности, создают условия, способствующие возникновению пожаров и тем самым, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, а также сказываются на неудовлетворительной антитеррористической защищенности объекта. 

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных образований.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в исках, предъявленных в интересах неопределенного круга лиц, прокурор выступает представителем неопределенного круга физических лиц, поскольку действует в силу закона и в их интересах.

На основании изложенного, исковые требования 

<

адрес> Санкт-Петербурга к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» об обязании устранить нарушения пожарной безопасности подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.12,56,57,194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» в срок до31.12.2017г. устранить нарушения пожарной безопасности, а именно: 

1. Устранить нарушения противопожарных расстояний между зданием (литер Ю) и зданием гаража (с северо-восточной стороны) менее 10 м (п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 2 ст. 69 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." (Специальные технические условия №.15.038-СТУ п. 2.4) 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер У и зданием литер АМ менее 6 м (п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 2 ст. 69 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." (Специальные технические условия №.15.038-СТУ п. 2.4) 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер У и зданиями дизкамеры и сушильной камеры с юго-восточной стороны менее 6 м. 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер АК и зданиями хранилищ с восточной стороны менее 10 м. 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер З и зданием летнего клуба (танцпола) с западной стороны менее 10 м. 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер И и зданием летнего клуба (танцпола) с восточной стороны менее 10 м. 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер АЗ и зданием литер АИ менее 15 м. 

1. Противопожарные расстояния между зданием литер Р и комплексом деревянных строений (выгончиков) с восточной стороны менее 10 м. 

1. В здании литер А не предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

1. В здании литер АБ не предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

1. В здании литер АВ не предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. 

1. В здании литер АВ не предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

1. В здании литер АВ помещение мастерской (ч.п.2 в пом.1-Н) не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

1. В здании литер АВ административное помещение мастерской (ч.п.3 в пом.1-Н) не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

1. В здании литер АЕ второй этаж не защищен автоматическими установками пожарной сигнализации. 

1. В здании литер АЕ второй этаж не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

1. В здании литер АЕ на первом этаже не предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. 

1. В здании литер АЕ не предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

1. В здании литер АЖ эвакуационные пути с первого этажа включают участки, ведущие по лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами. 

1. В здании литер АЖ эвакуационные пути со второго этажа включают участки, ведущие по лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами. 

1. В здании литер АЖ ширина эвакуационного выхода из помещения (ч.п.22 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер АЖ ширина эвакуационного выхода из помещения (ч.п.36 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер АЖ помещение «солевой пещеры» (ч.п.37 в пом.1-Н) не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации. 

1. В здании литер АЖ в коридоре (ч.п.36 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0 м, с учётом двустороннего расположения дверей в этот коридор. 

1. В здании литер АМ в помещении котельной не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 

1. В здании литер Д ширина эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу (ч.п.1 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Е в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат). 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

1. В здании литер Ж в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) и тамбуре выхода в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер Ж в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат). 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

1. В здании литер З в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) и тамбуре выхода в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.4 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер З в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат). 

1. Здание летнего клуба (танцпола) (с западной стороны от здания литер З) не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации. 

1. Здание летнего клуба (танцпола) (с западной стороны от здания литер З) не оснащено системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

1. В здании литер И в коридоре (ч.п.2 в пом.2-Н) и тамбуре (ч.п.1 в пом.2-Н) выхода в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер И в коридоре (ч.п.2 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат). 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

1. В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.1-Н) менее 0,8 м. 

100.В здании литер К перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

101.В здании литер К в коридоре (ч.п.2 в пом.2-Н) и тамбуре (ч.п.1 в пом.2-Н) выхода в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6.

102.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

103.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

104.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

105.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

106.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

107.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

108.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

110.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

111.В здании литер К ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

112.В здании литер К в коридоре (ч.п.2 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат).

113.В здании литер К в коридоре (ч.п.2 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (проходы из спальных комнат).

114.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

115.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

116.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

117.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

118.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

119.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

120.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

121.В здании литер Л (ч.п.2 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

122.В здании литер Л (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

123.В здании литер Л в коридоре (ч.п.2 в пом.1-Н) в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6

124.В здании литер Л перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

125.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

126.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

127.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

128.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

129.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

130.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

131.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

132.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

133.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

134.В здании литер Л ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

135.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

136.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

137.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

138.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

139.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

140.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

141.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

142.В здании литер М (ч.п.2 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов).

143.В здании литер М (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов).

144.В здании литер М в коридоре (ч.п.2 в пом.1-Н) в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6.

145.В здании литер М перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

146.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

147.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

148.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

149.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

150.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

151.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

152.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

153.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

154.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

155.В здании литер М ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

156.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

157.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

158.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

159.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

160.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

161.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

162.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

163.В здании литер Н (ч.п.2 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

164.В здании литер Н (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

165.В здании литер Н в коридоре (ч.п.2 в пом.1-Н) в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6

166.В здании литер Н перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

167.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

168.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

169.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

170.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

171.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

172.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

173.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

174.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

175.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

176.В здании литер Н ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

177.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

178.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

179.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.8 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

180.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

181В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

182.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

183.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

184.В здании литер О (ч.п.2 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

185.В здании литер О в коридоре (ч.п.2 в пом.1-Н) и тамбуре выхода в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6.

186.В здании литер О в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации (проходы из спальных комнат) менее 1 м.

187.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

188.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.7 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

189.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

190.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

191.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

192.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.13 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

193.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

194.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

195.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.18 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

196.В здании литер О ширина выхода из помещения (ч.п.21 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

197.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

198.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

199.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

200.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

201.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

202.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

203.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

204.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.14 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

205.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

206.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.19 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

207.В здании литер П (ч.п.1 в пом.1-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

208.В здании литер П (ч.п.1 в пом.2-Н) ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м. (проходы из спальных корпусов)

209.В здании литер П в коридоре (ч.п.1 в пом.1-Н) и в тамбуре в полу допускаются перепады высот менее 45 см и выступы без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6.

210.В здании литер П перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) второго этажа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

211.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

212.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.5 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

213.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.6 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

214.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.9 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

215.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

216.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.11 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

217.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.12 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

218.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.15 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

219.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.16 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

220.В здании литер П ширина выхода из помещения (ч.п.19 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

221.Комплекс деревянных строений (выгончиков) (с восточной стороны от здания литер Р) не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации.

222.Комплекс деревянных строений (выгончиков) (с восточной стороны от здания литер Р) не оснащены системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

223.В здании литер Т в коридоре ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0 м, с учётом двустороннего расположения дверей в этот коридор.

224.В здании литер Т помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение встроенной котельной и помещения библиотеки) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

225.Здание дезкамеры с юго-восточной стороны от здания литер У не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.

226.Здание дезкамеры с юго-восточной стороны от здания литер У не оснащено системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

227.Здание сушильной камеры (с юго-восточной стороны от здания от здания литер У) не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.

228.Здание сушильной камеры (с юго-восточной стороны от здания от здания литер У) не оснащено системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

229.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.1 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

230.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.1 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

231.В здании литер Ф в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) на путях эвакуации допускается применять материалы (МДФ панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (не представлены соответствующие сертификаты).

232.В здании литер Ф в коридоре (ч.п.1 в пом.1-Н) на путях эвакуации допускается применять материалы (МДФ панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (не представлены соответствующие сертификаты).

233.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

234.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.5 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

235.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.6 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

236.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.10 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

237.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

238.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из помещения (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

239.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из комнаты (ч.п.6 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

240.В здании литер Ф ширина эвакуационного выхода из комнаты (ч.п.7 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

241.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.1 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

242.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.1 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

243.В здании литер Х в коридоре (ч.п.1 в пом.2-Н) на путях эвакуации допускается применять материалы (МДФ панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (не представлены соответствующие сертификаты).

244.В здании литер Х в коридоре (ч.п.1 в пом.1-Н) на путях эвакуации допускается применять материалы (МДФ панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (не представлены соответствующие сертификаты).

245.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.2 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

246.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.3 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

247.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из помещения комнаты (ч.п.4 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

248.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.8 в пом.2-Н) менее 0,8 м.

249.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из коридора (ч.п.2 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

250.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из помещения (ч.п.3 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

251.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из комнаты (ч.п.4 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

252.В здании литер Х ширина эвакуационного выхода из комнаты (ч.п.5 в пом.1-Н) менее 0,8 м.

253.В здании литер Ц ширина эвакуационного выхода из коридора первого этажа менее 0,8 м.

254.В здании литер Ц ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа менее 0,8 м.

255.В здании литер Ч предел огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничной клетки (ЛК1) менее REI 90 (гипрок).

256.В здании литер Ч предел огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничной клетки (ЛК2) менее REI 90 (гипрок).

257.В здании литер Ч эвакуационные пути по лестничной клетке (ЛК1) включать участки, ведущие через лестничные клетки, с учётом того что площадки лестничной клетки являются частями коридоров.

258.В здании литер Ч эвакуационные пути по лестничной клетке (ЛК2) включать участки, ведущие через лестничные клетки, с учётом того что площадки лестничной клетки являются частями коридоров.

259.В здании литер Ч лестничная клетка (ЛК1) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

260.В здании литер Ч лестничная клетка (ЛК2) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

261.В здании литер Ю предел огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничной клетки (ЛК1) менее REI 90 (гипрок).

262.В здании литер Ю предел огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничной клетки (ЛК2) менее REI 90 (гипрок).

263.В здании литер Ю эвакуационные пути по лестничной клетке (ЛК1) включать участки, ведущие через лестничные клетки, с учётом того что площадки лестничной клетки являются частями коридоров.

264.В здании литер Ю эвакуационные пути по лестничной клетке (ЛК2) включать участки, ведущие через лестничные клетки, с учётом того что площадки лестничной клетки являются частями коридоров.

265.В здании литер Ю лестничная клетка (ЛК1) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

266.В здании литер Ю лестничная клетка (ЛК2) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

267.Здание гаража (с северо-восточной стороны от здания литер Ю) не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.

268.Здание гаража (с северо-восточной стороны от здания литер Ю) не оснащено системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

269.Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

270.Не обеспечена передача сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации(не заключен договор).

Взыскать с ответчика государственную пошлину в доход государства в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Судья:

В порядке ст.199 ГПК РФ решение изготовлено 03.07.2017г.

Судья: