Дело №5-31/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Троицкое 17 июля 2018 года

Судья Троицкого районного суда Алтайского края Ткаченко В.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11. КоАП РФ в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», адрес: 

<

адрес>А, ИНН №

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Н., в Троицком РЭС ПО «СВЭС» ПАО «МРСК Сибири» филиала «Алтайэнерго», расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут в области энергетики, а именно:

- в 

<

адрес>выполнено соединение проводников ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП 5-5-4 в пролете между опорами №№ 8-9, 19-20:

1. в месте пересечения ВЛ 0,4 кВ с автодорогой;

2. соединение выполнено при помощи скрутки.

(п. 2.4.24 «Правил устройства электроустановок», утв. приказом Минэнерго России 20.05.2003 peг. № 187).

Дальнейшая эксплуатация ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП 5-5-4 с соединением провода 4 А-25 в месте пересечения с автодорогой не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании ее по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Своими действиями ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки»

Представитель ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Л. вину в совершении административного правонарушения признал.

Статья 9.11 КоАП РФ, предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно п. 2.4.24 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 года N 187, соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается.

Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой.

Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.

Виновность ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», а также обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, полностью подтверждаются имеющимися в деле доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.3-4); копией уведомления о проведении технического освидетельствования (л.д.5); копией заявления о проведении проверки с приложением (л.д. об. 5-6); копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7-9); уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении (л.д. 10); копией отчетом - подтверждением о получении уведомления (л.д. 11); фототаблицей(л.д. 12-14).

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, каждое в отдельности и в совокупности, при назначении административного наказания, принимаю во внимание характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, руководствуясь ст.ст.3.20; 3.1; 29.9; 29.10; 29.11; 30.3; КоАП РФ, судья

постановил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей). 

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления, о наложении административного штрафа, в законную силу на расчётный счёт:

Счет: 40101810100000010001;

Получатель: УФК по Алтайскому краю Сибирское управление

Ростехнадзора, л/с 

<

***>);

ИНН получателя: 4200000206;

КПП получателя: 420501001;

Банк получателя: Отделение Барнаул;

БИК: 040173001;

ОКТМО: 01701000;

Код бюджетной классификации: 49811641000016000140;

Назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, дата, № постановления.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Троицкий районный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Ткаченко В.В.