№ ***

№ ***

РЕШЕНИЕ

г. Сызрань 17 ноября 2025 года

Судья Сызранского городского суда Самарской области Калмыкова О.А., 

с участием заявителя – представителя по доверенности ФИО2, действующей в интересах * * *», 

а также должностного лица, составившего протокол инспектора * * * ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя по доверенности ФИО2, действующей в интересах * * *» на постановление мирового судьи судебного участка № *** * * * Самарской области от 

<

дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, 

Установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка № *** судебного района г. Сызрани Самарской области от 

<

дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо - * * *» признано виновным в совершении вышеназванного административного правонарушения, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере * * * рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, представитель по доверенности * * *» по доверенности ФИО2 обратился в * * * суд Самарской области с жалобой, в которой просит его отменить и производство прекратить, в обоснование жалобы ссылаясь на то, что в соответствии со статьей 29.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняют, в том числе следующие вопросы: правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а также правильно ли оформлены иные материалы, достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу. Требования к порядку составления протокола об административном правонарушении указаны в статье 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, требования к порядку направления протокола об административном правонарушении в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении указаны в статье 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, в силу части 1.2 статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, введенной в действие Федеральным законом от 7 апреля 2025 № 59-ФЗ и действующей с 1 июля 2025, протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении с заявлением о привлечении к административной ответственности, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью, направляются в суд посредством системы электронного документооборота органа, должностное лицо которого указано в части 1.5 ст. 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в форме электронных документов, в том числе в машиночитаемом виде, при наличии технической возможности у судьи, органа. Заявление о привлечении к административной ответственности подписывается и направляется должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протокол об административном правонарушении (п. 1.5 ст. 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). При отсутствии технической возможности протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении с заявлением о привлечении к административной ответственности направляются в суд по почте либо вручаются уполномоченным сотрудникам суда под расписку (часть 1.6 статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Следовательно, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении судья проверяет: соблюдены ли должностным лицом при составлении протокола об административном правонарушении требования к порядку его составления и направления в суд. Выполнение вышеуказанных требований направлено на соблюдение гарантий защиты прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Вместе с тем, указанные требования к порядку направления протокола об административном правонарушении в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении должностным лицом не соблюдены, заявление, подписанное должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении в материалах дела отсутствует. Хотя формально протокол об административном правонарушении содержит все необходимые сведения, отсутствие заявления ставит под вопрос саму возможность рассмотрения дела, так как суд не должен подменять функции административного органа и осуществлять функцию административного преследования. Согласно пункту 3 части 2 статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, лицам, указанным в части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составившим такой протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Учитывая, что протокол об административном правонарушении поступил в суд в отсутствие заявления о привлечении к административной ответственности судья при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должен был вернуть протокол и приложенные к нему материалы должностному лицу, однако этого сделано не было. Таким образом, при производстве по делу об административном правонарушении и рассмотрении судом дела по существу допущены существенные неустранимые процессуальные нарушения, влекущие безусловную отмену обжалуемого решения. Кроме того, возвращение административного материала на новое рассмотрение в мировой суд не допустимо, так как устранить допущенные недостатки при направлении протокола на рассмотрение в суд при повторном рассмотрении невозможно.

В судебном заседании представитель по доверенности * * *» - ФИО2 поддержала доводы, изложенные в жалобе, и просила прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Должностное лицо, составившее протокол инспектор * * * ФИО3 в судебном заседании предоставил заявление о привлечении к административной ответственности * * *», просил постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу представителя по доверенности ФИО4 без удовлетворения.

Проверив доводы жалобы, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения.

Частью. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Исходя из материалов настоящего дела в отношении * * *» начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору составлен протокол об административном правонарушении № ***.

Из протокола следует, что * * *», расположенное по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, д» 1, не выполнило в установленный срок пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 законного предписания № ***/ПВПР от 

<

дата> по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которых истек 

<

дата>, в связи с чем действия юридического лица * * * * * *» квалифицированы по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения * * *» административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается:

- протоколом № *** об административном правонарушении от 

<

дата>, согласно которому * * *», расположенное по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, * * * не выполнило в установленный срок пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 законного предписания № ***/ПВПР от 

<

дата> а именно:

1. Трехэтажное здание (урологический корпус). Здание с пребыванием людей на стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения (слух, зрение) не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Системы (средства) оповещения не обеспечивают информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Нарушение: ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). В лестничных клетках размещаются приборы отопления, образующие местные выступы из плоскости стен на высоте до 2 м от поверхностей проступей ступеней и площадок лестничных клеток. Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 40 Н102-54 Противопожарные нормы; п. 4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.8* СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

3. Трехэтажное здание (урологический корпус). Не осуществляется дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковых кнопок, размещенных у пожарных кранов в зданиях (пусковые кнопки у пожарных кранов в зданиях находятся в нерабочем состоянии). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 62, ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7, п.4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.12.21, п.12.22 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»; п.8.5 СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

4. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Ширина дверей на путях эвакуации больных (ширина эвакуационных выходов) менее 1,2 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3, п.5.1.4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.37 СНиП II-В.11-58 «Общественные здания».

5. Трехэтажное здание (урологический корпус). Высота эвакуационных выходов (дверей) в свету (чистоте) из помещений подвала менее 1,9 м (подвал здания, подвал помещений лучевой терапии). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

6. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). На путях эвакуации для отделки стен в поэтажных коридорах, лестничных клетках, вестибюле применены материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (масляная краска). Нарушение: ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулирование»; ст.4 Таблица 28 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 25. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

7. Пятиэтажный корпус (стационар). В помещениях подвала здания допускается размещение мастерских, складов, кладовых. Нарушение: п. 16 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

8. Трехэтажное здание (урологический корпус). Коридоры здания на 2 и 3 этажах не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184- ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.132 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

9. Трехэтажное здание (урологический корпус). В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий (число эвакуирующихся с этажей здания более 50 человек) (часть светильников аварийного освещения демонтирована). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; * * *

10. Трехэтажное здание (урологический корпус). Высота прохода на путях эвакуации в коридоре подвала менее 2 м (подвал помещений лучевой терапии). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2. СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

11. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Коридоры здания на 1,2,3 этажах не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. (перегородка в коридоре 1 этажа выполнена не на всю высоту коридора). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.132 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 

12. Пятиэтажный корпус (стационар). Лестничные клетки здания совмещены с подвалом здания. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.6 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». п. 4.5 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

13. Трехэтажное здание (урологический корпус). В помещениях подвала здания допускается размещение складов, кладовых. Нарушение: п. 16 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

14. Трехэтажное здание (урологический корпус). Световые карманы на 3,2 этажах переоборудованы (отгорожены от поэтажного коридора) под пост для медицинского персонала и палаты, в связи с чем, отсутствует естественное освещение всей длины пути эвакуации (в торцах коридора справа и слева имеются световые проемы для естественного освещения путей эвакуации на длину до 24 м с каждой стороны – общая длина коридора составляет 70,42 м). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.27, п.29 СНиП II-В.11-58 «Общественные здания»; п.2.18 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». п.2.15, п.2.16 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения».

15. Пятиэтажный корпус (стационар). Здание с пребыванием людей на стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения (слух, зрение) не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Системы (средства) оповещения не обеспечивают информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Нарушение: ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16. Трехэтажное здание (урологический корпус). В зоне между стеной здания и краем проезда вдоль здания осуществляется рядовая посадка деревьев в связи с чем, не обеспечен доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 1* п.2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п.9.56 СНиП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».

17. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Выход из левой лестничной клетки, предусмотренный проектом здания, не осуществляется в вестибюль (в вестибюле устроено помещение вахтеров (выгорожено гипсокартонными перегородками), не предусмотренное проектом здания, непосредственно у выхода из левой лестничной клетки в вестибюль). Нарушение: ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п.4.1 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

18. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Высота двери в свету на путях эвакуации из подвала здания менее 1,9 м (левая часть здания). Нарушение: ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

19. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Не осуществляется дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковых кнопок, размещенных у пожарных кранов в зданиях (пусковые кнопки у пожарных кранов в зданиях находятся в нерабочем состоянии). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.62, ст.86 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7, п.4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.12.21, п.12.22 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»; п.8.5 СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

20. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Коридор 1 этажа слева не имеет естественного освещения (в коридоре слева, в торце которого имеется световой проем для естественного освещения путей эвакуации на длину до 24 м, установлены 2 перегородки). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.27, п.29 СНиП II-В.11-58 «Общественные здания»; п.2.18 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». п.2.15, п.2.16 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения».

21. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий (число эвакуирующихся с этажей здания более 50 человек) (часть светильников аварийного освещения демонтирована). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.104 п.7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п.7.75 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п.10.5 СТУ-001-7737521858-2008.

22. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). В поэтажных коридорах на этажах здания устроены встроенные для хоз.инвентаря и одежды пациентов. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.26 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.2.9 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

23. Трехэтажное здание (урологический корпус). Объект с ночным пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного) (у средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек срок годности). Нарушение: п. 6, 30, 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

24. Трехэтажное здание (урологический корпус). Лестничные клетки здания совмещены с подвалом здания, отсутствуют эвакуационные выходы непосредственно наружу. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.11, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы»; п.4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

25. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Лестничные клетки здания совмещены с подвалом здания. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.6 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». п. 4.5 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

26. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Объект с ночным пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного) (у средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек срок годности). Нарушение: п. 6, 30, 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

27. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). В помещениях подвала здания допускается размещение складских помещений (архив отделения цитологии и гистологии) и кладовых (уборочного инвентаря). Нарушение: п. 16 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

28. Хозяйственный корпус. Производственные, складские, административные и бытовые помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (мастерские, швейная мастерская, гараж, прачка больницы). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № ***- ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

29. Здание пищеблока. Отверстия и зазоры, образовавшиеся в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость (в подвале), что является нарушением п.15 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

30. Трехэтажное здание (урологический корпус). Противопожарные двери складских помещений на 3 и 2 этажах здания, венткамеры в подвале здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Нарушение ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.88 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

31. Ангар. Помещение ангара (используемый как объект хранения - гараж, склад) IV степени огнестойкости объемом более 500 м3 не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1. таблица 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.3.10 таблица 5 СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; п.6.1 таблица 2 СНиП 

<

дата>-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

32. Трехэтажное здание (урологический корпус). Часть светильников аварийного (эвакуационного) освещения в коридорах и лестничных клетках находятся в нерабочем (неисправном) состоянии (не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Нарушение п.37 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

33. Пятиэтажный корпус (стационар). Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п.26 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

34. Пятиэтажный корпус (стационар). Воздуховод, обслуживающий складское помещение, проходящий транзитом через коридор от помещения для вентиляционного оборудования не выполнен с пределом огнестойкости EI 30. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 41-01-2003 «отопление, вентиляция и кондиционирование» п.7.11.8 таблица 2; СП 60.13130.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная версия» п.7.11.9; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.17, п.6.22, приложение В таблица В.1.

35. Пятиэтажный корпус (стационар). Объект с ночным пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного) (у средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек срок годности). Нарушение: п. 6, 30, 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства российской федерации от 

<

дата> № ***).

36. Пятиэтажный корпус (стационар). В правой лестничной клетке под лестничным маршем в подвале устроена кладовка по хранению горючих материалов (уборочного инвентаря), что является нарушением п.16 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

37. Пятиэтажный корпус (стационар). Световые карманы на 5, 4, 2, 1 этажах здания переоборудованы (отгорожены от поэтажных коридоров) под посты для медицинского персонала, палаты, подсобные и производственные лечебные помещений, а также в коридорах 5 этажа слева, 4 этажа справа, 2 этаже слева, 1 этаж слева, в торцах которых имеются (имелись) световые проемы для естественного освещения путей эвакуации на длину до 24 м, установлены перегородки и устроены подсобные помещения, в связи с чем, отсутствует естественное освещение всей длины путей эвакуации на этажах (длина коридоров этажей здания 98 м). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.27, п.29 СНиП II-В.11-58 «Общественные здания»; п.2.18 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». п.2.15, п.2.16 СНиП 

<

дата>-85 «Общественные здания и сооружения».

38. Трехэтажное здание (административный корпус). В лестничных клетках размещаются приборы отопления, образующие местные выступы из плоскости стен на высоте до 2 м от поверхностей проступей ступеней и площадок лестничных клеток (правая лестничные клетки). Нарушение: п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № *** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 40 Н 102-54 Противопожарные нормы; п. 4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.8* СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.11 СНиП 

<

дата>-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

39. Пятиэтажный корпус (стационар). Дверь складского помещения (1 этаж в отделении гемодиализа) выполнена не противопожарная. Нарушение: ст. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, таблица №№ ***, 24 ФЗ от 

<

дата> № *** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.3 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 3.2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.11 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила часть II Нормы проектирования глава 2 противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.3.21 СНиП 

<

дата>-85 «Общественные здания и сооружения»; п.1.82 СНиП 

<

дата>-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 4.7, п. 

<

дата> СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

40. Пятиэтажный корпус (стационар). В подвале здания, после замены лифта слева, вход в лифт не осуществляется через тамбур – шлюз 1- го типа с подпором воздуха. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № ***- ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.88 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

41. Пятиэтажный корпус (стационар). Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (5 этаж справа; 4 этаж дверь слева в центральную лестничную клетку; 4, 1 этаж справа, 3 этаж слева; 1 этаж слева (2 створка двери); центральная лестничная клетка на 5,4,3,2 этажах (2 створка дверей); 1 этаж в вестибюль; 1 этаж из коридора в центральную лестничную клетку), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № ***- ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.24 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

42. Пятиэтажный корпус (стационар). Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (5,4,3,2 этажи слева, 3,2 этажи справа, 3 этаж центральная; 5 этаж справа, 4 этаж дверь слева в центральную лестничную клетку), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

43. Пятиэтажный корпус (стационар). В поэтажных коридорах (5 этаж справа; 2 этаж справа; 1 этаж коридор травмпункта) здания устроены встроенные шкафы для хоз. инвентаря и одежды пациентов. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.20209 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.8 СНиП 

<

дата>-85* «Противопожарные нормы»; п.2.9 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.27 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

44. Пятиэтажный корпус (стационар). Для отделки строительных конструкций путей эвакуации (стен), а также покрытия пола на путях эвакуации применены пожароопасные горючие материалов с неустановленными характеристиками (4 этаж покрытие пола в коридоре - линолеум; стены лестничных клеток - масляная краска). Нарушение: ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 

<

дата> «О техническом регулирование»; ст.4 Таблица 28 ФЗ № 123-ФЗ от 

<

дата> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»; п. 25. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

45. Пятиэтажный корпус (стационар). Коридоры здания на 2,5 этажах не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № ***- ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.132 СНиП 

<

дата>-89* «Общественные здания и сооружения».

46. Трехэтажное здание (административный корпус). В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий (число эвакуирующихся с этажей здания более 50 человек) (часть светильников аварийного освещения демонтирована) (центральная лестничная клетка, коридоры, вестибюль). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 

<

дата> № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

дата> № ***; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.104 п.7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п.7.75 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п.10.5 СТУ№ ***2008.

47. Пятиэтажный корпус (стационар). Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания и наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, что является нарушением п.17 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

48. Трехэтажное здание (административный корпус). Каркас подвесного потолка на путях эвакуации людей (коридор 3 этаж) выполнен из горючих материалов (деревянные бруски). ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Нарушение: ст. 4, Таблица 28 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.5 СНиП 

<

дата>-85* «Противопожарные нормы»; п.2.4 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

49. Пятиэтажный корпус (стационар). Двери коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (5 этаж 2 створка (справа и слева), 4 этаж обе створки (справа), 4 этаж слева, 3 и 2 этаж справа, 2 этаж слева, 1 этаж слева, 1 этаж справа (обе двери), 1 этаж слева) и уплотнений в притворах (4, 3 этажи слева, 3 этаж справа), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.14 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

50. Пятиэтажный корпус (стационар). В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий (число эвакуирующихся с этажей здания более 50 человек) (часть светильников аварийного освещения демонтирована) (лестничные клетки, коридоры, вестибюль). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 

<

дата> № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

дата> № ***; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.104 п.7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п.7.75 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п.10.5 СТУ№ ***2008.

51. Пятиэтажный корпус (стационар). В местах примыкания одной части здания к другой под углом расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах (примыкающих стенах), менее 4 м. Проемы не заполнены противопожарными дверями (окнами) 2-го типа. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.3.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 3.7 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

52. Пятиэтажный корпус (стационар). Пристрой, выполненный с противоположной фасадной стороны, расположен на существующем проезде вдоль здания и блокирует (ограничивает) возможность проезда пожарных машин вдоль продольной стороны здания по дороге с твёрдым дорожным покрытием. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1* п.2; СНиП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» п.9.56; п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

53. Пятиэтажный корпус (стационар). Не осуществляется дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковыхкнопок, размещенных у пожарных кранов в зданиях (пусковые кнопки у пожарных кранов в зданиях находятся в нерабочем состоянии). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 62, ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.4.2.7, п.4.2.8; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» п.12.21, п.12.22; п.8.5 СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

54. Пятиэтажный корпус (стационар). Ширина дверей эвакуационных выходов из коридора подвала в лестничные клети справа и слева менее 0,8 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

55. Трехэтажное здание (административный корпус). Ширина пути эвакуации (коридора) после проведенного ремонта помещений при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1 м (1 этаж левой части здания – уменьшена за счет открывания дверей из помещений с обеих сторон в коридор). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

56. Трехэтажное здание (урологический корпус). Двери правой лестничной клетки здания на 3 и 2 этажах, левой лестничной клетки (где переход в главный корпус) не имеют уплотнений в притворах. Нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

57. Стерилизационное отделение. Производственные, административные и бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (за исключением помещений с мокрым процессом). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; проектирования».

58. Одноэтажное здание холодных складов. Складские помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

59. Четырехэтажное здание роддома. Запоры, установленные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (в дверях установлены врезные замки), что является нарушением п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

60. Здание пищеблока. Часть светильников аварийного (эвакуационного) освещения в подвале находятся в нерабочем (неисправном) состоянии (не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения – подвал, 1 этаж), что является нарушением п.37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

61. Здание пищеблока. Высота эвакуационных выходов (дверей) в свету (чистоте) из помещений подвала с постоянными рабочими местами менее 1,9 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

62. Здание пищеблока. Помещения коридора у входа в подвал, административные помещения - кабинеты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 23 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

63. Патологоанатомическое отделение – морг. На путях эвакуации из помещений (в тамбуре эвакуационного выхода) в сторону * * * имеется перепад высот менее 45 см (устроен порог). Нарушение: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.89; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.7 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; пп. а), п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

64. Ангар. Помещение ангара (используемый как объект хранения) и административно – бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

65. Одноэтажное здание холодных складов. Складские помещения не оборудованы системой пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

66. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Двери лифтовых холлов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

67. Здание пищеблока. Отсутствует эвакуационный выход из подвального этажа здания, в котором расположены горючие материалы и негорючие материалы в горючей упаковке, непосредственно наружу. Выход из подвала, где размещаются складские помещения по хранению горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, осуществляется на 1 этаж в коридор, который является единственным эвакуационным выходом из помещений 1 этажа. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»; п.4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

68. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующих протоколов испытаний, что является нарушением п.17. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

69. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Запоры, установленные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа (в дверях установлены врезные замки), что является нарушением п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

70. Хозяйственный корпус. Производственные, складские, административные и бытовые помещения (кроме помещений с мокрым процессом производства) не оборудованы системой пожарной сигнализацией (мастерские, швейная мастерская, гараж, прачка больницы). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 18, 19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

71. Здание пищеблока. Высота прохода на путях эвакуации в коридоре подвала с постоянными рабочими местами менее 2 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2. СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

72. Прачечная роддома. Здание и помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

73. Трехэтажное здание (урологический корпус). Двери правой лестничной клетки из подвала, коридоров в лифтовые холлы не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

74. Трехэтажное здание (административный корпус). Ширина двери правой лестничной клетки на 2 этаже здания из коридора после проведенного ремонта менее 1 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

75. Трехэтажное здание (административный корпус). Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания и наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, что является нарушением п.п. б), п.17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

76. Здание пищеблока. Не обеспечено устранение поврежденного слоя штукатурки (огнезащитного покрытия строительных конструкций) в подвале (в коридоре и складском помещении), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Правила противопожарного режима в РФ.

77. Трехэтажное здание (административный корпус). Двери лестничных клеток и коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (центральная лестничная клетка (2 створки дверей на 3, 2 этажах) коридор 3 этажа), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 17 ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.24 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

78. Стерилизационное отделение. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

79. Одноэтажное здание охраны у приемного отделения КПП. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

80. Стерилизационное отделение. Высота двери в свету на путях эвакуации (выход из здания) менее 1,9 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

81. Ангар. Помещение ангара и административно – бытовые помещения (используемый как объект хранения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

82. Хозяйственный корпус. Ширина двери эвакуационного выхода из производственного помещения (мастерской) через тамбур менее 0,8 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».

83. Трехэтажное здание (урологический корпус). Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания, что является нарушением п.п. б), п.17 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

84. Трехэтажное здание (урологический корпус). Двери лестничной клетки (вторые створки) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (левая лестничная клетка на 3 и 2 этажах; правая лестничная клетка на 2 этаже). Нарушение ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

85. Одноэтажное здание охраны у приемного отделения КПП. Здание не оборудовано системой пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1, ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 23 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

86. Гаражи у здания прачечной роддома. Здание боксов гаражей не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

87. Трехэтажное здание (административный корпус). После проведения ремонта и монтажа систем вентиляции в общественных помещениях на 1 этаже справа (аптека) допущена транзитная открытая прокладка воздуховода систем вентиляции через склады и без установки противопожарных клапанов при пересечения воздуховодом каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.7.11.8 таблица 2 примечание 2 СНиП 41-01-2003 «отопление, вентиляция и кондиционирование». п.6.61 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

88. Здание пищеблока. Предусмотренные проектом эвакуационные выходы из помещений 1 этажа непосредственно наружу здания ликвидированы (первый эвакуационный выход заложен (ликвидирован), второй выход заблокирован – возведена перегородка на высоту 1,5 м, отделяющая тамбур эвакуационного выхода с левой стороны от помещений 1 этажа). Выход из подвала, где размещаются складские помещения по хранению горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, осуществляется на 1 этаж в коридор, который является единственным эвакуационным выходом из помещений 1 этажа. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 89 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, п.4.4, п.4.5 СНиП 

<

дата>-85* «Противопожарные нормы»; п.4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования.

89. Трехэтажное здание (административный корпус). В ограждающих конструкциях перехода между зданиями с различными классами функциональной пожарной опасности (главный корпус (помещения со спальными местами – больничные палаты) и 3-х этажное административное здание (администрация, КДЛ, КДЦ, аптека, рентгенологическое отделение) на 3,2 этажах, после проведенного ремонта, не установлены противопожарные двери. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 80, ст. 88 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Основные положения проектирования»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

90. Здание пищеблока. Помещения 1 этажа здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

91. Прачечная роддома. Производственные помещения (кроме помещений с мокрым процессом производства) не оборудованы системой пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

92. Патологоанатомическое отделение – морг. Дверь в пожароопасное помещение - складское помещение выполнена не противопожарной. Нарушение: ст. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, таблица №№ ***, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № *** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.3 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 3.2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.11 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила часть II Нормы проектирования глава 2 противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.3.21 СНиП 

<

дата>-85 «Общественные здания и сооружения»; п.1.82 СНиП 

<

дата>-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 4.7, п. 

<

дата> СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

93. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). Двери лестничных клеток на всех этажах, лифтовый холл на 1 этаже здания не оборудованы уплотнениями в притворах, что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

94. Трехэтажное здание (административный корпус). Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (центральная лестничная клетка), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

95. Трехэтажное здание (гинекологический корпус). В лифтовых холлах на 2, 1 этажах и подвале размещаются бытовые, подсобные помещения. Нарушение п.п. в), п.16 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

96. Четырех этажное здание роддома. Пожарные проезды и подъездные пути не обозначены с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски бордюрных камней проездных путей в красный цвет устойчивой светоотражающей краской, а также устройства специальных дорожных знаков), п.6.1 СТУ-001- № ***.

97. Четырехэтажное здание роддома. Не осуществляется дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковых кнопок, размещенных у пожарных кранов в зданиях (пусковые кнопки у пожарных кранов в зданиях находятся в нерабочем состоянии). Нарушение: ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.62, ст.86 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7, п.4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.12.21, п.12.22 СНиП 

<

дата>-85* «Внутренний водопровод и канализация»; п.8.5 СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

98. Четырехэтажное здание роддома. Объект с ночным пребыванием людей не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного) (у средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек срок годности). Нарушение: п. 6, 30, 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № ***).

99. Четырехэтажное здание роддома. Двери в пожароопасные помещения - складские помещения (помещение, переоборудованное под склад белья; склад медикаментов на стеллажах в таре) выполнены не противопожарными. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.88, таблица №№ ***, 24 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент 3 о требованиях пожарной безопасности»; п.4.5, п.

<

дата> СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п.5.2.4, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.82 СНиП 

<

дата>-89* «Общественные здания и сооружения»; п.3.14 СТУ№ ***2008.

100. Четырехэтажное здание роддома. Предел огнестойкости внутренней стены левой лестничной клетки, примыкающей к коридору на 1 этаже, менее REI-90 (лестничная клетка отделена от коридора гипсокартонными листами). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.58, таблица 21 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1 СНиП 

<

дата>-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы»; п.3.4, п.3.9 таблица 2 СТУ№ ***2008.

101. Четырехэтажное здание роддома. Центральная лестничная клетка здания не имеет выхода непосредственно наружу (выход из лестничной клетки осуществляется через коридор 1 этажа и вестибюль). Нарушение: ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4; ст.89 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата>, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2 СНиП 

<

дата>-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы»; п.4.9 СТУ№ ***2008.

102. Четырехэтажное здание роддома. Коридоры здания на 2,3,4 этажах не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № ***- ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.89 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.132 СНиП 

<

дата>-89* «Общественные здания и сооружения».

103. Четырехэтажное здание роддома. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах (в том числе в бытовых помещениях) и на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий (число эвакуирующихся с этажей здания более 50 человек). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 17 ФЗ от 

<

дата> № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

дата> № ***; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.104 п.7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п.7.75 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п.10.5 СТУ№ ***2008.

104. Четырехэтажное здание роддома. Помещения здания не оборудованы системой пожарной сигнализацией: - бельевая на 2 этаже (левая часть коридора по правой стороне последнее помещение); - подвал (подсобное помещение рядом с помещением для приема белья). Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; ст. 4, ч.1 п.1 ст.6, ч.1 ч.4 ст. 83 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, табл. А.1 п. 1 п. 23 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

105. Четырехэтажное здание роддома. В местах примыкания одной части здания к другой под углом расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах (примыкающих стенах) менее 4 м. Проемы не заполнены противопожарными дверями (окнами) 2-го типа. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.3.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п. 3.7 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

106. Четырехэтажное здание роддома. В чердаке здания, выходы на кровлю через окна не оборудованы стационарными лестницами. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.2.10 СНиП 

<

дата>-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы.

107. Четырехэтажное здание роддома. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в местах присоединения их к вертикальному коллектору, в месте пересечения противопожарной преграды (противопожарного перекрытия) (вентиляционные камеры) не установлены противопожарные клапаны. Нарушение: ст. 46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.10, п.6.22, п.6.8, п.6.9 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.7.11.1, п.

<

дата> СНиП 41-01-03 ««Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п.9.2 СТУ№ ***2008.

108. Четырехэтажное здание роддома. Помещение диспетчерской (поста охраны), в котором размешается панель, обеспечивающая сбор всей информации и комплексное (адресно-аналоговое) управление системой противопожарной защиты здания, не имеет выхода непосредственно наружу. Нарушение: п.6.1 СТУ№ ***- 2008. 

109. Четырехэтажное здание роддома. Противопожарные двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (двери из коридора 1 этажа в вестибюль (справа), в кабинет УЗИ на 1 этаже, склада медикаментов на 4 этаже, в подвальные бытовки справа и слева, а также помещение приема белья в подвале). Нарушение ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, ст.88 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.14 Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № *** Правила противопожарного режима в РФ.

110. Четырехэтажное здание роддома. Добровольная пожарная дружина не обеспечена (не укомплектована) пожарной мотопомпой. Нарушение: п.13.6 СТУ№ ***2008.

111. Четырехэтажное здание роддома. Двери лестничных клеток на этажах здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (створки дверей, в т.ч. и вторые), что является нарушением ст.46 Федеральный закон от 

<

дата> № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 Федеральный закон от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

<

дата> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований от 

<

дата>, согласно которому срок устранений нарушений установлен до 

<

дата>;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание (склад) литера К, площадью 111,3 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание, площадью 223,6 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с пристройками, площадью 1304 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание (склад), площадью 168,8 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание (ангар) литера З, площадью 447, 8 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с пристроем, площадью 67,2 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с пристроем, площадью 320,2 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с подвалом, площадью 1941, 10 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание 4 – этажный (подземных этажей-1), площадью 3843,4 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с пристроем (диспетчерская, КПП) литера ИИ1, площадью 36,6 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, согласно которому нежилое здание с подвалом и переходом, площадью 496, 4 кв. м по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес> находится в оперативном управлении * * *»;

- выпиской из ЕГРЮЛ от 

<

дата>, согласно которой * * *» является право предшественником * * *

Доводы заявителя о том, что протокол по делу об административном правонарушении поступил на рассмотрение к мировому судье в отсутствие заявления о привлечении к административной ответственности, не является основание для отмены вышеназванного постановления в силу следующего.

Существенным недостатком протокола по делу об административном правонарушении является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при составлении протокола).

В силу разъяснений, содержащихся в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 

<

дата> N 10 (ред. от 

<

дата>) "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при рассмотрении дела.

Несущественными являются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу. 

В ходе судебного заседания должностное лицо, составившее протокол по делу об административном правонарушении, предоставило заявление о привлечении к административной ответственности * * * * * * изложенный недостаток к числу существенных недостатков протокола не относится, восполнен при рассмотрении жалобы по существу, в связи с чем оснований для удовлетворения жалобы заявителя не имеется. 

При таких обстоятельствах в действиях юридического лица * * *» обоснованно усмотрен состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол составлен в отношении надлежащего субъекта административного правонарушения.

Административное наказание назначено * * *» в пределах санкции ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление о привлечении * * *» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Неустранимых сомнений, которые в силу ч. 4 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должны быть истолкованы в пользу * * * * * *», суд не усматривает.

Таким образом, постановление мирового судьи судебного участка № *** * * * Самарской области от 

<

дата> вынесено законно и обоснованно с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, всесторонне и полно исследованы обстоятельства совершения * * *» административного правонарушения, дана надлежащая оценка имеющимся доказательствам, на основании которых сделан правильный вывод о виновности * * *», и назначено наказание в соответствии с санкцией ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При таких обстоятельствах, жалобу представителя по доверенности * * *» - ФИО2 следует оставить без удовлетворения. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

Р е ш и л:

Постановление мирового судьи судебного участка № *** * * * Самарской области от * * * по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении * * *»- оставить без изменения, а жалобу представителя по доверенности ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» - ФИО2 - без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу немедленно после его вынесения и может быть обжаловано в порядке ст. ст. 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья: Калмыкова О.А. 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *