Копия Дело ...

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 сентября 2018 года Вахитовский районный суд ... в составе председательствующего судьи А.Р. Сафина, при секретаре судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вахитовского районного суда ... гражданское дело по иску прокурора ..., действующего в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Камелия», публичному акционерному обществу «Интехбанк», обществу с ограниченной ответственностью «ТФК» о возложении обязанности приостановить эксплуатацию здания до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

..., действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Камелия», ПАО «Интехбанк», ООО «ТФК» о возложении обязанности запретить деятельность по эксплуатации здания, расположенного по адресу: ... до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства. В обоснование заявленных исковых требований указано следующее.

... в рамках исполнения поручения прокуратуры Республики Татарстан от ... ... совместно с ОНД и ПР ... УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ в период с ... по ... проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: ...

Проверкой установлено, что собственниками здания, расположенного по адресу: ... являются: ООО «Камелия», ПАО «Интехбанк», основным арендатором помещений по вышеуказанному адресу является ООО «ТФК».

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые отражены в акте проверки от ..., в информационных письмах ОНД и ПР по ... УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ (...) от ... ... от ... ..., а именно:

Собственник помещений: ПАО «Интехбанк»

Руководитель допустил изменение функционального назначения существующего здания или отдельных помещений в них, а также допустил изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, где должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 2.13130.2012 п. 4.7.

На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.

Для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (2 этаж). Ф3... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.....

Для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (4-ый этаж «FUN24»). ФЗ ... от 22.07.2008гз 4,5,6; СП 1.131 30.200Й п.....

В местах поворотов коридоров (путей эвакуации) отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. ФЗ ... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.5.4.

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (помещения гаража). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 5.13130.2009 прилож.А п.А.4.

Отсутствует протокол проведения периодических испытаний: систем противодымной вентиляции на объекте. ФЗ ... от 22.07.2008г.- ст.4,5,6; ФИО8 53300-2009 п.3.5, 7.1.

Не представлен акт о порядке и сроках проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов. Правила противопожарною режима в РФ п.50.

Не у всех пожарных кранов установлены кнопки дистанционного пуска пожарных насосных установок. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП ... -85* п.8.2; СП 10.13130.2009 п.4.2.8.

Отсутствует световой указатель «выход» над эвакуационными выходами с этажей здания (4-ый этаж «FUN24» возле лифта). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6. СП 3.13130.2009 п. 5.3.

Двери эвакуационного выхода на путях эвакуации открываются не по направлению выхода с этажа здания (4-ый этаж «FUN24» возле лифта) ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6, СНиП 21-01-97* п.6.17

Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы пожаротушения, системы дымоудаления в здании, в атриумах, системы подпора воздуха при пожареи не организуется проведение проверок их работоспособности с оформлением акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п.61.

В защищаемом автоматической пожарной сигнализацией помещении установлен один пожарный извещатель (подсобное помещение караоке «Тише»). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 4.3. СП 5.13130.2009 п.13.3.2.

Выброс в атмосферу продуктов горения системы дымоудаления осуществляется на высоте менее 2 м от кровли из горючих материалов. ФЗ №П23 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 7.13130.2013 п. 7.1 1.

Из помещения гриль-бара отсутствует 2-ой эвакуационный выход. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.2.1.

При устройстве (эвакуационного) прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, проходы не предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, увеличенной вдвое по отношению к нормативной шириной проходов. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.5.

Собственник помещений: ООО «Камелия»

Руководитель допустил изменение функционального назначения существующего здания или отдельных помещений в них, а также допустил изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, где должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 2.13130.2012 п. 4.7.

Руководитель не обеспечивает содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допустил изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (первый этаж приспособлен под складирование различных товаров с разными физико-химическими свойствами, помещения для окраски различного материала). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; CI12.1 3 130.201 2 п. 4.6.

Допущено размещение на путях эвакуации в холле 1-го этажа различною оборудования и торговых палаток с развлечениями. Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б).

В помещении вент, камеры (на первом этаже около багетного центра) допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарною режима в РФ п.23.

Металлические косоуры лестничных маршей не выполнены с пределом огнестойкости 1 час (лестничный марш около квеста на взором этаже). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6 СНиП 21 -01 -97**п.5.19 табл.4.

Допустили изменение направления открывания дверей (коридор 1.2, этажа около кабинета ЧОП «Центр»). Правила противопожарною режима в РФ п. 36 «ж».

Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала. Правила противопожарного режима в РФ п.42 (в).

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, не доступных для их включения при возникновении пожара (система дымоудаления коридор 1,2 этажа около ЧОП «Центр» раздевалка мужская и женская для инструкторов аквапарка). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4, 5.6; п.9. ст.83.

Отсутствует протокол проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции на объекте. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4.5,0: ФИО8 53300-2009 п.3.5, 7.1.

Для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока. ФЗ ... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.....

Запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (запасные выходы с первого этажа). Правила противопожарного режима в РФ п.35.

Двери лестничных клеток запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (1-ый этаж). ФЗ ... от 22.07.2008г. 4.5.6: СП 1.13130.2009 п.4.2.7.

На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.

В местах поворотов коридоров (путей эвакуации) отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. ФЗ ... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.5.4.

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (пом. 349, помещения тех. этажа у каб.347, помещения зеркального лабиринта, помещения «Лидер такси», помещения авторазбора). ФЗ ... oт 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 5.13130.2009 прилож.А п.А.4.

Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5м. (пом. 313.7. пом.222/10). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4.5.6. CI I 5.13130.2000 п.13.3.6.

Допускается эксплуатация электропроводов (электроудлинителя возле столов аэрохоккея) с видимыми нарушениями изоляции. Правила противопожарного режима в РФ п.42.

Не представлен акт о порядке и сроков проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов. Правила противопожарного режима в РФ п.50."

Ширина эвакуационных выходов (возле зеркального лабиринт) in помещений не соответствует требованиям нормативных документов. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СП 1.13130.2009 п.6.1.1 1.

Не у всех пожарных кранов установлены кнопки дистанционного пуска пожарных насосных установок. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6: СНиП ...-85* п.8.2; СП 10.13130.2009 п.4.2.8.

Произведены изменение объемно-планировочных решений, размещение инженерных коммуникаций, оборудования, конструкций, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (системы автоматического спринклерного пожаротушения), а именно в помещениях аттракциона «Q-Zar» вблизи оросителя установлены металлические конструкции. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 4.3, СП 2.13П0.2012 п.4.6.

Отделка путей эвакуации (отделочные покрытия путей эвакуации аттракциона «Q-Zar») не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует документ, подтверждающий степень пожарной опасности отделочных материалов. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1.

Допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией (кафе «Вкус востока», помещение ...). Правила противопожарного режима в РФ п.42.

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещения подвала, помещение 425). Правила противопожарного режима в РФ п.22.

Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы пожаротушения, системы дымоудаления в здании, в атриумах, системы подпора воздуха при пожаре) и не организуется проведение проверок их работоспособности с оформлением акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п.61.

В защищаемом автоматической пожарной сигнализацией помещении установлен один пожарный извещатель (помещения .... 133. 123/1. 123. 122, 306/2, 316, 402, 413/2, 417). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 4.3, СП 5.13130.2009 п.13.3.2.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь 153). Правила противопожарного режима в РФ п.35.

В техническом помещении (в шахте, где проложен вент.канал системы дымоудаления) допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения: 413/2, 418, 419) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

Не повышен предел огнестойкости металлических конструкций (металлоконструкции потолка в помещении кафе «Вкус востока»). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, СНиП 21-01-97* табл.4.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя в помещении кухни до плоскости перекрытия не соответствует требованиям нормативных документов (кафе «Мама Мия», заготовочный цех фастфуда на 2-ом этаже). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 5.13130.2009 п.....

Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителя (кафе «Мама Мия»). Правила противопожарного режима в РФ п.70.

Работники кафе «Мама Мия» допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ п.З.

Допускается сообщение между подвальным этажом и первым этажом здания без устройства тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 4.13 130.2013 п.4.18.

Размещаемые в общественном здании помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые, технические помещения и т.п.) не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 4.13130.2013 п.5.1.2.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (лестничная клетка в правой части здания со стороны ...). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.4. "

При устройстве (эвакуационного) прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, проходы не предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, увеличенной вдвое по отношению к нормативной шириной проходов. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.5.

В помещениях авторазбора здания культурно-развлекательного комплекса отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4.5,6: СП 3.13130.2009 п.7 табл.2.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь 153). Правила противопожарного режима в РФ п.35.

В техническом помещении (в шахте, где проложен вент.канал системы дымоудаления) допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения: 413/2, 418, 419) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

Не повышен предел огнестойкости металлических конструкций (металлоконструкции потолка в помещении кафе «Вкус востока»). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, СНиП 21-01-97* табл.4.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя в помещении кухни до плоскости перекрытия не соответствует требованиям нормативных документов (кафе «Мама Мия». заготовочный цех фастфуда на 2-ом этаже). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 5.13130.2009 п.....

Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителя (кафе «Мама Мия»), Правила противопожарного режима в РФ п.70.

Работники кафе «Мама Мия» допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ п.З.

Допускается сообщение между подвальным этажом и первым этажом здания без устройства тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 4.13 1 30.2013 п.4.18.

Размещаемые в общественном здании помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые, технические помещения и т.п.) не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 4.13130.2013 п.5.1.2.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (лестничная клетка в правой части здания со стороны ...). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.4.

При устройстве (эвакуационного) прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, проходы не предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, увеличенной вдвое по отношению к нормативной шириной проходов. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.5.

В помещениях авторазбора здания культурно-развлекательного комплекса отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4.5,6: СП 3.13130.2009 п.7 табл.2.

Для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (3-ый этаж «FUN24»). Ф3... от 22.07.2008г. 4.5,6: СП 1.13130.2009 п.....

Дистанция «Батутный центр»

Помещение (раздевалки) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации. ФЗ ... от 22.07.2008г. ет.4,5,6. СП 5.13130.2009 общ. пол. п.А4., НПБ 1 10-03 общие положения п.4.

Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.43.

Допустили хранение под лестничным маршем горючих материалов (оборудовали помещение для переодевания). Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «к».

Отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в служебных помещениях. Правила противопожарного режима в РФ п. 6

Допускаются лица к работе не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ п.3.

Эвакуационные пути в пределах помещения не обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; 01 5.13130.2009 п.4.1.3.

«Океанариум»

Не обеспечивается содержание здания и состояние строительных конструкции в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (размещение океанариума). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4.5,6: СП 2.13130.2012 п. 4.6.

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (все подсобные помещения относящиеся к океанариум), зал с медузами). Правила противопожарного режима в РФ п.22.

Отделка путей эвакуации (отделка пола) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не представлен документ подтверждающий степень пожарной опасности ковролина. Ф3... от 22.07.2008г. ст.4,5.6, СНиП 2 1-01-97* п.6.25*.

Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из помещения океанариума. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 6.13.

На путях эвакуации установили подъемно-опускные двери. Правила противопожарного режима в РФ п.36 «а».

Произведены изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (установлена деревянная конструкция в виде корабля на путях эвакуации). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* и. 4.3; СП 2.13130.2012 п.4.6.

Помещение, где установлен корабль (верхняя его часть) не оборудовано системой автоматического спринклерного пожаротушения. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.78; СНиП 21-01-97* п.1.5*, 1.6*.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя в торговом зале до плоскости перекрытия не соответствует требованиям нормативных документов (зал океанариума). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 5.13130.2009 п.....

Помещение (подсобное около фотографа) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6. СП 5.13130.2009 общ. пол. п.А4., НПБ 1 10-03 общие положения п.4.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, склад) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Ф3... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

Ограждающие строительные конструкции помещения электрощитовой не обеспечивают пределов требуемого предела огнестойкости (в помещении электрощитовой частично демонтирована кирпичная кладка в стене). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4, 151, СП 7.13130.2013 п.6.9.

В электрощитовой не определена и не указана на дверях категория помещения по пожарной опасности и классы зон (с предоставлением копии проводимых расчетов). Правила противопожарного режима в РФ п.20;

На объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки). Правила противопожарного режима в РФ п.61.

Ограничен доступ к пожарным кранам (на первом этаже около администратора установлен шкаф). Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «ж».

В помещении вент, камеры допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала. Правила противопожарного режима в РФ п.42 (в).

He повышен предел огнестойкости металлических конструкций (где расположены технические сооружения предназначенные для работы в совокупности с океанариумом). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4. 5.6. СНиП 21-01-97 табл.4.

Руководителем организации не обеспечивается проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в и негру кии и сроков периодичности (проводится не реже 1 раза в год) (металлические конструкции). Правила противопожарного режима в РФ п. 21. 

Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (дверь эвакуационного выхода менее 1,2 м). Правила противопожарного режима в РФ п. 33.

Запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в РФ п.35.

Двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (все двери). Ф3... от 22.07.2008г. 4,5.6; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.

Расстановка некоторых дымовых пожарных извешателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников, (помещения раздевалок). ФЗ-123 ст.4,5,6. СП.5.13130.2009 ч.4., с изм.1.

Венткамера

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (венткамера) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97* п. 7.4.

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров. Правила противопожарного режима в РФ п.22.

В помещении вент, камеры допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Не определена и не указана на дверях категория помещения по пожарной опасности и классы зон (с предоставлением копии проводимых расчетов). Правила противопожарного режима в РФ п.20.

«Форт Боярд»

На объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки). Правила противопожарного режима в РФ п.61.

Запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в РФ п.35.

Двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (все двери). Ф3... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допустили изменение направления открывания дверей. Правила противопожарного режима в РФ п. 36.

Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из помещения океанариума. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 6.13.

Расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников, (помещения раздевалок). ФЗ-123 ст.4,5,6. СП.5.13 130.2009 ч.4., с изм.1.

ООО «Златолит»

Помещение (подсобное около дебаркадера) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СП 5.13130.2009 общ. пол. п.А4., НПБ 1 10-03 общие положения п.4.

Допустили размещение различного выставочного оборудования на путях эвакуации (второй этаж). Правила противопожарного режима в РФ п. 36 «б».

Отсутствует 2-ой эвакуационный выход со второго этажа. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 6.13.

На объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки, первый этаж). Правила противопожарного режима в РФ п.61.

Ограничен доступ к пожарным кранам. Правила противопожарною режима в РФ п. 23 «ж».

Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала (первый этаж где хранится товар (склад). Правила противопожарного режима в РФ п.42 (в).

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещение склада на первом этаже, все помещения где имеются нарушения по заделке негорючими материалами). Правила противопожарного режима в РФ п.22.

Допустили совместное хранение в складах автомобильной резины и других горючих материалов и товаров. Правила противопожарного режима в РФ п.340.

Допустили хранение на складах (в помещениях) вещества и материалы с разными физико-химических свойствами (краски, ацетоны и др.) Правила противопожарного режима в РФ п.339.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (двери склада расположенного на первом этаже) Ф3... от 22.07.2008г. ст.4,5,6 ст. 88, СНиП 21-01-97* п.7.4

Запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (первый, второй этажи). Правила противопожарного режима в РФ п.35.

Двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (первый, второй этажи). ФЗ ... от 22.07.2008г 4.5,6; СП 1.1310.2009 п.4.2.7.

Расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0.5 метров Правила противопожарного режима в РФ п. 343.

Расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников, (помещения раздевалок). ФЗ-123 ст.4,5,6. СП.5.13130.2009 ч.4., с изм.1.

«Квест» на втором этаже

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (допустили изменение объемно-планировочных решений, установлено дополнительное помещение «Квест»). Правила противопожарного режима в РФ п. 33.

На объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки). Правила противопожарного режима в РФ п.61.

Двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (дверь эвакуационного выхода ведущая на лестничную клетку). ФЗ ... от 22.07.2008г. 4,5,6; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» не подключены к СОУЭ), не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещение около выхода из квеста). Правила противопожарного режима в РФ п.22.

Второй этаж

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (допустили изменение объемно-планировочных решений, на путях эвакуации установлен деревянный веревочный городок). Правила противопожарного режима в РФ п. 33.

В переходе, ведущем в кафе не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки). Правила противопожарного режима в РФ п.61.

Ограничен доступ к пожарным кранам (установлены столы). Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «ж».

Отсутствует 2-ой эвакуационный выход со второго этажа. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 6.13.

Произведены изменение объемно-планировочных решений, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (система автоматического спринклерного пожаротушения), а именно установлена студия керамики, вблизи оросителя. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 4.3, СП 2.13130.2012 п.4.6.

Не повышен предел огнестойкости металлических конструкций (металлоконструкции потолка коридор, ведущий в кафе). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, СНиП 21-01-97 табл.4.

Части зданий (коридор с системой вытяжного дымоудаления) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (отсутствует сертифицированная противопожарная дверь). Ф3... от 22.07.2008г. ст.4,5,6 ст. 88, СНиП 21 -01 -97* п.7.4.

Расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников (помещения раздевалок). ФЗ-123 ст.4,5,6. СП.5.13130.2009 ч.4., с изм.1.

Аквапарк

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» не подключены к СОУЭ), не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта е оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.

Расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников, (помещения раздевалок). ФЗ-123 ст.4,5,6. СП.5.13130.2009 ч.4., с изм.1.

Отделка путей эвакуации (3 эвакуационных выхода, ведущих из основного зала аквапарка на парапет) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не представлен документ подтверждающий степень пожарной опасности линолеума. Ф3... от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97* п.6.25*.

Расстояние от электрокаменок до обшивки стен парильной сауны менее 20 см. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СНиП 3 1-05-2003*п. 6.3.9.

Помещение парильной сауны не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухогрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную. ФЗ ... от 22.07.2008г. ст. 4.5,6; СНиП 3 1 -05-2003* п. 6.3.9.

В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещения в кафе расположенном в аквапарке ООО «Клуб»). Правила противопожарного режима в РФ п.22.

Части зданий не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (отсутствует сертифицированная противопожарная дверь в электрощитовую). ФЗ ... от 22.07.2008г. ст.4,5,6 ст. 88, СНиП 21-01-97* п.7.4.

Указывается, что проверкой установлено, что на данное здание имеется два технических паспорта: от ... и от ..., при этом, разница площадей составляет 2 308,4 кв.м.

Согласно сведениям АО «БТИ РТ» увеличение площади на 2308.4 кв.м произошло в результате внутренней перепланировки помещений, возведения помещений в пределах существующих этажей и вновь образованного помещения котельной. Разрешительная документация заказчиком не предоставлена.

При сравнении данных технического паспорта на нежилое здание от ... с данными паспорта от ... выявлено самовольное изменение конфигурации помещений в результате сноса и/или возведения перегородок, образование помещения в пределах существующих этажей, в том числе за счет перекрывания многосветных помещений, образование помещения крышной котельной.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключение случаев, предусмотренных частями 2. 3 и 3.1 настоящей статьи.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 54 ГрК РФ при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе, осуществляется государственный строительный надзор.

Указывается, что в нарушение указанных требований экспертиза проектной документации не проводилась, государственный строительный надзор в отношение данного объекта не осуществлялся.

Также согласно представленной в прокуратуру района информации Управления градостроительных разрешений от ... ... с декабря 2005 года с момента образования МКУ «Управление градостроительных разрешений ... по настоящее время Исполкомом ... разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию здания по ... не выдавалось.

Таким образом, допускается эксплуатация здания развлекательного комплекса без получения в Управлении градостроительных разрешений» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции), после реконструкции и смены функциональной) назначения здания и изменения объемно-планировочных решений (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ).

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от ... «О пожарной безопасности», руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от ... «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

Вышеуказанные нарушения способствуют возникновению пожара, ухудшают условия быстрой и безопасной эвакуации, способствуют быстрому распространению продуктов горения в смежные помещения, не обеспечивают возможность своевременного тушения пожара на ранней стадии и, тем самым, создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, что подтверждается информацией ОНД и HP ... УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ от ... ... и от ... ....

Также, вследствие непредоставления проектно-исполнительной документации, невозможно определить в полном объеме пожарную безопасность здания, изменения объемно-планировочные решений, а также изменения по функциональному назначению помещений.

Руководствуясь изложенным, прокурор ..., действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц просит суд обязать собственников и пользователей здания по ..., а именно ООО «Камелия» (ОГРН 

<

***>), ПАО «Интехбанк» (ОГРН 

<

***>), ООО «ТФК» (ОГРН 

<

***>) запретить деятельность по эксплуатации здания, расположенного по ... до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства, указанных в исковом заявлении, а именно:

- ПАО «Интехбанк»:

-руководителем допущено изменение функционального назначения существующего здания или отдельных помещений в них, а также допущено изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, где должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

-на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

-для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (2 этаж).

-для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (4-ый этаж «FUN24»).

-в местах поворотов коридоров (путей эвакуации) отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.

-помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (помещения гаража).

-отсутствует протокол проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции на объекте.

-не представлен акт о порядке и сроках проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов.

-не у всех пожарных кранов установлены кнопки дистанционного пуска пожарных насосных установок.

-отсутствует световой указатель «выход» над эвакуационными выходами с этажей здания (4-ый этаж «FUN24» возле лифта)

-двери эвакуационного выхода на путях эвакуации открываются не по направлению выхода с этажа здания (4-ый этаж «FUN24» возле лифта).

-не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы пожаротушения, системы дымоудаления в здании, в атриумах, системы подпора воздуха при пожаре) и не организуется проведение проверок их работоспособности с оформлением акта проверки.

-в защищаемом автоматической пожарной сигнализацией помещении установлен один пожарный извещатель (подсобное помещение караоке «Тише»).

-выброс в атмосферу продуктов горения системы дымоудаления осуществляется на высоте менее 2 м. от кровли из горючих материалов.

-из помещения гриль-бара отсутствует 2-ой эвакуационный выход.

-при устройстве (эвакуационного) прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, проходы не предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, увеличенной вдвое по отношению к нормативной шириной проходов.

ООО «Камелия»:

-руководителем допущено изменение функционального назначения существующего здания или отдельных помещений в них, а также допущено изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, где должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий пли помещений.

-руководителем не обеспечено содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (первый этаж приспособлен под складирование различных товаров с разными физико-химическими свойствами, помещения для окраски различного материала).

-допущено размещение на путях эвакуации в холле 1-го этажа различного оборудования и торговых палаток с развлечениями.

-в помещении вент, камеры (на первом этаже около батутного центра) допускается хранение горючих материалов.

-металлические косоуры лестничных маршей не выполнены с пределом огнестойкости 1 час (лестничный марш около квеста на втором этаже).

Допущено изменение направления открывания дверей (коридор 1,2. этажа около кабинета ЧОП «Центр»).

-допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала.

-ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, не доступных для их включения при возникновении пожара (система дымоудаления коридор 1,2 этажа около ЧОП «Центр»,2 раздевалка мужская и женская для инструкторов аквапарка).

-отсутствует протокол проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции на объекте.

-для определения расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока.

-запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (запасные выходы с первого этажа).

двери лестничных клеток запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (1-ый этаж).

-на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

-в местах поворотов коридоров (путей эвакуации) отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.

-помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (пом. 349, помещения тех. этажа у каб.347, помещения зеркального лабиринта, помещения «Лидер такси», помещения авторазбора).

-расстояние от извешателя до электросветильника менее 0.5м. (ном.313.7, пом.222/10).

-допускается эксплуатация электропроводов (электроудлинителя возле столов аэрохоккея) с видимыми нарушениями изоляции.

-не представлен акт о порядке и сроках проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов.

-ширина эвакуационных выходов (возле зеркального лабиринта) из помещений не соответствует требованиям нормативных документов.

-не у всех пожарных кранов установлены кнопки дистанционного пуска пожарных насосных установок.

-произведены изменение объемно-планировочных решений, размещение инженерных коммуникаций, оборудования, конструкций, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (системы автоматического спринклерного пожаротушения), а именно в помещениях аттракциона «Q-Zar» вблизи оросителя установлены металлические конструкции, - отделка путей эвакуации (отделочные покрытия путей эвакуации аттракциона «Q-Zar») не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует документ, подтверждающий степень пожарной опасности отделочных материалов.

-допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией (кафе «Вкус востока», помещение ...).

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещения подвала, помещение 425).

-не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы пожаротушения, системы дымоудаления в здании, в атриумах, системы подпора воздуха при пожаре) и не организуется проведение проверок их работоспособности с оформлением акта проверки.

-в защищаемом автоматической пожарной сигнализацией помещении установлен один пожарный извещатель (помещения ..., 133, 123/1, 123, 122, 306/2, 316, 402, 413/2, 417).

-запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь 153).

-в техническом помещении (в шахте, где проложен вент.канал системы дымоудаления) допускается хранение горючих материалов, -помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения: 413/2, 418, 419) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

-не повышен предел огнестойкости металлических конструкций (металлоконструкции потолка в помещении кафе «Вкус востока»).

-расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя в помещении кухни до плоскости перекрытия не соответствует требованиям нормативных документов (кафе «Мама Мия», заготовочный цех фастфуда на 2-ом этаже).

-не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителя (кафе «Мама Мия»).

-работники кафе «Мама Мия» допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

-допускается сообщение между подвальным этажом и первым этажом здания без устройства тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.

-размещаемые в общественном здании помещения производственною, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые, технические помещения и т.п.) не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 1 2.1 3 1 30.

-высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м. (лестничная клетка в правой части здания со стороны ...).

-при устройстве (эвакуационного) прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, проходы не предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, увеличенной вдвое по отношению к нормативной шириной проходов.

-в помещениях авторазбора здания культурно-развлекательного комплекса отсутствует система оповещения и управления -эвакуацией людей в случае пожара.

Для определения расстояния по путям эвакуации oт дверей наиболее удаленных помещений отсутствует проект с расчетом плотности людского потока (3-ый этаж «FUN24»). Дистанция «Батутный центр»:

-помещение (раздевалки) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации.

-руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

-допустили хранение под лестничным маршем горючих материалов (оборудовали помещение для переодевания).

-отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в служебных помещениях.

-допускаются лица к работе не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.

-эвакуационные пути в пределах помещения не обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

«Океанариум» :

-не обеспечивается содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (размещение океанариума).

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (все подсобные помещения относящиеся к океанариуму, зал с медузами).

-отделка путей эвакуации (отделка пола) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не представлен документ подтверждающий степень пожарной опасности ковролина.

- отсутствует 2-ой эвакуационный выход из помещения океанариума. 

- на путях эвакуации установили подъемно-опускные двери.

-произведены изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (установлена деревянная конструкция в виде корабля на путях эвакуации).

- помещение, где установлен корабль (верхняя его часть) не оборудовано системой автоматического спринклерного пожаротушения.

-расстояние см центра термочувствительного о элемента теплового замка спринклерного оросителя в торговом зале до плоскости перекрытия не соответствует требованиям нормативных документов (зал океанариума).

-помещение (подсобное около фотографа) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации.

-помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, склад) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

-ограждающие строительные конструкции помещения электрошитовой не обеспечивают пределов требуемого предела огнестойкости (в помещении электрощитовой частично демонтирована кирпичная кладка в стене).

-в электрощитовой не определена и не указана на дверях категория помещения по пожарной опасности и классы зон (с предоставлением копии проводимых расчетов). Правила противопожарного режима в РФ п.20;

-на объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки).

-ограничен доступ к пожарным кранам (на первом этаже около администратора установлен шкаф).

-в помещении вент, камеры допускается хранение горючих материалов. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

-допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала.

-не повышен предел огнестойкости металлических конструкций (где расположены технические сооружения предназначенные для работы в совокупности с океанариумом).

-руководителем организации не обеспечивается проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности (проводится не реже 1 раза в год) (металлические конструкции).

-руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (дверь эвакуационного выхода менее 1,2 м).

-запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

-двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (все двери)

-расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников (помещения раздевалок).

«Венткамера»:

-помещения различных, классов функциональной пожарной опасности(венткамера) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий изазоров.

-в помещении вент. камеры допускается хранение горючих материалов. 

-не определена и не указана на дверях категория помещения по пожарной опасности и классы зон (с предоставлением копии проводимых расчетов). «Форт Боярд»:

-на объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки).

-запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

-двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (все двери).

-при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допустили изменение направления открывания дверей.

-отсутствует 2-ой эвакуационный выход из помещения океанариума, 

-расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5 м. от электросветильников (помещения раздевалок). ООО «Златолит»:

-помещение (подсобное около дебаркадера) не оборудовано пожарным извещателем пожарной сигнализации.

-допущено размещение различного выставочного оборудования на путях эвакуации (второй этаж). Правила противопожарного режима в РФ п. 36 «б». Отсутствует 2-ой эвакуационный выход со второго этажа.

-на объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки, первый этаж).

-ограничен доступ к пожарным кранам.

-допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в коридоре подвала (первый этаж, где хранится товар (склад).

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещение склада на первом этаже, все помещения, где имеются нарушения по заделке негорючими материалами).

-допущено совместное хранение в складах автомобильной резины и других горючих материалов и товаров.

-допущено хранение на складах (в помещениях) вещества и материалов с разными физико-химических свойствами (краски, ацетоны и д.р.).

-помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (двери склада расположенного на первом этаже).

-запоры на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (первый, второй этажи).

-двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (первый, второй этажи).

-расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра, 

-расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0.5м от электросветильников, (помещения раздевалок). «Квест» на втором этаже:

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (допущено изменение объемно-планировочных решений, установлено дополнительное помещение «Квест»).

-на объекте не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки).

-двери запасных эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (дверь эвакуационного выхода, ведущая на лестничную клетку).

-руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» не подключены к СОУЭ), не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной! защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещение около выхода из квеста).

Второй этаж:

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (допущено изменение объемно-планировочных решений, на путях эвакуации установлен деревянный веревочный городок).

-в переходе, ведущем в кафе, не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а имение пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками (колпаки).

-ограничен доступ к пожарным кранам (установлены столы) 

-отсутствует 2-ой эвакуационный выход со второго этажа 

-произведены изменение объемно-планировочных решений, разрешение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (система автоматического спринклерного пожаротушения), а именно установлена студия керамики, вблизи оросителя.

-не повышен предел огнестойкости металлических конструкции "металлоконструкции потолка коридор, ведущий в кафе).

-части зданий (коридор с системой вытяжного дымоудаления) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (отсутствует сертифицированная противопожарная дверь).

-расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников (помещения раздевалок). «Аквапарк»:

-руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» не подключены к СОУЭ), не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

-расстановка некоторых дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии менее 0,5м от электросветильников, (помещения раздевалок).

-отделка путей эвакуации (3 эвакуационных выхода, ведущих из основного зала аквапарка на парапет) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не представлен документ подтверждающий степень пожарной опасности линолеума.

-расстояние от электрокаменок до обшивки стен парильной сауны менее 20 см.

-помещение парильной сауны не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с у правлением перед входом в парильную.

-в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров (помещения в кафе расположенном в аквапарке ООО «Клуб»).

-части зданий не разделены между собой ограждающими конструкциями нормируемыми пределами огнестойкости (отсутствует сертифицированная противопожарная дверь в электрощитовую).

- не проведена экспертиза проектной документации, государственный строительный надзор в отношении объекта по адресу: ... не осуществлялся.

- здание развлекательного комплекса по адресуй ... градостроительных разрешений» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции), после реконструкции и смены функционального назначения здания и изменения объемно-планировочных решений.

В судебном заседании представитель прокуратуры ..., ФИО2 заявленные исковые требования поддержал, уточнив формулировку заявленных исковых требований, просил обязать ООО «Камелия», ПАО «Интехбанк», ООО «ТФК» приостановить эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ... до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Представитель ответчика ООО «Камелия», ФИО3 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился.

Представитель ответчика ПАО «Интехбанк» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного рассмотрения надлежащим образом извещен.

Представители ответчика ООО «ТФК», ФИО4, ФИО5 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласились.

Представитель третьего лица ОНД и ПР ... УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, ФИО6 в ходе судебного рассмотрения полагал заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению.

Представитель третьего лица МКУ «Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета муниципального образования ...» в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Согласно части 2 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Федеральным законом "О пожарной безопасности" от ... год N 69-ФЗ определено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от ... N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В развитие положений данного Федерального закона действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ... N 390.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

На основании пункта 1 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

Из представленных материалов усматривается, что ОАО «Интехбанк» является собственником нежилых помещений ..., 1005, 1006 и 1007, расположенных по адресу: ... общей площадью 5385, 6 кв.м., 157,5 кв.м., 193, 9 кв.м. и 952 кв.м. соответственно. ООО «Камелия» является собственником нежилых помещений площадью 28858 кв.м. ООО «ТФК» является арендатором нежилых помещений, расположенных по адресу: ....

Установлено, что прокуратурой ... совместно с отделом надзорной деятельности ... УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ в период с ... по ... проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: ...

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые отражены в Акте проверки от ..., в информационных письмах ОНД и ПР по ... УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ (...) от ... ... от ... ....

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... объект капитального строительства – четырехэтажный пристрой к основному зданию, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 16:50:012203:6, общей площадью 10000 кв.м. по адресу: ... признан самовольной постройкой.

На ООО «Камелия» возложена обязанность по сносу указанного объекта капитального строительства за свой счет в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Указанным судебным постановлением установлен факт реконструкции объекта и осуществления строительства четырехэтажного пристроя к основному зданию без установленного градостроительным законодательством порядка. При этом, указанный пристрой конструктивно соединен с развлекательным комплексом и не имеет самостоятельного входа.

Установлено, что на момент рассмотрения заявленных исковых требований решение Арбитражного суда Республики Татарстан от ... не исполнено, что не оспаривалось сторонами в судебном заседании.

Согласно имеющемуся в материалах дела сообщению АО «БТИ РТ» по результатам первичной технической инвентаризации здания «Культурно-спортивный центр» сформирован технический паспорт от ..., по результатам текущей инвентаризации - технический паспорт от .... Согласно информации, отраженной в разделе V «Особые отметки» технического паспорта от ... увеличение площади на 2308, 4 кв.м. произошло в результате самовольной внутренней перепланировки помещений, возведения помещений в пределах существующих этажей и вновь образованного помещения котельной. При сравнении данных технического паспорта на нежилое здание от ... с данными от ... выявлено самовольное изменение конфигурации помещений в результате сноса и/или возведения перегородок, образование помещений в пределах существующих этажей, в том числе за счет перекрывания многосветных помещений, образование помещения крышной котельной.

Согласно Акту обследования помещений развлекательного комплекса по адресу: ... на предмет соблюдения требований градостроительного законодательства от ... в помещении первого этажа используемого под «Океанариум» установлены перегородки, на плане БТИ от ... данные перегородки отсутствуют. В административно-складской части здания возведены гипсокартонные и кирпичные перегородки, также выявлен снос перегородок, имеется прорубка проема в капитальной стене около поста ... примыкающей к лестничной клетке, согласно СТУ. В холодной части здания 1 этажа прорублена дверь в капитальной стене. В части пристроя на фасаде здания прорублены проемы с установкой окна и стеклянной двери. В холодном пристрое частично отсутствует перекрытие – не эксплуатируется. Имеется расхождение с техническим паспортом БТИ от ..., произведена перепланировка.

При проведении повторной проверки ... и ... на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: ... установлено, что ответчиками частично устранены выявленные ранее нарушения.

Между тем, доказательств свидетельствующих об устранении всех выявленных нарушений правил пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: ..., указанных в Акте проверки от ... не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных прокурором ... требований о приостановлении эксплуатации здания до устранения выявленных нарушений требований противопожарной безопасности и градостроительного законодательства, поскольку осуществление ответчиками деятельности по эксплуатации указанного здания с нарушением указанных требований несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем продолжение работы указанного объекта может нанести существенный вред охраняемым интересам неопределенного круга лиц.

В доход муниципального образования ... с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию госпошлина в сумме 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора ..., действующего в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Камелия», публичное акционерное общество «Интехбанк», общество с ограниченной ответственностью «ТФК» приостановить эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ... до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Камелия», публичного акционерного общества «Интехбанк», общества с ограниченной ответственностью «ТФК» в доход муниципального образования ... государственную пошлину в сумме 300 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Вахитовский районный суд ....

Судья /подпись/ А.Р. Сафин

Копия верна

Судья А.Р. Сафин