РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Дело № 2-439/2025

УИД 43RS0017-01-2025-000466-70

05 марта 2025 года г. Кирово-Чепецк

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Саламатовой Е.С.,

при секретаре Корепановой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-439/2025 по иску Кирово-Чепецкого городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МАУК «Центр культуры и досуга» *** о возложении обязанности,

установил:

Киров-Чепецкий городской прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МАУК «Центр культуры и досуга» *** о возложении обязанности. 

В обоснование заявленных требований указано, что 

Кирово-Чепецкой городской прокуратурой проведена проверка в деятельности МАУК «Центр культуры и досуга» ***, в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства в области обеспечения доступности зданий строений и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, в области противопожарной безопасности в структурных подразделениях МАУК «ЦКиД» ***. *** в адрес директора МАУК «Центр культуры и досуга» *** внесено представление. *** в ответе на представление МАУК «Центр культуры и досуга» *** сообщило, что по результатам рассмотрения представления нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств, проведено осмечивание работ, направлено письмо для выделения денежных средств в администрацию «МО ***» ***. В дополнительном ответе городской прокуратуре от *** МАУК «Центр культуры и досуга» *** сообщило, что проведено осмечивание работ, запрошены дополнительные ассигнования у Учредителя. Нарушения не устранены. В дополнительном ответе *** так же сообщалось о том, что приведено осмечивание работ, запрошены дополнительные ассигнования у Учредителя. 

С учетом изложенного истец просит обязать МАУК «Центр культуры и досуга» ***:

в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***:

- произвести ремонт пандуса у центральной входной группы путем устранения разрушения и повреждения плиточного покрытия, которые препятствуют безопасному подъему маломобильных граждан;

- оборудовать настенными поручнями уборные для инвалидов, расположенные на 1 и 2 этаже в структурном подразделении;

- заменить замки дверей эвакуационных выходов из коридоров, лестничных клеток, вестибюля, малого зала (кинозала) и тамбуров центрального входа и лестничных клеток;

- заменить дополнительно установленную дверь эвакуационного выхода на улицу, расположенную на первом этаже здания в малом зале (кинозале);

- оборудовать насосную станцию здания телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста;

- произвести доустановку датчиков в правом крыле здания (восточном) на складе;

- оборудовать устройствами для самозакрывания все противопожарные двери технических помещений и кладовых (электрощитовой, вентиляционных, кладовых, теплового пункта, лифтового холла на 1 этаже и кинопроекционных на 2 этаже);

- оборудовать устройствами для самозакрывания все вторые (не активные) створки, часть основных дверей лестничных клеток здания;

- произвести работы по уплотнению в притворах дверей лестничных клеток;

- выполнить сертифицированные кабельные проходки с требуемым пределом огнестойкости в противопожарной перегородке, отделяющей коридор первого этажа здания от электрощитовой в месте прохода через нее кабелей систем 220В и иных на лотке;

- произвести монтаж доводчиков дверей выходов из большого зрительного зала (многофункционального зала – трансформера);

- произвести своевременные испытания наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- обеспечить надлежащее содержание наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические колонны, балки и связи в здании;

- дооборудовать узлы пересечения противопожарных преград и межэтажных перекрытий (помещения насосной, санузлов и других помещений) трубами противопожарными муфтами;

- обязать провести работу по ремонту площадки у эвакуационного выхода из блока гримерных на первом этаже снаружи здания с перепадом, соответствующим ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- произвести работы по дооборудованию помещений вентиляционных, кинопроекционных, насосной, теплового пункта и другие технические помещения на первом и втором этажах датчиками в соответствии с п. 16 ППР в РФ;

в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***А (Современник):

- произвести замену замков дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, актового зала и тамбура центрального входа;

- произвести замену фурнитуры окон в коридоре на втором этаже;

в МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***:

- произвести установку противопожарной двери, отделяющей помещение складского назначения от малого коридора;

в структурном подразделении клуб по адресу: ***, мкр. Каринторф, ***а:

- произвести защиту двери, отделяющей кладовую от общего коридора, негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости не менее требуемого;

- произвести замену замков на дверях эвакуационных выходов из коридоров;

- произвести огнезащитную обработку огнезащитными средствами деревянных конструкций чердака;

- оснастить помещения здания не менее чем двумя огнетушителями с рангами тушения модельных очагов пожара не менее 3А, 70В, Е;

- произвести замену системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре.

В судебном заседании представитель истца – заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора Хлебникова Т.О. требования поддержала, просит удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме. 

Представитель ответчика - директор МАУК «Центр культуры и досуга» *** ФИО3 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме, подтвердила факт имеющихся нарушения, которые до настоящего времени не устранены, в связи с отсутствием денежных средств. Просила предоставить срок для устранения нарушений с учетом мероприятий, связанных с получением соответствующих ассигнований. 

Представитель 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Главного управления МСЧ России по *** по доверенности ФИО4 исковые требования прокурора поддержал, пояснил, что до настоящего времени нарушения не устранены, часть нарушений не требует значительных временных затрат. 

Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав представленные письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

Согласно положениям статьи 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб.

В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 2 11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федеральные органы государственной власти, органы государственно власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационноправовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Требования к обеспечению доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для инвалидов установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры».

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченным возможностями передвижения установлены в Своде правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2020, утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр (далее СП 59.13330.2020).

В соответствии с требованиями п. 5.1.14 «СП 50.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденных и введенных в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр (далее - С 59.13330.2020), предусмотрено, что у внешних лестниц для подъема маломобильных групп населения (далее — МГН) следует предусматривать: пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м; платформы подъемные с вертикальны перемещением по ГОСТ 34682.2 при перепаде высот до 3,0 м; лифты при перепаде высот от 3,0 м и более.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика).

Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до

В соответствии с п. 5.1.17 СП 59.13330.2020 поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований п. 5.1.11.

В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.18. При этом конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м2 с прогибом не более 5 мм.

Согласно п. 5.1.11 Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров; съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по ней. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум 1 один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Согласно п. 6.3.1 СП 59.13330.2020 во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 в универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней.

Согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 одна из стандартных кабин в каждом блоке туалетов должна быть оборудована настенными поручнями.

Согласно п. 8.6.8 СП 59.13330.2020 территории и здания музейных комплексов (музеев) различного назначения, художественных галерей, выставочных залов и т.д. должны быть доступны инвалидам всех категорий.

Согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование.

Высоту панелей вызова таких устройств следует принимать с учетом п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.

В соответствии с п. 8.1.7. СП 59.13330.2020 при проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя не выше 1,4 и не ниже 0,3 м от уровня пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола.

Пунктом 6.5.10 СП 59.13330.2020 установлено, что подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией.

Согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинах.

Требования и размер к выполнению таблички Шрифта Брайля установлены «ГОСТ Р 56832-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Шрифт Брайля. Требования и размеры», утвержденные и введенные в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2020 № 1305-ст.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима (далее — Правила противопожарного режима).

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона о 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарнотехнической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объектов защиты специального назначения наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В судебном заседании установлено, что Кирово-Чепецкой городской прокуратурой совместно с ФИО1 и *** проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о защите прав инвалидов, в деятельности МАУК «Центр культуры и досуга» ***, в ходе которой были установлены следующие нарушения: в структурном подразделение МАУК «ЦКиД» ***, расположенном по адресу: ***:

- пандус у центральной входной группы имеет многочисленные разрушения и повреждения плиточного покрытия, которые препятствуют безопасному подъему маломобильных граждан;

- уборные для инвалидов, расположенные на 1 и 2 этаже в структурном подразделении, не оборудованы настенными поручнями;

- двери эвакуационных выходов из коридоров, лестничных клеток, вестибюля, малого зала (кинозала) и тамбуров центрального входа и лестничных клеток имеют врезные замки с возможностью их закрытия на ключ, которые в случае их закрытия без ключа изнутри помещения (по ходу эвакуации) не открываются в нарушение п. 26 ППР в РФ;

- на первом этаже здания в малом зале (кинозале) дополнительно установленная дверь эвакуационного выхода на улицу открывается не по ходу эвакуации в нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-Ф3;

- насосная станция здания не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста в нарушение п. 54 ППР в РФ; ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 №123-ФЗ; п. 6.10.14 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- в правом крыле здания (восточном) на складе категории В4 по пожарной опасности (не защищенный СПС) хранятся горючие материалы с превышением горючей нагрузки на указанной категории, из-за чего помещение оказалось не защищено системой пожарной сигнализации в нарушение п. 2(1); подп. О) п. 16, п. 54 ППР в РФ;

- все противопожарные двери технических помещений и кладовых (электрощитовой, вентиляционных, кладовых, теплового пункта, лифтового холла на 1 этаже и кинопроекционных на 2 этаже) не оборудованы устройствами для их самозакрывания (сняты доводчики) в нарушение п. 14 ППР в РФ; ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ;

- в здании все вторые (не активные) створки, часть основных дверей лестничных клеток здания не оборудованы устройствами для их самозакрывания (фактически эксплуатируются в открытом состоянии) в нарушение п. 14 ППР в РФ; ч. 1 ст. 89 №123-Ф3, п. 4.2.24 СГ1 1.13130.2020;

- в притворах дверей лестничных клеток частично отсутствуют уплотнения их притворов (а именно в нащельниках) в нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 4,ч. 1 ст. 6, ст. 53,ч. 1 ст. 89 №123-Ф3; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020;

- в противопожарной перегородке, отделяющей коридор первого этажа здания от электрощитовой в месте прохода через нее кабелей систем 220В и иных на лотке, не выполнены сертифицированные кабельные проходки с требуемым пределом огнестойкости (по факту имеются сквозные отверстия);

- двери выходов из большого зрительного зала (многофункционального зала - трансформера) являются не самозакрывающимися (отсутствуют устройства для их самозакрывания);

- не проведены своевременные испытания наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- не обеспечено надлежащее содержание наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- несущие металлические колонны, балки и связи в здании не доведены до требуемого предела огнестойкости, предусмотренного проектной документацией;

- в здании узлы пересечения противопожарных преград и межэтажных перекрытий ПВХ трубами канализации (помещения насосной, санузлов и других помещений) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемого предела (отсутствуют противопожарные муфты);

- у эвакуационного выхода из блока гримерных на первом этаже снаружи здания эксплуатируются площадка с перепадом в 330 мм;

- на первом и втором этажах во всех помещениях вентиляционных, кинопроекционных, насосной, теплового пункта и других технических помещениях складируются различные материалы, в том числе горючие;

Так же выявлены нарушения в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенном по адресу: ***А (Современник):

- двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, актового зала и тамбура центрального входа имеют врезные замки с возможностью их закрытия на ключ, которые в случае их закрытия без ключа изнутри помещения не открываются;

- окна в коридоре на втором этаже не имеют стационарной фурнитуры для их открывания изнутри без ключа и других специальных устройств (фурнитура для открывания демонтирована);

Выявлены нарушения в МАУК «ЦКиД» ***, расположенном по адресу: ***:

- в дверном проеме, отделяющем помещение складского назначения от малого коридора, установлены не противопожарные двери (деревянные обитые железом, без уплотнений и доводчиков).

Нарушения выявлены в структурное подразделение клуб по адресу: ***, мкр. Каринторф, ***а:

- зазоры между дверной коробкой противопожарной двери и противопожарной перегородкой отделяющих кладовую категории В3 по пожарной опасности от общего коридора не защищены негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости не менее требуемого;

- запоры (врезные замки), установленные на дверях эвакуационных выходов из коридоров в случае закрытия, не позволяют их открыть изнутри без ключа;

- деревянные конструкции чердака не подвергнуты огнезащитой обработке огнезащитными средствами;

- помещения здания не оснащены не менее чем двумя огнетушителями с рангами тушения модельных очагов пожара не менее 3А, 70В, Е;

- система пожарной сигнализации и система оповещения и управления людей при пожаре эксплуатируется сверх установленного срока службы.

Как следует из выписки из ЕГРН учредителем МАУК «Центр культуры и досуга» *** является администрация МО городской округ «***» ***.

*** Кирово-Чепецкой городской прокуратурой в адрес директора МАУК «Центр культуры и досуга» *** ФИО3 вынесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, о защите прав инвалидов и маломобильных граждан, законодательства о пожарной безопасности № Прдр***/-20330040. 

В ответ на данное преставление *** МАУК «Центр культуры и досуга» *** сообщило, что учреждением будет подготовлена смета расходов и коммерческих предложений, которые будут направлены Учредителю на выделение дополнительных ассигнований, часть нарушений устранена.

*** МАУК «Центр культуры и досуга» *** в адрес Первого заместителя главы МО «***» *** ФИО5 направлено письмо о выделении ассигнований для устранения нарушений выявленных в ходе проверки об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, о защите прав инвалидов и маломобильных граждан, законодательства о пожарной безопасности на сумму 422137,20 руб. 

В ответе Кирово-Чепецкой городской прокуратуре от *** МАУК «Центр культуры и досуга» *** указано, что приведено осмечивание работ, запрошены дополнительные ассигнования у Учредителя.

До настоящего времени нарушения законодательства ответчиком в полном объеме не устранены. 

Длительное непринятие мер по устранению нарушений законодательства со стороны ответчика может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, инвалидов и маломобильных граждан.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Сроки исполнения решения суда определяются в данном случае с учетом доводов участников процесса, возможности получения ответчиком денежных средств на устранение выявленных недостатков после соблюдения соответствующих процедур со стороны учредителя.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил:

исковые требования Кирово-Чепецкого городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и досуга» *** (ИНН 

<

***>) о возложении обязанности удовлетворить.

Возложить на МАУК «Центр культуры и досуга» *** обязанность 

в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***:

- произвести ремонт пандуса у центральной входной группы путем устранения разрушения и повреждения плиточного покрытия, которые препятствуют безопасному подъему маломобильных граждан;

- оборудовать настенными поручнями уборные для инвалидов, расположенные на 1 и 2 этаже в структурном подразделении;

- заменить замки дверей эвакуационных выходов из коридоров, лестничных клеток, вестибюля, малого зала (кинозала) и тамбуров центрального входа и лестничных клеток;

- заменить дополнительно установленную дверь эвакуационного выхода на улицу, расположенную на первом этаже здания в малом зале (кинозале);

- оборудовать насосную станцию здания телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста;

- произвести доустановку датчиков в правом крыле здания (восточном) на складе;

- оборудовать устройствами для самозакрывания все противопожарные двери технических помещений и кладовых (электрощитовой, вентиляционных, кладовых, теплового пункта, лифтового холла на 1 этаже и кинопроекционных на 2 этаже);

- оборудовать устройствами для самозакрывания все вторые (не активные) створки, часть основных дверей лестничных клеток здания;

- произвести работы по уплотнению в притворах дверей лестничных клеток;

- выполнить сертифицированные кабельные проходки с требуемым пределом огнестойкости в противопожарной перегородке, отделяющей коридор первого этажа здания от электрощитовой в месте прохода через нее кабелей систем 220В и иных на лотке;

- произвести монтаж доводчиков дверей выходов из большого зрительного зала (многофункционального зала – трансформера);

- произвести своевременные испытания наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- обеспечить надлежащее содержание наружных пожарных металлических лестниц и металлических ограждений кровли;

- довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические колонны, балки и связи в здании;

- дооборудовать узлы пересечения противопожарных преград и межэтажных перекрытий (помещения насосной, санузлов и других помещений) трубами противопожарными муфтами;

- обязать провести работу по ремонту площадки у эвакуационного выхода из блока гримерных на первом этаже снаружи здания с перепадом, соответствующим ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- произвести работы по дооборудованию помещений вентиляционных, кинопроекционных, насосной, теплового пункта и другие технические помещения на первом и втором этажах датчиками в соответствии с п. 16 ППР в РФ;

в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***А (Современник):

- произвести замену замков дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, актового зала и тамбура центрального входа;

- произвести замену фурнитуры окон в коридоре на втором этаже;

в МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***:

- произвести установку противопожарной двери, отделяющей помещение складского назначения от малого коридора;

в структурном подразделении клуб по адресу: ***, мкр. Каринторф, ***а:

- произвести защиту двери, отделяющей кладовую от общего коридора, негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости не менее требуемого;

- произвести замену замков на дверях эвакуационных выходов из коридоров;

- произвести огнезащитную обработку огнезащитными средствами деревянных конструкций чердака;

- оснастить помещения здания не менее чем двумя огнетушителями с рангами тушения модельных очагов пожара не менее 3А, 70В, Е;

- произвести замену системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре.

Установить МАУК «Центр культуры и досуга» *** срок для исполнения обязанности по замене замков дверей эвакуационных выходов из коридоров, лестничных клеток, вестибюля, малого зала (кинозала) и тамбуров центрального входа и лестничных клеток в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***, по замене замков дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, актового зала и тамбура центрального входа; замене фурнитуры окон в коридоре на втором этаже в структурном подразделении МАУК «ЦКиД» ***, расположенного по адресу: ***А (Современник), по замене замков на дверях эвакуационных выходов из коридоров в структурном подразделении клуб по адресу: ***, мкр. Каринторф, *** в срок не позднее ***.

В остальной части решение подлежит исполнению МАУК «Центр культуры и досуга» *** в срок не позднее ***.

Решение суда может быть обжаловано в Кировский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий судья Е.С. Саламатова

В окончательной форме решение изготовлено 17.03.2025.