Дело № 5-36/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

13 октября 2017 года 

<

...>

Судья Ребрихинского районного суда Алтайского края Головченко Е.Ю., 

при секретаре Пузановой В.А., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в отношении юридического лица 

Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - АО «СК Алтайкрайэнерго»), юридический адрес и адрес фактического места расположения: 656002, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо АО «СК Алтайкрайэнерго» 

<

дата> в 15 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес>, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах. 

Воздушная линия 

<

данные изъяты> (опоры №, №) проходит по населенной местности 

<

адрес> на штыревых изоляторах без двойного крепления, тем самым нарушены п. 2.5.211 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187), п.1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003, рег.№4799).

Представитель юридического лица АО «СК Алтайкрайэнерго» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен.

Совершение юридическим лицом АО «СК Алтайкрайэнерго» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается следующими доказательствами: 

Согласно п. 2.5.211 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187) крепление проводов ВЛ (воздушной линии) на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.

Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.

Согласно п. 1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4799) безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.;

- фотографиями выявленных нарушений;

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении АО «СК Алтайкрайэнерго»;

- протоколом об административном правонарушении № 17-20539 от 20 сентября 2017 года, составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1

С учетом характера совершенного административного правонарушения, суд приходит к выводу, что юридическому лицу АО «СК Алтайкрайэнерго» следует назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на определенный срок для устранения нарушений. 

По рассматриваемому случаю, мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности не применялась. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности воздушной линии 

<

данные изъяты> (опоры №, №) сроком на 30 суток.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Ребрихинский районный суд Алтайского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е. Ю. Головченко