Дело № 5-99/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Мелеуз 27 марта 2017 года

Судья Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан Насырова Л.И.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности ФИО4,

государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору ФИО5,

при секретаре Шульгиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 ч. 4 КоАП РФ, в отношении ФИО4 ФИО1, ... ранее к административной ответственности не привлекавшегося,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> Мелеузовским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике проведена плановая выездная проверка на объекте защиты МОБУ Лицей 

<

№> муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения лицензионных требований и условий, установленных п. 7, пп. "д" п. 4 Положения "О лицензировании деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации N 1225 от 

<

дата обезличена>, по выполнению технического обслуживания системы пожарной сигнализации по договору от 

<

дата обезличена> 

<

№> в здании и помещениях МОБУ Лицей 

<

№> муниципального района Мелеузовский район РБ, индивидуальным предпринимателем ФИО2, по лицензии от 

<

дата обезличена> 

<

№>, предоставленной МЧС России.

<

дата обезличена> государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору ФИО5 в отношении должностного лица ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 ч. 4 КоАП РФ.

В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности ФИО4 вину в совершении административного правонарушения признал.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору ФИО5 просила назначить ФИО4 наказание в виде административного штрафа.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему выводу.

Часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

В соответствии с пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 к грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемой деятельности является невыполнение требований п. п. "а" и "д" пункта 4 настоящего Положения.

В силу пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности является выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Как видно из материалов дела, в ходе проводимой плановой выездной проверки в период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> в МОБУ Лицей 

<

№> муниципального района Мелеузовский район РБ по адресу: 

<

адрес обезличен>, были выявлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2, в части нарушения лицензионных требований и условий, установленных п. 7, пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2011 года №1225, а именно провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуации людей на 3 этаже в младшем блоке здания проложены открыто; провода и кабели соединительных линий СОУЭ на 3 этаже в старшем блоке здания проложены открыто; провода и кабели соединительных СОУЭ на 2 этаже в старшем блоке здания проложены открыто; в помещении спортивного зала допущена установка пожарных извещателей без защитной конструкции; в помещении, где установлены приемно-контрольные приборы АУПС, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 0,75 м до прибора Сигнал-20 и фактически расстояние составляет 0,02 м.

Осуществление предпринимательской деятельности ФИО2 в МОБУ Лицее 

<

№> муниципального района Мелеузовский район РБ подтверждается договором 

<

№> от 

<

дата обезличена>, заключенному между МОБУ Лицей « 6 муниципального района Мелеузовский район РБ в лице И.о. директора ФИО3 (заказчик) и ИП ФИО2 (исполнитель). В соответствии с п. 1.1 указанного договора Исполнитель принимает на себя работы по техническому обслуживанию (текущему ремонту, периодической наладке) на объекте Заказчика систему АПС и системы оповещения людей о пожаре в МОБУ Лицей 

<

№>.

Согласно приказа 

<

№> от 

<

дата обезличена> «О назначении на должность» ответственным на работоспособность закрепленных объектов Лицей 

<

№> 

<

адрес обезличен> назначен наладчик электромонтажных работ ФИО4

Вина ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч. 4 КоАП РФ, подтверждается актом выездной плановой проверки 

<

№> от 

<

дата обезличена>, протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 

<

дата обезличена>, протоколом об административном правонарушении 

<

№> от 

<

дата обезличена> и другими материалами дела.

Обстоятельством, в соответствии со ст. 4.2. КоАП РФ смягчающим административную ответственность ФИО4 суд считает признание вины 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо ФИО4 ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа на отдельном листе.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.И. Насырова