КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск 28 сентября 2017 года

Судья Томского районного суда Томской области Богданов М.А., при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в отношении Муниципального унитарного предприятия Спасского сельского поселения «Техник» (далее - МУП «Техник»),

Установил:

28.08.2017 г. в 17 час. 00 мин. МУП «Техник» эксплуатирует 2 угольные котельные, отапливающие социальные объекты в на основании распоряжения Администрации Спасского сельского поселения «О передаче муниципального имущества в МУП Спасского сельского поселения «Техник» от 04.08.2015 № (акт приема-передачи имущества в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия Спасского сельского поселения «Техник»), с нарушением обязательных требований норм и правил законодательства в области энергетики: 

В организации отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал, не создана постоянно действующая комиссия для проведения проверки знаний персонала, что является нарушением пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.20, 2.3.21 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.

Рабочие котельных (машинисты котельных установок) не прошли подготовку в объеме требований квалификационных характеристик, что является нарушением пункта 2.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115, пункта 8.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 № 205.

Котельная угольная по адресу: 

Применяемые на котельной водогрейные котлы НР-18 (2шт) не имеют необходимую техническую документацию (паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации), что является нарушением пунктов 3.1, 3.3, 3.6, 3.18, 3.19, 8.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205.

Отсутствует проектная документация, исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей котельной, что является нарушением пунктов 2.4.3, 2.8.1, 6.2.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.

В котельной не проводится своевременная поверка средств змерений, подлежащих государственному контролю и надзору, что является нарушением пунктов 2.9.1, 2.9.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Котельная эксплуатируется без наличия докотловой или внутрикотловой обработки воды, что является нарушением пункта 12.4, 12.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115, пункта 6.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205;

Не проводятся ремонты вспомогательного оборудования котельной: сетевые насосы (2шт.) и подпиточный насос эксплуатируются с дефектами полумуфты, что является нарушением пункта 2.2.1, 2.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115, пункт 8.12 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205.

На напорных патрубках циркуляционных центробежных насосов до запорного органа не смонтированы обратные клапана, что является нарушением пункта 5.6.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205.

В котельной не смонтирована вытяжная вентиляция над местом выгреба и заливки очаговых остатков, что является нарушением пункта 4.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С), утвержденные Приказом Минстроя России от 28 августа 1992 г. N 205.

В котельной не смонтированы приборы коммерческого учета тепла и теплоносителя, что является нарушением статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», пункт 20 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034.

Не смонтирована система молниезащиты дымовой трубы котельной, что является нарушением пунктов 3.2.1, 3.3.10, 3.3.27, 3.3.28 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.

Не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 5 лет, что является нарушением пункта 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымовой трубы котельной с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 3 года, что является нарушением пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Отсутствуют паспорта тепловых сетей по установленной форме, что является нарушением пунктов 2.8.1, 6.2.33 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловой сети, что является нарушением пункта 2.10.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

В системе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок не произведена оценка технического состояния тепловых сетей с составлением дефектных ведомостей, что является нарушением пункта 2.7.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не разработаны годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов тепловых энергоустановок, что является нарушением пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не обеспечено проведение периодического технического освидетельствования котлов НР-18 не реже чем через 12 месяцев, что является нарушением пункта 9.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С), утвержденные Приказом Минстроя России от 28 августа 1992 г. N 205.

Не проводится проверка настройки и действия предохранительных клапанов, что является нарушением пункта 4.2.57 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не сформирован запас топлива в котельной, что является нарушением пункта 4.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не обеспечена подземная прокладка тепловых сетей Ду-57мм по территории муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией (тепловая сеть Ду-57мм, общая протяженность – 420м. обеспечивающая теплоснабжение детского сада смонтирована в надземном исполнении), что является нарушением пункта 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115, пункты 9.1, 9.4 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция "СНиП 41-02-2003", утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280.

Котельная угольная по адресу: 

Допускается движение автотранспорта под вантовыми оттяжками металлической дымовой трубы, что является нарушением пункта 3.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Применяемые на котельной водогрейные котлы (2шт) не имеют необходимую техническую документацию (паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации), что является нарушением пунктов 3.1, 3.3, 3.6, 3.18, 3.19, 8.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205.

Отсутствует проектная документация, исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей котельной, что является нарушением пунктов 2.4.3, 2.8.1, 6.2.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.

В котельной не проводится своевременная поверка средств змерений, подлежащих государственному контролю и надзору, что является нарушением пунктов 2.9.1, 2.9.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Котельная эксплуатируется без наличия докотловой или внутрикотловой обработки воды, что является нарушением пункта 12.4, 12.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115, пункта 6.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115?С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992. № 205;

В котельной не смонтирована вытяжная вентиляция над местом выгреба и заливки очаговых остатков, что является нарушением пункта 4.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С), утвержденные Приказом Минстроя России от 28 августа 1992 г. N 205.

В котельной не смонтированы приборы коммерческого учета тепла и теплоносителя, что является нарушением статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», пункт 20 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034.

Не смонтирована система молниезащиты дымовой трубы котельной, что является нарушением пунктов 3.2.1, 3.3.10, 3.3.27, 3.3.28 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.

Не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 5 лет, что является нарушением пункта 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымовой трубы котельной с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 3 года, что является нарушением пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Отсутствуют паспорта тепловых сетей по установленной форме, что является нарушением пунктов 2.8.1, 6.2.33 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловой сети, что является нарушением пункта 2.10.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

В системе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок не произведена оценка технического состояния тепловых сетей с составлением дефектных ведомостей, что является нарушением пункта 2.7.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не разработаны годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов тепловых энергоустановок, что является нарушением пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не обеспечено проведение периодического технического освидетельствования котлов не реже чем через 12 месяцев, что является нарушением пункта 9.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С), утвержденные Приказом Минстроя России от 28 августа 1992 г. N 205.

Не проводится проверка настройки и действия предохранительных клапанов, что является нарушением пункта 4.2.57 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Не сформирован запас топлива в котельной, что является нарушением пункта 4.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.03 №115.

Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга (замеров) показателей качества электрической энергии в электрических сетях предприятия (проводимые не реже 1 раза в 2 года), что является нарушением пункта 1.2.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (далее ПТЭЭП).

Предприятие не укомплектовано электротехническим персоналом в количестве, обеспечивающим надежную и безопасную эксплуатацию электроустановок), что является нарушением пунктов 1.2.1, 1.4.7, 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.

Не назначен ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство, что является нарушением пункта 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.

Не определены конкретные сроки профилактических испытаний выполняемых для оценки состояния электрооборудования, что является нарушением пунктов 3.6.2, 3.6.7, 3.6.12, прил.3, табл. 37 ПТЭЭП.

Не проведены (не предоставлены) профилактические испытания и измерения электроустановок котельных лабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре, что является нарушением пунктов 3.6.2, 3.6.7, 3.6.12, прил.3, табл. 37 ПТЭЭП.

Не проводится техническое обслуживание, модернизация и реконструкция электрооборудования котельных, что является нарушением пункта 1.6.1 ПТЭЭП.

Отсутствуют акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между МУП «Техник» и энергоснабжающей организацией, что является нарушением пункта 1.8.1 ПТЭЭП.

Не закреплен и не уложен вводной кабель, проложенный по наружной стене котельной по адресу: что является нарушением пункта 2.3.15 Правил устройства электроустановок (изд.6), утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20.10.1977 (далее ПУЭ-6).

Не проведена уборка в ВРУ-0,4 кВ, ШР, ЩО, ЩУ котельных, что является нарушением пункта 2.2.17 ПТЭЭП.

Вводная кабельная линия, сечением более 16 мм2, проложена открытым способом на тросовой подвеске по адресу: Томская что является нарушением пунктов 2.3.27, п. 2.3.29, п. 2.3.30 ПУЭ-6.

Отсутствуют паспорта заземляющих устройств котельных, что является нарушением пункта 2.7.15. ПТЭЭП.

Не соответствует II-ой категории надежности электроснабжения электроприемники котельных, что является нарушением пункта 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.9 прил. №2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», п. 1.2.20 ПУЭ изд. 7.

Не ведется документация по эксплуатации электроустановок предприятия, что является нарушением пункта 1.8.9 ПТЭЭП.

Законный представитель МУП «Техник» Р. в судебном заседании пояснил, что с нарушением согласен, техническое состояние котельных не отвечает требованиям законодательства. 

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья считает, что МУП «Техник» подлежит привлечению к административной ответственности по ст.9.11 КоАП РФ по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"- предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан.

В соответствии с п.3 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"- основанием для проведения внеплановой проверки является: приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.07.2017 № 256 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.», изданного на основании поручения Заместителя председателя Правительства РФ от 29.06.2017 № ДК-П 9-4194, проведена проверка деятельности МУП «Техник», по результатам которой выявлены нарушения, составлен протокол об административных правонарушениях. 

Таким образом, при рассмотрении дела не выявлено нарушений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с гл. 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа.

Протокол об административном правонарушении от 01.09.2017 по факту совершения МУП «Техник» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, составлен государственным инспектором Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора К., т.е. надлежащим лицом, в пределах компетенции, установленной ст. 28.3 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. Нарушений требования законодательства при составлении протокола об административном правонарушении - не обнаружено.

Факт совершения МУП «Техник» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, установлен в судебном заседании и подтверждается: протоколом об административном правонарушении от 01.09.2017 в отношении Муниципального унитарного предприятия Спасского сельского поселения «Техник» по ст. 9.11 КоАП РФ, актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом юридического лица от 01.09.2017, копией предписания от 01.09.2017.

МУП «Техник» создано в соответствии с постановлением Главы администрации Спасского сельского поселения от 22.06.2015.

В соответствии с распоряжением Главы администрации Спасского сельского поселения от 04.08.2015 МУП «Техник» передано муниципальное имущество, в том числе котельные. 

Согласно свидетельств от 27.07.2015 МУП «Техник» зарегистрировано в качестве юридического лица.

Согласно уставу МУП «Техник» осуществляет деятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию (ремонту) внешних и внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, по выполнению строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, по эксплуатации коммунальной техники, по бытовому и коммунальному обслуживанию населения, по обслуживанию населения, по оказанию услуг населению по приемке и вывозу твердых бытовых отходов, по эксплуатации и обслуживанию пункта приемки и сортировки бытовых отходов, по оказанию ритуальных услуг, а также проведению кадастровых работ. 

Таким образом, на МУП «Техник» лежит обязанность по соблюдению требований законодательства в области энергетики при осуществлении деятельности, которая не исполнена юридическим лицом.

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, материалы дела об административном правонарушении содержат достаточные данные, подтверждающие наличие оснований для привлечения МУП «Техник» к административной ответственности по ст.9.11 КоАП РФ.

Определяя вид наказания, судья приходит к следующему, в соответствии с положениями ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу МУП «Техник» учитываются характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение, которое ведёт активную хозяйственную деятельность. 

Таким образом, прихожу к выводу о назначении юридическому лицу административного наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7- 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

Постановил:

МУП «Техник» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд течение 10 суток.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом по следующим реквизитам:

Счет: 

Получатель: УФК по Томской обл. (Сибирское управление Ростехнадзора 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, судья направляет постановление по делу судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: М.А.Богданов

Секретарь: А.А. Гололобова

Оригинал решения в деле № в Томском районном суде Томской области.