дело № 2-1175/2018

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск 13 ноября 2018 года 

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Пахатинского Э.В.

при секретаре Авериной У.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3», Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки помещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» государственным инспектором по пожарному надзору выявлены требования пожарной безопасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении неопределенного круга граждан на безопасное пребывание на объекте массового посещения. В связи с чем, на основании ст. 45 ГПК РФ, прокурор просит суд обязать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Сценическое оформление актового зала школы, а также драпировку на окнах обработать огнезащитным составом, с составлением акта в двух экземплярах;

В здании школы установить достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности (указательных знаков кнопки ИПР, указательных знаков места установки огнетушителей, указательных знаков направления эвакуации, указательных знаков направление открывания двери эвакуационного выхода (выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и т.п.);

Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. Системы АПС и СОУЭ: проектно-сметной документации на монтаж (акт обследования); исполнительской документации и схем, актов скрытых работ (при их проведении), испытаний и замеров; акта приемки установки (АПС и СОУЭ школы) в эксплуатацию; паспорта на технические средства имеющихся установок АПС и СОУЭ; ведомости смонтированного оборудования ТО и ППР систем АПС и СОУЭ;

В здании школы пожарные рукава, пожарные краны и пожарные стволы всех внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения разместить в пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющихся элементы для обеспечения опломбирования и их фиксации в закрытом положении;

Оборудовать пожарными извещателями: коридоры, рекреации, фойе школы на 1, 2, 3 этажах; тамбуры всех эвакуационных выходов из здания на улицу; тамбур производственных помещений кухни; коридор производственных помещений кухни на 1 этаже; производственное помещение приготовления пищи;

В помещении кабинета заведующей столовой установить два дымовых точечных извещателя;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над следующими эвакуационными выходами в здании школы: над дверями эвакуационных выходов из всех тамбуров на улицу; над дверями эвакуационного выхода из коридора административных помещений в фойе второго этажа;

Для автоматической пожарной сигнализации здания обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников не менее 0,5 м.;

Для автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (Закрыты кабельными каналами);

Разместить на дверях помещений, приспособленных под склады (архив учебников/хранилище библиотеки), обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения. а также класс зоны;

Обеспечить перезарядку/замену неисправных огнетушителей;

Обеспечить исправность запорного клапана ПК внутреннего противопожарного водопровода, расположенного на лестничной клетке 2 этажа здания школы.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Казанцева Е.А. уточнила исковые требования, просила суд обязать МАОУ «СОШ № 3» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В здании школы пожарные рукава, пожарные краны и пожарные стволы всех внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения разместить в пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющихся элементы для обеспечения опломбирования и их фиксации в закрытом положении;

Оборудовать пожарными извещателями: коридоры, рекреации, фойе школы на 1, 2, 3 этажах; тамбуры всех эвакуационных выходов из здания на улицу; тамбур производственных помещений кухни; коридор производственных помещений кухни на 1 этаже; производственное помещение приготовления пищи;

В помещении кабинета заведующей столовой установить два дымовых точечных извещателя;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над следующими эвакуационными выходами в здании школы: над дверями эвакуационных выходов из всех тамбуров на улицу; над дверями эвакуационного выхода из коридора административных помещений в фойе второго этажа;

Для автоматической пожарной сигнализации здания обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников не менее 0,5 м.;

Для автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (Закрыты кабельными каналами).

Дала суду пояснения, аналогичные указанным в иске доводам.

Представители ответчиков – МАОУ «СОШ № 3» и Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ФИО1, действующая на основании своих прав по должности и ФИО2, действующая на основании доверенности, уточнённые исковые требования признали в полном объёме, суду пояснили, что в настоящее время МАОУ «СОШ № 3» проводятся мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые к июню 2019 года будут выполнены.

До принятия признания иска судом были разъяснены последствия принятия иска, выраженные в том, что в случае признания иска суд вправе не исследовать фактические обстоятельства дела и постановить решение, основываясь на факте признания ответчиком иска.

Представители ответчиков ФИО1 и ФИО2 заявили, что последствия признания иска, предусмотренные ст. ст. 39, 173 ГПК РФ им ясны и понятны.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300,00 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» в срок до 01 июня 2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В здании школы пожарные рукава, пожарные краны и пожарные стволы всех внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения разместить в пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющихся элементы для обеспечения опломбирования и их фиксации в закрытом положении;

Оборудовать пожарными извещателями: коридоры, рекреации, фойе школы на 1, 2, 3 этажах; тамбуры всех эвакуационных выходов из здания на улицу; тамбур производственных помещений кухни; коридор производственных помещений кухни на 1 этаже; производственное помещение приготовления пищи;

В помещении кабинета заведующей столовой установить два дымовых точечных извещателя;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над следующими эвакуационными выходами в здании школы: над дверями эвакуационных выходов из всех тамбуров на улицу; над дверями эвакуационного выхода из коридора административных помещений в фойе второго этажа;

Для автоматической пожарной сигнализации здания обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников не менее 0,5 м.;

Для автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (Закрыты кабельными каналами).

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня его провозглашения.

Судья Э.В. Пахатинский