Дело № 2-1771/2018

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ст. Динская Краснодарского края 02 июля 2018 года

Динской районный суд Краснодарского края в составе:

Судьи Костюк А.А.,

при секретаре Ивашиной А.Е.,

с участием помощника прокурора Динского района Кириченко Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Динского района в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Динского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит обязать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, устранить, выявленные в ходе проверки нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании по 

<

адрес>.

В обосновании иска указал, что прокуратурой Динского района при проведении по заданию прокуратуры края проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания по 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО1.

Проверкой установлено, что ФИО1 является собственником объекта капитального строительства – «Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 739.2 кв.м. Количество этажей: 2», кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

На первом этаже данного здания расположен детский развлекательный центр «Сити-Лэнд», в котором предоставляются услуги по организации досуга несовершеннолетних.

В ходе проверки прокуратурой района с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведено обследование объекта капитального строительства по 

<

адрес> с целью установления его соответствия требованиям законодательства о пожарной безопасности, в ходе которого установлены следующие нарушения:

- в коридоре 1 этажа горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м, чем нарушены требования ст.4 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- настенный звуковой оповещатель в помещении коридора 1 этажа расположен на расстоянии менее 150 мм. от потолка, чем нарушены требования п.4.4 СП 3.13130.2009;

- в помещениях гардеробной, игровой с видео приставкой, игровой для дошкольников, а также в столовой, расположенных на 1 этаже здания, горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м, чем нарушены требования ст.4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- пожарный рукав не присоединен к пожарному крану размещенного в навесном шкафу на 1 этаже здания, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;

- не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, чем нарушены требования п. 55 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;

- отсутствуют акты испытания гидростатического давления в системе хозяйственно-противопожарного водопровода, чем нарушены требования ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- отсутствуют документы подтверждающие наличие свободного давления у пожарных кранов для обеспечения получения компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения (наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи должна быть не менее 6м.), чем нарушены требования п. 6.8 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- не произведены испытания наружной вертикальной лестницы (предназначенной для доступа на кровлю здания), а также лестницы 3-го типа, чем нарушены требования п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Круг лиц, которые будут посещать указанный объект капитального строительства с целью проведения досуга в детском развлекательном центре «Сити Лэнд» и которым может быть причинен вред, не может быть определен. Привлечь их в процесс в качестве истцов, указать в решении и разрешить вопрос о правах и обязанностях каждого при рассмотрении дела не возможно.

С учетом изложенного, требования прокурора об устранении указанных выше нарушений законодательства о пожарной безопасности затрагивают интересы неопределенного круга лиц.

В судебном заседании помощник прокурора Динского района иск поддержал, сославшись на доводы, изложенные в исковом заявлении. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом и своевременно путем направления судебной повестки с помощью смс-сообщения, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, рассмотреть дело в его отсутствие не просил.

Поскольку необходимые меры для извещения ответчика в соответствии со ст.ст. 113, 116 ГПК РФ, судом приняты в полной объеме, путем направления судебной повестки с помощью смс-сообщения, суд считает возможным, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Представитель третьего лица – Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом и своевременно путем вручения судебной повестки.

Изучив исковое заявление, выслушав мнение помощника прокурора Динского района, исследовав материалы дела, суд полагает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Судом установлено, что прокуратурой Динского района при проведении проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания по 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО1.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 34 вышеназванного закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 38 Закона 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

ФИО1 является собственником объекта капитального строительства – «Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 739.2 кв.м. Количество этажей: 2», кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

На первом этаже данного здания расположен детский развлекательный центр «Сити-Лэнд», в котором предоставляются услуги по организации досуга несовершеннолетних.

В ходе проверки прокуратурой района с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведено обследование объекта капитального строительства по 

<

адрес> с целью установления его соответствия требованиям законодательства о пожарной безопасности, в ходе которого установлены следующие нарушения:

- в коридоре 1 этажа горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м, чем нарушены требования ст.4 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- настенный звуковой оповещатель в помещении коридора 1 этажа расположен на расстоянии менее 150 мм. от потолка, чем нарушены требования п.4.4 СП 3.13130.2009;

- в помещениях гардеробной, игровой с видео приставкой, игровой для дошкольников, а также в столовой, расположенных на 1 этаже здания, горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м, чем нарушены требования ст.4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- пожарный рукав не присоединен к пожарному крану размещенного в навесном шкафу на 1 этаже здания, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;

- не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, чем нарушены требования п. 55 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;

- отсутствуют акты испытания гидростатического давления в системе хозяйственно-противопожарного водопровода, чем нарушены требования ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- отсутствуют документы подтверждающие наличие свободного давления у пожарных кранов для обеспечения получения компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения (наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи должна быть не менее 6м.), чем нарушены требования п. 6.8 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- не произведены испытания наружной вертикальной лестницы (предназначенной для доступа на кровлю здания), а также лестницы 3-го типа, чем нарушены требования п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Выявленные факты нарушают предусмотренные ст. 34 Закона 69-ФЗ права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, а также могут повлечь за собой значительные затраты государства на ликвидацию последствий, которые можно предотвратить или минимизировать, если соблюдать требования вышеуказанного законодательства.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве одного из способов защиты права называет присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

С учетом изложенного, требования прокурора об устранении указанных выше нарушений законодательства о пожарной безопасности затрагивают интересы неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить. 

Обязать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, устранить, выявленные в ходе проверки нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании по 

<

адрес>, а именно:

- ст. 4 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в коридоре 1 этажа горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м;

- п. 4.4 СП 3.13130.2009 - настенный звуковой оповещатель в помещении коридора 1 этажа расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка;

- ст. 4 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил 5 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в помещениях гардеробной, игровой с видео приставкой, игровой для дошкольников, а также в столовой, расположенных на 1 этаже здания, горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, выполнено менее 0,5м;

- п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ - пожарный рукав не присоединен к пожарному крану размещенного в навесном шкафу на 1 этаже здания;

- п. 55 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 - не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» - отсутствуют акты испытания гидростатического давления в системе хозяйственно-противопожарного водопровода;

- п. 6.8 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» - отсутствуют документы подтверждающие наличие свободного давления у пожарных кранов для обеспечения получения компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения (наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи должна быть не менее 6м.);

- п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 - не произведены испытания наружной вертикальной лестницы (предназначенной для доступа на кровлю здания), а также лестницы 3-го типа. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Динской районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Мотивированное решение суда составлено 5 июля 2018 года.

Судья 

Динского районного суда подпись А.А. Костюк