копия

Дело № 2-82/2019(2-3342/2018) 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Новый Уренгой 25 января 2019 года

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:

председательствующего судьи Лопыревой С.В., 

при секретаре Габерман О.И., 

с участием представителя прокуратуры г.Новый Уренгой ФИО1, представителя администрации города Галимовой Л.Ф., представителей МАУ «Дворец спора «Звездный» ФИО2, ФИО3, представителя ООО «ПФ «ВИС» ФИО4, представителя ГУ МЧС России по ЯНАО ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокуратуры города Новый Уренгой к муниципальному автономному учреждению «Дворец спора «Звездный», администрации города Новый Уренгой, ООО «Производственная фирма «ВИС» об устранении нарушений требований пожарного законодательства, 

у с т а н о в и л:

11.04.2011 между администрацией города и ООО «ПФ «ВИС» заключен муниципальный контракт на строительство обьекта Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г.Новый Уренгой.

21.09.2018 обьект введен в эксплуатацию и принят в муниципальную собственность.

29.10.2018 прокуратурой города совестно с главным государственным инспектором г.Новый Уренгой по пожарному надзору проведена контрольная проверка обьекта – ДС «Звёздный» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которого выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратура города в интересах неопределенного круга лиц обратилась с требованиями об обязании ответчиков выполнить мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности, ссылаясь на то, что проверка была повторной, выявленные ранее нарушения ответчиками в оговоренный срок не устранены.

В ходе рассмотрения дела судом в связи с частичным устранением ответчиками выявленных недостатков требований прокуратурой уточнялись, на момент окончания рассмотрения дела по существу заявлено об устранении ответчиками 40 выявленных нарушений в течении 3-х месяцев с момента вступления решения в законную силу. 

Представители ответчиков в судебном заседании не оспаривали факт и обоснованность выявленных нарушений, выражали несогласие с требуемым прокуратурой сроком устранения нарушений; документов-оснований, позволяющих установить иной срок исполнения решения, ни один из представителей не представил. 

Представитель ГУ МЧС России по ЯНАО требования прокуратуры поддержал. Указал на то, что ими дополнительной вынесено предписание, ходатайств о продлении срок выполнения предписания ответчиками не заявлялось, документы не представлялись.

Исследовав в судебном заседании обстоятельства дела по представленным доказательствам, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 ГК РФ предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной безопасности, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

В судебном заседании установлено, что ответчиками в помещении ДС «Звездный» были допущены нарушения требований правил пожарной безопасности. 

Так, в здании отсутствуют секционные планы эвакуации, не выставлена достоверная информация о них; не разработаны специальные текстовые сообщения, для передачи по громкоговорящей связи, в целях обеспечения речевого способа оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют конструктивное или цветовое решение для всех дверей эвакуационных выходов, хорошо видное со всей примыкающей площади, в том числе при аварийном освещении, обозначение путей эвакуации фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами; двери, выходящие непосредственно наружу и запираемые по условиям эксплуатации дверей, не оборудованы замками «Антипаника», не установлены указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) места расположения водоисточников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема, пожарных гидрантов (наземных узлов), а также по направлению движения к ним; здание не обеспечено порошковыми огнетушителями с рангом тушения модельного очага предназначенных для тушения пожаров твердых горючих веществ и материалов (A), предусмотреть использование универсальных по области применения огнетушителей; не обеспечено координированное (дистанционное) управление из пожарного поста-диспетчерской системами удаления и подпора воздуха при пожаре, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре с пульта управления системами противопожарной защиты здания (ЦПУ), расположенном на пожарном посту (диспетчерской), не создана добровольная пожарная дружина на объекте; коридор комплекса сауны не оборудованы автоматической установкой водяного пожаротушения.

Кроме того, не представлены документы, позволяющие сделать вывод о наличии огнезащитной пропитки драпировок окон, надлежащем качестве отделки стен и потолков в оружейной мастерской.

В судебном заседании установлено, что о наличии изложенных выше нарушений ответчикам указано при проведении проверки в апреле 2018 года, не устранены выявленные нарушения и при проведении проверки в октябре 2018 года. 

Между тем, уклонение от устранения допущенных нарушений создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. 

При таких обстоятельствах требования прокурора о возложении на ответчиков обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности являются обоснованными, основанными на законе и подлежащими удовлетворению. 

Положения ст. 204 ГПК РФ предоставляют суду право выбрать способ достижения конечной цели процесса по конкретному спору.

Принимая во внимание опасность выявленных прокуратурой города при проведении проверки нарушений, длительный период не устранения ответчиками выявленных нарушений, не представление ими суду убедительных доказательств принятия действенных мер по устранению полного перечня выявленных нарушений, суд считает возможным согласиться с позицией стороны истца и установить трехмесячный срок устранения нарушений.

При оценке доводов стороны ответчика о недостаточности заявленного срока для устранения всех нарушений суд отмечает то, что отвечающих требованиям допустимости доказательств сроков устранения нарушений ни одним из ответчиков не представлено, их указания на сроки являются голословными. Принимает суд во внимание и период вступления судебного постановления в законную силу в случае его обжалования стороной ответчика для продления реального срока исполнения судебного постановления.

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 21.12.1994 года N 69-ФЗ государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Действующим законодательством должностным лицам Государственного пожарного надзора предоставлены полномочия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

Должностные лица Государственного пожарного надзора выдают руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в письменной форме с указанием сроков представления информации о принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений.

С учетом изложенного суд считает необходимым обязать стороны исполнение решения суда производить с обязательным участием отдела надзорной деятельности и профилактики работы по муниципальному образованию г.Новый Уренгой ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому округу. 

На основании ст.ст. 333,17, 333.36 НК РФ с ответчиков МАУ «Дворец спора «Звездный» и ООО «ПФ «ВИС» в солидарном порядке подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 000 руб. в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения (п.2 ч.1 ст.333.18 НК РФ).

Поскольку денежные средства в виде части госпошлины администрацией будут перечислены с того же бюджета, в который поступит госпошлина, суд считает возможным не взыскивать с администрации города часть подлежащей уплате ими госпошлины. 

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора города Новый Уренгой удовлетворить. 

1. Солидарно возложить на Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Звездный» и Администрацию города Новый Уренгой обязанность устранить нарушения требований пожарного законодательства на объекте Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Новый Уренгой Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта «Звездный», расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. 

<

адрес>: 

1.1. Соблюсти специальные технические условия от 12.08.2012 (далее - СТУ), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные заключением нормативно-технического совета (протокол № 18 от 29.09.2011).

1.2. Заключить договор со страховой организацией на страхование риска ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, имущества по причине пожара.

1.3. Создать добровольную пожарную дружину на объекте.

1.4. Предусмотреть секционные планы эвакуации на каждом этаже здания с площадью этажа более 1000 м2. Сводные планы эвакуации хранить у дежурного либо иного ответственного лица и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

1.5. Разработать специальные текстовые сообщения для передачи по громкоговорящей связи в целях обеспечения речевого способа оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1.6. В соответствии с проектным решением здания 3-го этажа, обеспечить достоверную информацию на плане эвакуации 3-го этажа.

1.7. Провести огнезащитную пропитку драпировки окон в помещении спортивного зала на 2040 мест либо представить документы (акт, сертификат) подтверждающие проведение такой пропитки.

1.8. Обеспечить здание порошковыми огнетушителями с рангом тушения модельного очага предназначенных для тушения пожаров твердых горючих веществ и материалов (A), предусмотреть использование универсальных по области применения огнетушителей.

1.9. Провести оценку технического состояния систем противодымной вентиляции в соответствии с ГОСТ Р 53300 с заполнением соответствующего протокола, по следующим параметрам: - фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений и из коридоров (холлов) оборудованных дымоприемными устройствами; - фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и в тамбур-шлюзах либо представить сведения о ее периодическом проведении не реже одного раза в 2 года, с момента введения здания в эксплуатацию.

2. Солидарно возложить на Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Звездный», Администрацию города Новый Уренгой и ООО «Производственная фирма «ВИС» обязанность устранить нарушения требований пожарного законодательства на объекте Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Новый Уренгой Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта «Звездный», расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 1: 

2.1. Обозначить знаками пожарной безопасности средства обратной связи (коммутаторы) СОУЭ-5го типа с использованием светоотражающих или люминесцентных покрытий. 

2.2. Оборудовать замками «Антипаника» все двери, выходящие непосредственно наружу и запираемые по условиям эксплуатации дверей.

2.3. Обеспечить конструктивное или цветовое решение для всех дверей эвакуационных выходов, хорошо видное со всей примыкающей площади, в том числе при аварийном освещении.

2.4. Выполнить обозначение путей эвакуации фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

2.5. Обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, клапанов ОЗК 0.5 ОЗК 0.6 ОЗК 0.43 ОЗК 1.59 КП 1.9) в воздуховодах, обеспечить доступ к огнезадерживающим устройствам, установленным в непосредственной близости к стенам помещений.

2.6. Оборудовать устройствами для самозакрывания противопожарные двери технических и складских помещений (кладовые в зонах приготовления пищи кафе 1,2,3 этаж, складские помещения закусочной на 70 мест, все противопожарные двери, установленные в подвале и т.п), установленные в дверных проемах перегородок, отделяющих помещения различного функционального назначения, а так же одну из двух дверных полотен, отделяющих коридор от безопасных зон и одну дверь спортивного зала (в осях И-К/14-15).

2.7. Обеспечить нахождение кабелей от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств в раздельных огнестойких каналах, а также соответствующую огнезащиту.

2.8. Выполнить листовой сталью не менее 0,8 мм и обеспечить огнезащитную обработку с пределом огнестойкости не менее EI 30 воздуховоды системы приточной и вытяжной системы дымоудаления воздуха при пожаре в здании, на участке от воздухозаборных устройств из защищаемых помещений до противопожарных клапанов.

2.9. Обеспечить приточной противодымной вентиляцией тамбур-шлюз цокольного этажа (в составе ПД-1), в лестничной клетке Л-5 (в составе ПД-2), в пожаробезопасной зоне для инвалидов 2-го и 3-го этажа (в составе ПД3), в лифтовой шахте в осях 2-3 (в составе ПД4) и лифтовой шахте в осях 10-11 (в составе ПД-5), в лестничной клетке Л-2 (в составе ПД-6).

2.10. Обеспечить включение в пульт управления системами противопожарной защиты здания (ЦПУ) расположенный на пожарном посту (диспетчерской) следующих функций:

- индикация поэтажного расположения и управление работой лифтов.

- индикация состояния аварийного источника электроснабжения.

2.11. Обеспечить координированное (дистанционное) управление из пожарного поста-диспетчерской системами удаления и подпора воздуха при пожаре, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре с пульта управления системами противопожарной защиты здания (ЦПУ), расположенном на пожарном посту (диспетчерской).

2.12. Обеспечить учет ширины коридора, уменьшенной на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей, в качестве ширины эвакуационного пути при эксплуатации дверей, открывающихся из помещений в следующие коридоры: в коридоре 3-го этажа в административной части здания, коридор второго этажа здания (в осях 17-20/В-Г, пом. 247-245/244-246), коридор 2-го этажа здания (в осях 18-21/В-Г пом. 2.69, 2.65), коридора 1-го этажа (в осях 7-14/Д-Е раздевалка пом. 135 и зал единоборств); коридора 1-го этажа раздевалка пом. 134 и инвентарная пом. 133; коридор 1-го этажа тренажёрного зала (в осях 8-9/Г-Е), коридор подсобных помещений закусочной (в осях 2-3/И-Н пом. 19.8), коридор район открывания дверей из помещений 136/135.

2.13. Установить световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами, ведущими из зала ОФП (хореографии), из помещений салона красоты (1 эт.) непосредственно наружу в осях 1/Е-Д; ведущем из помещений закусочной на 70 мест непосредственно наружу (дверь 1.105, дверь 1.104); ведущим из стрелкового тира (район пом. 148); ведущем из коридора залов настольного тенниса и бокса непосредственно наружу (район пом. 139).

2.14. Обеспечить высоту пути эвакуации не менее 2 м. в лестничной площадке лестницы Л-1 входа «С» (в осях 20-21/В-Г) либо провести расчет по оценке индивидуального пожарного риска на объекте защиты ДС «Звездный», т.е. оценке уровня обеспечения пожарной безопасности людей при эвакуации.

2.15. Дверной проем в противопожарной преграде комнаты хранения оружия (комплекс тира) выполнить противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, оборудованной устройством для самозакрывания.

2.16. Предусмотреть меры по удалению огнетушащего вещества из помещений, после подачи огнетушащего вещества при сработке автоматических аэрозольных установок пожаротушения.

2.17. Обеспечить наличие не менее двух окон размером 0,9х1,5 м. с приямками, оборудованными лестницами в помещении комплекса сауны либо провести расчет по оценке индивидуального пожарного риска на объекте защиты ДС «Звездный», т.е. оценке уровня обеспечения пожарной безопасности людей при эвакуации. 

2.18. Восстановить огнезащитный материал воздуховода ВД-6 в помещении вентиляционной камеры, огнезащитный материал балки в коридоре (пом. 0.4), огнезащитный материал балки в коридоре район входа в помещения [суммы изъяты].30/0.31, огнезащитный материл в коридоре в районе помещения 0.11.

2.19. Провести работы по заделке негорючим материалом, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями из помещения электрощитовой (№ 426) с кабинетом № 427 и комнатой переговоров. 

2.20. Обеспечить необходимый предел огнестойкости узла пересечения ограждающей строительной конструкции с огнестойкими каналами вентиляционных систем в подвальном этаже над входами в помещения вентиляционных 3,6,10,18,19,20,14,15,17; над входом в помещение 0.8; над входом в помещение 0.17, над входом в помещение 0.10, над входом в помещение 0,15; над входом в помещение 0,11, в складских помещениях 311, 319, а так же во всех вентиляционных камерах.

2.21. Обеспечить ограждения с перилами высотой не менее 1,2 м. на путях эвакуации в подвальном этаже здания, в том числе из комплекса сауны, у всех лестниц высотой более 45 см, а так же у лестницы в коридоре первого этажа ведущего из зала ОФП в холл (в осях 18-19/В-Г).

2.22. Оборудовать коридор комплекса сауны автоматической установкой водяного пожаротушения.

2.23. Обеспечить исправное (работоспособное) состояние автоматических систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно:

? Обеспечить исправность огнезадерживающих устройств (заслонки, клапаны): КП 0.1 ОЗК 0.5 ОЗК 0.6 ОЗК 0.19 ОЗК 0.21ОЗК 0.22 ОЗК 0.32 ОЗК 0.33 ОЗК 0.38 ОЗК 0.39 ОЗК 0.41 ОЗК 0.42 ОЗК 0.43 ОЗК 0.56 ОЗК 1.2 ОЗК 1.18 ОЗК 1.21 ОЗК 1.23 ОЗК 1.24 ОЗК 1.32 ОЗК 1.35.1 ОЗК 1.35.2 ОЗК 1.44 ОЗК 1.45.2 ОЗК 1.59 ОЗК 1.70 ОЗК 1.73 ОЗК 1.75 ОЗК 1.76 ОЗК 1.77 ОЗК 1.78 ОЗК 1.79 ОЗК 1.85 ОЗК 1.90 ОЗК 1.91 ОЗК 1.93 ОЗК 1.103 ОЗК 1.120 КП 1.4 КП 1.6 КП 1.7 КП 1.8 КП 1.9 КП 1.13 КП 1.38.1 КП 1.46 КП 1.75 КП 1.81 КП 1.82 КП 1.94 КП 1.95 КП 1.98 КП 1.99 КП 1.100 КП 1.102 КП 1.104 ОЗК 2.14 ОЗК 2.63 ОЗК 2.64 ОЗК 2.69 ОЗК 2.70 ОЗК 2.78 ОЗК 2.82 ОЗК 2.86 ОЗК 2.1а КП 2.1 КП 2.4 КП 2.87 ОЗК 3.6.1 ОЗК 3.9 ОЗК 3.20 ОЗК 3.23 ОЗК 3.26 ОЗК 3.33 ОЗК 3.38 ОЗК 3.39 ОЗК 3.45 ОЗК 3.11.1 КП 3.1 КП 3.3 КП 3.4 ОЗК 4.7 ОЗК 4.12 ОЗК 4.15.2 ОЗК 4.18.3 ОЗК 4.18.4 ОЗК 4.18.5 КП 4.2а КП 4.3а КП 4.4 КП 4.4а КП 4.17.

? обеспечить нахождение в автоматическом режиме установки систем против дымной защиты: ШАДУ 0.5, ШАДУ 0.1, ШАДУ 3.3, ШАДУ 4.1, ШАДУ 4.3, ШАДУ 4.4, ШАДУ 4.5, ШАДУ 4.6, ШАДУ 4.9, ШАДУ 4.10, ШАДУ 3.2, ШАДУ 3.1, ШАДУ 3.4, ШАДУ 2.5, ШАДУ 1.2, ШАДУ 1.4, ШАДУ 1.5, ЩАДУ 0,4.

? Обеспечить исправность линий (каналов) № 1,2,3,5,6,11,12,14,18,20 системы оповещения о пожаре и эвакуации людей.

? Обеспечить исправность двигателей дымоудаления ПП-1, ПД-1,2,3,4,5; ВД-3,5,9,12,15,17,20. 

? Обеспечить исправность установки систем аэрозольного пожаротушения в помещении комнаты чистки оружия и помещении звуковой (4 эт.).

? Подключить двигатель системы вентиляции (ПП-1) подпора воздуха при пожаре в тамбур - шлюзе соединяющем 1-ый этаж здания с помещением сауны.

? Обеспечить исправность динамического указателя направления движения, а именно: в коридоре салона красоты, холл второго этажа, коридор 1-го этажа со стороны зала ОФП в холл, коридор эвакуационного выхода из тира.

? Подключить огнезадерживающие устройства (заслонки, клапаны) в помещении 0.15, в помещении 0.30, в помещении 0.11 (В11).

2.24. Установить пожарные извещатели в отсеке потолка шириной 1 м., ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. в помещении универсального спортивного зала на 2040 мест.

2.25. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности (E-21 по ГОСТ 12.4.026-2015), выполненных с использованием фотолюминесцентных эвакуационных систем (ФЭС) в соответствии с РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009, указывающих пути движения к зонам безопасности для маломобильных групп населения, а так же обозначить знаками пожарной безопасности (E-21) двери и стены помещений зон безопасности, обозначить места расположения зон безопасности на планах эвакуации.

2.26. Обеспечить предел огнестойкости транзитных воздуховодов проходящих через помещение инвентарной (№ 234), помещение инвентарной (№ 233), помещение инвентарной (№ 305).

2.27. Обеспечить отделку стен и потолков в оружейной мастерской без применения горючих материалов либо предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных документов имеющейся отделки, либо предоставить заключение эксперта о применении негорючих материалов при отделке стен и потолков в оружейной мастерской.

2.28. Обеспечить оборудование помещений общественного, административного бытового назначения, а так же кладовые хранения материалов категории В3, дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации, а именно: помещение инвентарной (№ 234), помещение инвентарной (№ 233), помещение инвентарной (№ 231); помещение инвентарной (№ 231/2), помещение мучного цеха (2.59), помещение кладовой (2.70), помещение кладовой (2.69), помещение кладовой (2.62); помещение инвентарной (133); бытовое помещение (128); служебно-бытовое помещение (100), бытовое помещение (1.74) помещение горячего цеха закусочной на 30 мест (1эт), помещение кладовой (1.98), помещение кладовой (0.16), холл 3-го этажа, помещение склада с рабочим местом (308), помещение инвентарной (305); помещение инвентарной (3.2.7); бытовое помещение (158).

2.29. Обеспечить соответствие требованиям пожарной безопасности лестничной клетки с 3,2,1 этажей здания, а именно: - обеспечить высоту эвакуационного выхода со 2-го этажа ведущего в лестницу не менее 2 м.; - обеспечить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в лестничной клетке не менее 2 м.; - обеспечить ширину лестничных площадок не менее ширины марша, либо провести расчет по оценке индивидуального пожарного риска на объекте защиты ДС «Звездный», т.е. оценке уровня обеспечения пожарной безопасности людей при эвакуации.

2.30. Обеспечить обозначение световыми знаками с пиктограммами места размещения патрубков установленных для подключения передвижных пожарных автонасосов к системам внутреннего пожаротушения.

2.31. Установить указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) места расположения водоисточников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема, пожарных гидрантов (наземных узлов), а также по направлению движения к ним.

Установить срок исполнения решения суда – в течении трех месяцев со дня вступления судебного постановления в законную силу. 

Исполнение решения суда производить с обязательным участием отдела надзорной деятельности и профилактики работы по муниципальному образованию г.Новый Уренгой ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому округу. 

Взыскать с МАУ «Дворец спора «Звездный» и ООО «ПФ «ВИС» в солидарном порядке в доход бюджета муниципального образования г.Новый Уренгой государственную пошлину в сумме 4 000 рублей.

Решение в части взыскания государственной пошлины подлежит исполнению в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ямало-Ненецкого автономного округа путем подачи жалобы через Новоуренгойский городской суд в течение месяца со дня его принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись С.В. Лопырева

Решение суда принято в окончательной форме 01.02.2019 

КОПИЯ ВЕРНАПодлинный документ находится в деле №2-82/2019Новоуренгойского городского суда ЯНАОСудья ____________________ _______________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия)Секретарь ________________ ______________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия)«_______» _________________________________ 20 ______ г. 

_________________________________не вступил(о) в законную силуСудья ___________________ _______________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия)Секретарь ______________ _______________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия)«_______» _____________________________ 20 ________ г.