№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

<

адрес> 12 ноября 2020 года

Судья Тосненского городского суда 

<

адрес> Смирнова В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), в отношении должностного лица - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, имеющего гражданство Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, являющегося генеральным директором ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест»,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту по адресу: 

<

адрес>, пгт.Форносово, 

<

адрес>Г, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест», постановлением мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 20.02.2020г. (Дело №) привлеченный к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, повторно не выполнил в установленный срок (01.09.2020г.) законное предписание органа, осуществляющего государственный надзор, по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 31.01.2019г. №, а именно:

- не обеспечено выполнение требований СТУ по оборудованию всех помещений АУПТ, за исключением помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.61);

- не обеспечено подключение автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения к источнику водоснабжения (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.5.9.1);

- расход воды на внутреннее пожаротушение (внутреннего противопожарного водопровода) не соответствует требованиям (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением №) табл.2);

- при выполненной вплотную параллельной открытой прокладке проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В и силовых и осветительных кабелей не обеспечено расстояние не менее 0,5 м, не менее 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.15.15).

Указанные действия ФИО1 государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору квалифицированы по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО1 обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, подтвердил, вину признал. Пояснил, что является генеральным директором ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест», которое осуществляет хозяйственную деятельность по производству противопожарного оборудования. При этом на основании договора аренды общество имеет в пользовании земельный участок общей площадью 1,7 гектар и нежилые помещения, используемые под склады, общей площадью 700 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, пгт.Форносово, 

<

адрес>Г. Впервые нарушения ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» требований пожарной безопасности были выявлены в 2019 году при проведении плановой проверки, по результатам которой выдано предписание об устранении 22-х нарушений. Часть нарушений была устранена, 31.01.2020г. обществу было выдано новое предписание, в котором требовалось устранить четыре оставшихся нарушения, предписание, действительно, не было исполнено в установленный в нем срок, по причине отсутствия необходимых финансовых средств, так как в связи с введенными из-за пандемии ограничительными мерами общество временно приостанавливало хозяйственную деятельность.

Государственный инспектор 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО3 в судебном заседании подтвердила обстоятельства дела, указанные в протоколе об административном правонарушении, считала, что факт правонарушения и вина должностного лица подтверждаются материалами дела. Пояснила, что в 2019 году при плановой проверке у ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» было выявлено 22 нарушения, в настоящее время неустраненными осталось 4 нарушения, обществу выдано третье предписание об устранении нарушений.

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, заслушав ФИО1, допросив государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4, приходит к следующему.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, влечет административную ответственность по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ и наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Обстоятельства дела и вина ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от 30.10.2020г.;

- предписанием ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от 31.01.2020г.;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 13.10.2020г. №;

- актом проверки № от 30.10.2020г.;

- фототаблицей от 29.10.2020г.;

- копией постановления мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 20.02.2020г., которым ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ (дело №). Постановление вступило в законную силу 03.03.2020г.;

- договором субаренды №/ХГ/ФНПП от 01.02.2019г.;

- актом приема-передачи нежилых помещений от 01.02.2018г.

- договором аренды от 25.01.2018г.

Суд, анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, оценив их в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ как относимые, допустимые и достоверные, считает их достаточными и взаимосвязанными, согласующимися друг с другом и не содержащими противоречий, в связи с чем находит установленной и доказанной вину генерального директора ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» ФИО1 в совершении административного правонарушения, и квалифицирует его бездействие по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение виновного, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность – раскаяние в содеянном, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Генерального директора ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ, назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит перечислению:

УФК по 

<

адрес> (Главное управление МЧС России по 

<

адрес>), отделение Ленинградское, ИНН 

<

***>, КПП 470301001, р/с 40№, л/с 

<

***>, БИК 044106001, ОКТМО 41648101, КБК 177 116 01191010005 140, штраф по постановлению № от 12.11.2020г.

Постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Смирнова В.А.