Дело № 5 – 87/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Курганский городской суд, 

<

...>)

11.02.2019 г. Курган

Судья Курганского городского суда Курганской области Новикова Анастасия Викторовна, 

рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении общества с ограниченной ответственностью «Криоген-Курган», юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано в качестве юридического лица 02.06.2009 года ИФНС России по г. Кургану

УСТАНОВИЛ:

В адрес Курганского городского суда поступил протокол об административном правонарушении от 01.02.2019 о привлечении ООО «Криоген-Курган» к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составленный государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора ФИО1

Государственный инспектор Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора ФИО1 при рассмотрении протокола на ее доводах настаивала, обоснование оставила прежним. Пояснила, что пункты 5 и 9, указанные в протоколе свидетельствуют о работе Общества с непроверенными контрольно – измерительными приборами, что послужило основанием для квалификации действий виновного лица по части 3. Изучив, материалы представленные законным представителем Общества согласилась, что последним устранены недостатки отраженные в пунктах 5, 6, 10, 16, 17 протокола. 

Защитник ООО «Криоген-Курган» Петрова Е.В., действующая на основании доверенности при рассмотрении протокола, не оспаривала отраженные в нем нарушения, полагала, что действия Общества необходимо квалифицировать по части 1, ходатайствовала о назначении наказания в виде предупреждения.

Законный представитель ООО «Криоген-Курган» ФИО2 при рассмотрении протокола не оспаривал, отраженные в нем нарушения, указал, что они носят формальный характер – отсутствие необходимой документации, которая была повреждена или уничтожена в ходе пожара, имевшего место в декабре 2018 в административном здании. В настоящее время им приняты меры к восстановлению документации, устранены недостатки в пунктах 5, 6, 10, 16, 17 протокола, в течение месяца будут устранены недостатки в пунктах 7, 8, 13, 14, в течение недели недостатки в пунктах 9 (заказан прибор измерения), 12 и 15 (будет произведен демонтаж емкости), в течение трех месяцах устранены недостатки в пунктах 1 – 4, так как восстановление проектной документации требует временных и материальных затрат.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, прихожу к следующему.

В силу ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

При рассмотрении протокола установлено, что ООО «Криоген – Курган» допущено грубое нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственный объекта – площадка наполнения кислородных баллонов, IV класс опасности, регистрационный номер А55-03762-0001, расположенный по адресу: 

<

...>, а именно:

1) Отсутствует проектная документация опасного производственного объекта«Площадка наполнения кислородных баллонов» (per. №), в нарушение ст.ст. 8, 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 5, 57, 68, 130, 157, 180, 210, 225, 228, 252, 261, 270 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделениявоздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п.п. 2.2, 3.7, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

2) Отсутствует технологический регламент, определяющий порядок ведениятехнологических процессов и работ, а также условия безопасной эксплуатации технических устройств на опасном производственном объекте - площадка наполнения кислородных баллонов, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 6, 136, 157, 254 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п. 1Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», утв. Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631; п. 2.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасныххимических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

3) Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре в отношении опасного производственного объекта - площадка наполнения кислородных баллонов (per. №), а именно:

- неверно указаны заводские номера цистерн транспортных криогенных: в сведениях указаны зав. № №, № №, № №, а на цистернах транспортных криогенных зав. №№ №, № №, № №;

- неверно указан год изготовления: ЦТК 1,6/0,25 в сведениях ДД.ММ.ГГГГ (на самом деле ДД.ММ.ГГГГ), ЦТК 8/0,25 в сведениях ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (на самом деле ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ);

- не указана цистерна криогенная транспортная ЦТК-8/0,25, зав. № №, находящаяся на площадке слива и хранения кислорода;

- неверно указано количество опасного вещества (кислорода), которое может находиться на опасном производственном объекте;

- неверно определен класс опасности опасного производственного объекта – площадка наполнения кислородных баллонов (должен быть указан III класс опасности, а указан IV класс опасности);

- неверно определены признаки опасности (указаны 2.1 и 2.2, а должен быть только 2.1, так как на опасном производственном объекте отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением, подлежащее учету в органах Ростехнадзора), в нарушение требований ст. ст. 2, 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; пункта 10 Правил регистрации объектов вгосударственном реестре опасных производственных объектов утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371; пункта 21, приложения 4 Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов,утвержденного приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494; п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495.

4) Не переоформлена лицензия на эксплуатациювзрывопожароопасных производственных объектов № № (КХ) от 11.06.2010 по истечении срока действия 11.06.2015, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; ч. 1 п.12 ст.12, ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5) Не обеспечено своевременное проведение поверки(калибровки) средств измерений, а именно, не поверены манометры в количестве 4 шт., установленные на гребенке наполнения баллонов. Не поверены контрольно-измерительные приборы, установленные на цистернах криогенных транспортных ЦТК-8/0,25, ЦТК 1,6/0,25, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 218(п) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; п. 263Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п.п. 2.5, 6.6.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96. 

6) Отсутствуют технологические инструкции:

- инструкция, определяющая требования к наполнению, хранению, транспортированию кислородных баллонов; 

- инструкция по остановке всех видов технических устройств для осмотра, чистки или ремонта, их пуску в работу после ремонта; 

- инструкция, уточняющая и конкретизирующая требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ с учетом взрывопожароопасных показателей и физико-химических свойств кислорода, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 509, 521 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; п. 201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасностипри производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п.п. 1.7, 1.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв. приказом Ростехнадзора № 485 от 20.11.2017.

7) Не обеспечена готовность к действиям по локализациии ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте – площадка наполнения кислородных баллонов, а именно, не разработан и не утвержден в установленном порядке план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасномпроизводственном объекте, в нарушение требований ст.ст. 9, 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500.

8) Не проведено комплексное обследование фактического состояния опасного производственного объекта - площадка наполнения кислородных баллонов (объекта потребления продуктов разделения воздуха) с целью приведения опасного производственного объекта в соответствие с требованиями «Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» и других нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, а также не разработан комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500.

9) Не ведется автоматический контроль на содержание кислорода в воздушной среде помещения наполнения баллонов кислородом на опасном производственном объекте - площадка наполнения кислородных баллонов в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500.

10) В складских помещениях, предназначенных для хранениякислородных баллонов отсутствуют инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственныхобъектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 532 Федеральных норм и правил в областипромышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

11) Не определен порядок ведения учета наполнения (заправки) кислородных баллонов, а также порядок контроля отсутствия в них примеси горючих газов на опасном производственном объекте - площадка наполнения кислородных баллонов в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 520, 521 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

12) Отсутствует паспорт завода-изготовителя на цистерну транспортную криогенную ЦТК-8/0,25, зав. № №, что не позволяет определить назначенный срок службы с учетом конкретных условий эксплуатации, показатели надежности, предусмотренные технологическими регламентами и другими нормативными документами в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 5, 180 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п.п. 5.1.2, 5.1.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013.

13) Отсутствуют удостоверения о качестве монтажа с соответствующими приложениями (сертификатами на трубы, фитинги, арматуру, опоры, сварочные материалы, копиями удостоверений сварщиков, документами по результатам контроля качества работ) на технологические трубопроводы кислорода опасного производственного объекта – площадка наполнения кислородных баллонов, отсутствует паспорт технологического кислородопровода D = 20 мм, L = 20м, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 5, 130 Федеральных норм и правил в областипромышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п. 5.1.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013.

14) Отсутствует утвержденный техническим руководителем график обследования (диагностирования) и ремонта оборудования опасного производственного объекта - площадка наполнения кислородных баллонов, в нарушение требований ст.ст. 7, 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 198 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500.

15) Не проведен комплекс мероприятий по выводу из эксплуатации (консервации) цистерны криогенной транспортной ЦТК-8/0,25 зав. № №, а именно, отсутствует приказ руководителя о создании комиссии для определения длительности остановки, условий содержания оборудования в период остановки, необходимости выполнения комплекса защитных (специальных) мероприятий в этот период, план-график по консервации, акт консервации, в нарушение требований ст.ст. 7, 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 500; п. 11.13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правилавзрывобезопасности взрывопожароопасны химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013; п.п. 1.2, 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 2.13 Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных производственных объектов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 04.11.2000 № 64.

16) Не регламентирован порядок расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте - площадка наполнения кислородныхбаллонов, их учет и анализ. Отсутствует журнал учета инцидентов, происшедших на опасном производственном объекте, в нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. 32, 35 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480.

17) Не назначен решением руководителя работник предприятия,ответственный за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте - площадка наполнения кислородных баллонов, в нарушение требований ст.ст. 9, 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997, п.п. 7, 8, 9 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. Постановлением Правительства РФ№ 263 от 10.03.1999.

18) Отсутствует план работы по осуществлению производственного контроля на 2018 - 1019. Отсутствует план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2019. Не проводятся проверки состояния промышленной безопасности на опасном производственномобъекте - площадка наполнения кислородных баллонов, в нарушение требований ст.ст. 9, 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997, п. 11 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. Постановлением Правительства РФ № 263 от 10.03.1999.

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

Полагаю, что действия ООО «Криоген-Курган» верно квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

Согласно ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Виновность ООО «Криоген-Курган» в совершении административного правонарушения подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении от 01.02.2019

- актом проверки № К-371А от 01.02.2019 и другими материалами дела.

Доводы защитника ООО «Криоген-Курган» о неправильной квалификации по части 3, вместо части 1 указанной статьи, противоречат п. 1 примечания, согласно которого под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. 

Таким образом, эксплуатация объекта - площадка наполнения кислородных баллонов ООО «Криоген-Курган» без осуществления автоматического контроля за содержанием кислорода в воздушной среде в помещении наполнения баллонов кислородом, а также с неповеренными контрольно-измерительными приборами, является грубым нарушением требований промышленной безопасности, так как отсутствие должного контроля за производственным процессом наполнения баллонов и цистерн транспортных криогенных кислородом создает непосредственную опасность аварии в виде разрушения сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ, следовательно, непосредственную угрозу жизни и здоровью работников предприятия и иных лиц.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность не установлены.

Санкция ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Учитывая, характер и степень опасности совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, принятие мер к устранению нарушений на дату рассмотрения протокола, а именно устранение нарушений, отраженных в пунктах 5, 6, 10, 16, 17, полагаю возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица сроком на 30 суток, полагая данный срок достаточным для устранения нарушений.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

В соответствии с п. 23.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ.

Вместе с тем в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. 

Таким образом, ходатайство лица, составившего протокол, о порядке приостановления деятельности путем наложения пломб на шкаф управления, шкаф силовой газификационной установки, входящей в состав цистерны транспортной криогенной ЦТК – 1,6/0,25, заводской № 9104135 удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Криоген-Курган» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказания в виде административного приостановления деятельного по эксплуатации опасного производственного объекта – площадка наполнения кислородных баллонов по адресу 

<

...> сроком на 30 (тридцать) суток.

Постановление может быть обжаловано в Курганский областной суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья 

Курганского городского суда Новикова А.В.