№2-1018/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 июня 2018 года г. Свободный

Судья Свободненского городского суда Амурской области Гордельянова Н.В.,

при секретаре судебного заседания Князевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Свободненского городского прокурора действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц жителей муниципального образования «город Свободный» к ИП ФИО1 о приостановлении эксплуатации пилорамы и обязании устранить нарушения пожарной безопасности

у с т а н о в и л:

Свободненский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц жителей муниципального образования «город Свободный» обратился с исковым заявлением к ИП ФИО1, в котором просит возложить обязанности по устранению нарушений по пожарной безопасности и приостановлении эксплуатации пилорамы, расположенной на земельном участке с кадастровым --, категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «под производственную базу», общей площадью 17 011 кв.м., расположенной на --

Свои требования мотивирует следующим. 

Свободненской городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Амурской области от -- проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими производства (пилорамы), индивидуальным предпринимателем ФИО1.

На основании свидетельства о регистрации права от -- ИП ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером -- категория «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «под производственную базу», общей площадью 17 011 кв.м., расположенной по адресу: --.

На указанном участке ИП ФИО1 осуществляет деятельность по производству пиломатериалов, профилированных по кромке, производству древесного полотна, древесной муки, производству технологической щепы или стружки.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 70, п. 465, п. 475 Правил противопожарного режима в РФ объект не обеспечен огнетушителями в количестве, соответствующим требованию нормативных документов, огнетушители не пронумерованы и не внесены в журнал учета огнетушителей.

На территории базы в складских, производственных, административных общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов также размещения технологических установок отсутствуют таблички номером телефона для вызова пожарной охраны, что нарушает требования п.6 Правил.

Здания, сооружения организации не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуации (СОУЭ).

На дверях помещений производственного и складского назначения наружных установках не обеспечено наличие обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, что не соответствует требованиям п. 20 Правил.

Территория предприятия не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением.

На территории пилорамы допускается использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, что нарушает п. 74 Правил.

Кроме того, ИП ФИО1 не обеспечена очистка территории базы и прилегающей к ней территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (нарушение п. 77 Правил), не обеспечено проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (п. 152 Правил), к работе допущены работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил), не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (п. 4 Правил).

Более того, располагающиеся на территории предприятия баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями не защищены от солнечного и иного теплового воздействия, в нарушение п. 460 Правил.

На территории пилорамы отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемые на основе Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В нарушение п. 482 Правил пожарные щиты, расположенные на территории предприятия, не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению -- Правил.

Территория склада лесоматериалов предприятия не оборудована системой адресной электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями.

Определением Свободненского городского суда от -- в качестве соответчика привлечена ФИО2 и ООО «Нефтегазмонтаж».

Изучив материалы дела и нормы материального права, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что Свобоненской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры Амурской области от -- проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем ФИО1, эксплуатирующим производство (пилорамы).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от --, собственником земельного участка, общая площадь 17011 кв.м., по адресу: --, является ФИО1, на основании договора купли-продажи земельного участка от --.

Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года утверждены Правила противопожарного режима в РФ.

В настоящем судебном заседании Свободненский городской прокурор уточнил исковые требования, просил обязать приостановить эксплуатацию пилорамы, до устранения выявленных нарушений.

Обязать ответчика устранить нарушения пожарной безопасности:

- обеспечить объект огнетушителями в количестве, соответствующим требованию нормативных документов, пронумеровать их, внести в журнал учета огнетушителей; 

- разместить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны на территории базы в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок; 

- на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обеспечить наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

- территорию предприятия обеспечить наружным противопожарным водоснабжением;

- обеспечить очистку территории базы и прилегающей к ней территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

- обеспечить проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов; 

- разместить на территории пилорамы инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемые на основе Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования;

- укомплектовать пожарные щиты, расположенные на территории предприятия, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению -- Правил; 

- оборудовать территорию склада лесоматериалов предприятия системой адресной электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями.

В соответствии с ч. 2 ст. 1065 ГК РФ, если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции. 

Учитывая реальную угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц на территории муниципального образования «город Свободный», суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Согласно ст. 212 ГПК РФ суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

В связи с изложенным, суд считает необходимым обратить решение к немедленному исполнению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковое заявление Свободненского городского прокурора, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц жителей муниципального образования «город Свободный» к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о приостановлении эксплуатации пилорамы и обязании устранить нарушения пожарной безопасности удовлетворить.

Индивидуального предпринимателя ФИО1 обязать приостановить эксплуатацию пилорамы, расположенной на земельном участке с кадастровым номером --, площадью 17011 кв.м., расположенного по адресу: -- до устранения выявленных нарушений.

Индивидуального предпринимателя ФИО1 обязать устранить нарушения пожарной безопасности:

- обеспечить объект огнетушителями в количестве, соответствующим требованию нормативных документов, пронумеровать их, внести в журнал учета огнетушителей; 

- разместить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны на территории базы в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок; 

- на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обеспечить наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

- территорию предприятия обеспечить наружным противопожарным водоснабжением;

- обеспечить очистку территории базы и прилегающей к ней территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

- обеспечить проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов; 

- разместить на территории пилорамы инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемые на основе Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования;

- укомплектовать пожарные щиты, расположенные на территории предприятия, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению -- Правил; 

- оборудовать территорию склада лесоматериалов предприятия системой адресной электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Разъяснить сторонам, что обращение к немедленному исполнению не является препятствием для обжалования всеми заинтересованными лицами в установленные законом сроки и в установленном порядке.

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Свободненский городской суд в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья Свободненского городского суда Н.В. Гордельянова