Дело № 2-26/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Село Лешуконское 25 февраля 2019 года

Лешуконский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего судьи Здрецова А.Н.

при секретаре Поташевой И.А.,

с участием помощника прокурора Лешуконского района Архангельской области Кулижского А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Лешуконского районного суда Архангельской области гражданское дело по иску прокурора Лешуконского района в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1, об обязании устранения нарушений пожарной безопасности в здании, запрете эксплуатации второго этажа здания для организации торговли до устранения нарушений требований пожарной безопасности,

установил:

прокурор Лешуконского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании устранения нарушений пожарной безопасности в здании, запрете эксплуатации второго этажа здания для организации торговли до устранения нарушений требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проведения прокуратурой, с привлечением в качестве специалиста начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области, совместной проверки в здании по адресу: 

<

адрес>, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара и его дальнейшее развитие.

Прокурор просит обязать ответчика устранить нарушения требований 

Пожарной безопасности следующим образом: 

Обязать ФИО1 устранить нарушения пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес> в 

<

адрес>, а именно:

В помещении тамбура эвакуационного выхода исключить эксплуатацию электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

В складских помещениях исключить эксплуатацию электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

Провести обучение по пожарно-техническому минимуму должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;

Провести обучение мерам пожарной безопасности лиц допущенных к работе на объекте;

Издать инструкцию о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

Обеспечить расстояние от светильников до товаров в складских помещениях на втором этаже здания не менее 0,5 метра;

На путях эвакуации (в тамбуре эвакуационного выхода), не допускать размещение / хранение торговой продукции и иных предметов;

Под лестничным маршем не допускать хранение горючих материалов.

В помещениях торговых залов первого и второго этажей здания исключить совместную прокладку шлейфов пожарной сигнализации с напряжением до 60В с линиями напряжением 220В в одном коробе;

На путях эвакуации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности;

Перед наружной дверью эвакуационного выхода установить горизонтальная входную площадку;

Провести проверку систем и установок противопожарной защиты на их работоспособность с оформлением акта проверки не проводится, акты проверок АУПС отсутствуют;

Дверь, установленная на путях эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода, оборудовать световым оповещателем «Выход»;

принять меры к соблюдению расстояния от здания магазина по адресу: Первомайская 8 до зданий жилых домов по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, требованиям пожарной безопасности, а также запретить ответчику эксплуатацию второго этажа здания для организации торговли до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Участвующий в деле помощник прокурора Кулижский А.А. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. Настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель третьего лица администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» ФИО5 (по доверенности) требования прокурора поддерживает в полном объеме.

Ответчик ФИО1 с требованиями прокурора согласился, о чем представил соответствующее заявление, которое приобщено к материалам дела.

Р��������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Суд не принимает признания иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Ответчику известны последствия принятия судом признания иска.

Анализируя представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что признание ответчиком иска об устранении нарушения требований законодательства о пожарной безопасности не противоречит закону, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В соответствии со ст. 173 ч. 3 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу, в соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Лешуконского района в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1, об обязании устранения нарушений пожарной безопасности в здании, запрете эксплуатации второго этажа здания для организации торговли до устранения нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ФИО1 устранить нарушения пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес> в 

<

адрес>, а именно:

В помещении тамбура эвакуационного выхода исключить эксплуатацию электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

В складских помещениях исключить эксплуатацию электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

Провести обучение по пожарно-техническому минимуму должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;

Провести обучение мерам пожарной безопасности лиц допущенных к работе на объекте;

Издать инструкцию о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

Обеспечить расстояние от светильников до товаров в складских помещениях на втором этаже здания не менее 0,5 метра;

На путях эвакуации (в тамбуре эвакуационного выхода), не допускать размещение / хранение торговой продукции и иных предметов;

Под лестничным маршем не допускать хранение горючих материалов.

В помещениях торговых залов первого и второго этажей здания исключить совместную прокладку шлейфов пожарной сигнализации с напряжением до 60В с линиями напряжением 220В в одном коробе;

На путях эвакуации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности;

Перед наружной дверью эвакуационного выхода установить горизонтальная входную площадку;

Провести проверку систем и установок противопожарной защиты на их работоспособность с оформлением акта проверки не проводится, акты проверок АУПС отсутствуют;

Дверь, установленная на путях эвакуации, в тамбуре эвкуационного выхода, оборудовать световым оповещателем «Выход».

Принять меры к соблюдению расстояния от здания магазина по адресу: Первомайская 8 до зданий жилых домов по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, требованиям пожарной безопасности.

Установить срок исполнения до 30.06.2019 года. 

Запретить ФИО1 эксплуатацию второго этажа здания для организации торговли до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Взыскать с ФИО1 в счет уплаты государственной пошлины 300 рублей в доход бюджета. 

Решение может быть обжаловано в Архангельском областном суде через Лешуконский районный суд Архангельской области, в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий А.Н. Здрецов