УИД: 61RS0№-91

дело № 2-1953/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 июня 2025 года г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе председательствующего Амировой Д.М., 

при секретаре судебного заседания Семяновой Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора г.Шахты, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» в г.Шахты, Министерству здравоохранения Ростовской области об обязании выполнить капитальный ремонт,

УСТАНОВИЛ:

прокурор г. Шахты обратился в Шахтинский городской суд Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что прокуратурой города в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.ст. 6,22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202, по поручению прокуратуры области проведена проверка санитарно-технического состояния объектов ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» в г. Шахты.

Прокуратурой города в ходе комиссионного обследования ГБУ РО -Городская поликлиника № 2» в г. Шахты выявлены факты ненадлежащего санитарно-технического состояния зданий, нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Так, в здании детского поликлинического отделения № 2 ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» в г. Шахты по адресу: г. Шахты, 

<

...> а выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

внутренняя отделка потолка холла с дефектами: имеются следы протечек и грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п. 3.8 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20);

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, следы грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20;

- напольное покрытие прививочного и других кабинетов с дефектами: покрытие линолеума не целостное, разошлись швы, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20;

устранение текущих дефектов отделки в коридорах и холле не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке и отопительных приборах, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п.4.4.5 раздела IV СП 2.1.3678-20;

оконные и дверные рамы в помещениях изношены, требуют замены, что является нарушением п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)

в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП 2.1.3678-20.

- в отделении пеленальный стол находится в неудовлетворительном состоянии, наружная и внутренняя его поверхность выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП 2.1.3678-20.

В здании стоматологического отделения выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, следы грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20;

дверные рамы в помещениях изношены, требуют замены, что является нарушением п. 4041 СанПиН 3.3686-21;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП 2.1.3678-20;

В кабинете стоматолога наружная и внутренняя поверхность мебели негладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.7 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании поликлинического отделения № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>) выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

- фасад здания не окрашен, на стене 2 не заделанных отверстия (диаметром около 80 см и 30 см) в местах прохождения инженерных коммуникаций «трубопроводы, электрические сети); окна (в хирургическом кабинете и др.) частично не закрываются и не открываются, на стенах трещины штукатурки и местами обрушена; деревянное покрытие полов с щелями, частично провален; в кабинетах приема врачей внутренняя отделка выполнена из не моющихся обоев;

- оконные рамы, подоконники, двери и наличники не обеспечивают влагостойкость поверхностей, что не соответствует п.2.7 раздела II СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20; 

- напольное покрытие хирургического кабинета с дефектами: покрытие линолеума не целостное, что является нарушением п. 2.7 раздела II СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20;

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании дневного стационара ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в палатах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании поликлинического отделения для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в кабинетах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- дверные и оконные рамы в помещениях требуют замены, что не соответствует п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7.СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании детского поликлинического отделения № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в кабинетах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела ГУ СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7. СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- дверные и оконные рамы в помещениях требуют замены, что не соответствует п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, выбоины, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

Согласно экспертному заключению №.2-0171994 от ДД.ММ.ГГГГ филиала «ФБУЗ в РО» в 

<

адрес>:

помещение вестибюля в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.30. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше допустимого значения на 2,6-2,8 ОС);

рабочее место врача бокса в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,0-1,2 ОС);

помещение вестибюля в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.30. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше допустимого значения на 1,4-1,6 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 2,0-2,2 ОС);

- помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,8-2,0 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,9-2,1 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,8-2,0 ОС);

Также в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Так, в здании детского поликлинического отделения № ГБУ РО «Городская поликлиника №» расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено следующее:

1) В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее - Правила противопожарного режима) на объекте защиты, в помещениях регистратуры, сестринской, раздевалки допускается использование розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления;

В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима на объекте защиты, з помещении регистратуры, в месте установки приемно-контрольных приборов, отсутствует перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещениях раздевалки, сестринской, коридорах, допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;4) В нарушение пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

5) В нарушение пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима на объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного выхода из помещений поликлиники через коридор, непосредственно наружу допускается на путях эвакуации и у дверей эвакуационного выхода размещение предметов мебели и посторонних предметов (мусорный бак, коробки);

6) В нарушение пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается, размещение на расстоянии ближе одного метра от электрощита горючих материалов (картонных коробок);

7) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

Также в ходе проведенной проверки было установлено, что в одном из смещений на поверхности стен и потолка имеются следы закоченения и выгорание облицовочных материалов стен (обоев).

В здании поликлинического отделения № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: ". Шахты 

<

адрес> а установлено следующее:

В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещениях, коридоре, допускается эксплуатация розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления;

В нарушение пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима на объекте защиты, помещении регистратуры, в месте установки приемно-контрольных приборов, отсутствует перечень помещений защищаемых установками противопожарной защиты;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в кабинете рентгенографии и коридоре допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

В нарушение абз. 2 п. 37 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещении старшей медицинской сестры эвакуационный знак безопасности над эвакуационным выходом, на момент проведения проверки находится в неисправном состоянии;

В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается ухудшение видимости светового оповещателя, обозначающего эвакуационный выход, а именно в коридоре над дверями эвакуационного выхода знак «выход» закрыт занавесками;

В нарушение пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в кабинете № от розетки проложена электропроводка по горючему основанию (обоям);

8) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

В здании дневного стационара ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено -следующее:

В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в палате № допускается использование розеток с видимыми следами термических повреждений;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в палатах № и № допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

В нарушение пп. «д» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещении ординаторской, компьютерной допускается использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

В нарушение пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима на объекте защиты, не обеспечено содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из помещения 2-го этажа при пожаре, а также не обеспечена их очистка от снега и наледи в зимнее время;

5) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 1 п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330;

6) В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима на объекте защиты, двери эвакуационных выходов, из коридора 2-го этажа ведущие непосредственно наружу, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри.

В здании поликлинического отделения для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее:

1) На объекте защиты, в кабинете №, в кабинете врача хирурга, допускается эксплуатация розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 35 «б»);

На объекте защиты, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме п. 35 «в»);

На объекте защиты, допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме п. 35 «а»);

4) На объекте защиты, в помещениях стоматологического кабинета, допускается размещение посторонних предметов (медицинского оборудования), а также блокирование двери хозяйственным инвентарем эвакуационных выходов Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № -О противопожарном режиме» п. 27 «б»);

На объекте защиты, в помещении регистратуры (архива) допускается, размещение на расстоянии менее одного метра от электрощита горючих материалов (карточек пациентов). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 35 «е»);

На объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.9 ст. 82, Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479 п. 37, СП 1.13161616130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. ДД.ММ.ГГГГ);

На объекте защиты, для покрытий полов на путях эвакуации допускается применение декоративно-отделочного материала (линолеума), на который не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6, ст. 134 таблица 28);

На объекте защиты, дверь в помещении регистратуры (архива) не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная). (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6;)

9) На объекте защиты в подвальном помещении (этаже) допускается хранение мебели и других предметов горючих материалов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №

О противопожарном режиме» п. 16 «б»);

10) На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 91, Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и правления эвакуацией людей при пожаре» утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.1, 4.4);

11) На объекте защиты допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59, СП -4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7);

12) На объекте защиты руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (не проведена огнезащитная обработка чердачного помещения). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 13);

13) На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, у лица, ответственного за пожарную безопасность, отсутствует документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 3);

14) На объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОиУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ.2020 № «О противопожарном режиме» п.54)

Кроме того, проверка показала, что детское поликлиническое отделение -№, терапевтический дневной стационар, поликлиническое отделение № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> в полном объеме не оснащены в соответствии с требованиями профильных порядков и стандартов оснащения отделений при оказания медицинской помощи.

Так, в детском поликлиническом отделении № по адресу: 

<

адрес> А кабинет врача педиатра участкового, в нарушение приказа Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту: термометр медицинский - 2 шт.; тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года - 2 шт.; пульсоксиметр - 1 пгг.; бактерицидный облучатель воздуха- 1 шт.; стетофонендоскоп- 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование). Согласно стандарту оснащения прививочного кабинета: рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно- коммуникационную сеть «Интернет» - 1 шт.; термометр медицинский - 1 шт.; тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста - 1 шт.; шкаф для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов - 1 шт.; бактерицидный облучатель воздуха циркулярного тип - 1 шт.; штапель одноразовый - 1 шт.; холодильник - 1 шт.; емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин - 1 шт.; ножницы - 1 шт.; неленальный стол - 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения кабинета массажа: стул регулируемой высоты - 1 шт.; бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа- 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения физиотерапевтического кабинета: аппарат для гальванизации и электрофореза - 1 шт.

Также в нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства.

В нарушении приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС - 2 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО -Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 1 шт.; кушетка медицинская - 1 шт.; шкаф для хранения медицинских инструментов, стерильных расходных материалов - 1 шт.; ширма - 1 шт.; стотофонендоскоп- 1 шт.;

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: холодильник - 1 шт.; кондиционер - 1 шт.

Также в нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Терапия» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный - 1 шт.; весы с ростомером - 1 шт.; инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи - 1 шт.; лента измерительная – 1 шт; лупа ручная - 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) -согласно стандарту оснащения: стол рабочий - 1 шт.; кресло рабочее - 2 шт.; ростомер - 1 шт.; настольная лампа - 1 шт.; мешок Амбу - 1 шт.; тонометр - 1 шт.; :тол перевязочный - 1 шт.; столик инструментальный - 2 шт.; малый хирургический набор - 2 шт.; стерилизатор для медицинских инструментов - 1 шт.; холодильник - 1 шт.; негатоскоп - 1 шт.; бестеневая лампа - 1 шт.; весы - 1 шт; сейф для хранения лекарственных препаратов - 1 шт.; стетофонендоскоп - 1 шт.; шина для лечения переломов ключицы - 1 шт.; шина проволочная для верхних и нижних конечностей - 2 шт.; шина транспортная для нижних конечностей - 2 шт.; головодержатель (воротник Шанца) - 1 шт.; переносной набор для реанимации - 1 шт.; шпатель - 3 шт.; сантиметровая лента - 1 шт.; медицинский термометр - 3 шт.; емкости для сбора бытовых и медицинских отходов - 1 шт.

На основании результатов комиссионного обследования зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> установлено, что указанные здания находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в проведении капитального ремонта. 

Учредителями и собственниками имущества ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> является 

<

адрес> в лице министерства здравоохранения 

<

адрес>.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города ДД.ММ.ГГГГ главному врачу ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> внесено представление, которое рассмотрено. Вместе с тем, меры по их устранению не приняты, что подтверждается ответом ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

Проведенная прокуратурой проверка показала, что в ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> порядок и условия оказания медицинских услуг пациентам не отвечают общим принципам и приоритетам охраны здоровья граждан.

Окончательно сформулировав исковые требования просит:

1) обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> разработать проектно-изыскательские работы для проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес> в течение 8 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

2) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> разработать проектно-сметную документацию по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес> течении 8 месяцев с момента разработки проектно-изыскательских работ.

3) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> произвести капитальный ремонт зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: расположенных по адресу: 

<

адрес> в течение 12 месяцев с момента разработки проектно-сметной документации;

4) Обязать Министерство здравоохранения 

<

адрес> осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной документации и по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: расположенных по адресу: 

<

адрес> в течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

5) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда произвести оснащением в соответствии с требованиями профильных порядков и стандартов оснащения отделений, а именно:

- прививочный кабинет: не прокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин.

- массажный кабинет: стул регулируемой высоты.

- акушерство и гинекология: набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства, 

- по профилю терапия: лента измерительная;

по профилю хирургия: ростомер -1 шт., настольная лампа - 1 шт., мешок Амбу - 1 шт., малый хирургический набор - 2 шт., весы - 1 шт., шина для лечения переломов ключицы - 1 шт., шина проволочная для верхних и нижних конечностей - 2 шт., шина транспортная для нижних конечностей - 2 шт., головодержатель (воротник Шанца) 1 шт., переносной набор для реанимации -1 шт., сантиметровая лента -1 шт., мешок Амбу - 1шт.

Представитель истца - помощник прокурора 

<

адрес> ФИО2 в судебное заседание явилась, уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Представитель ответчика – ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, исковые требования не признал.

Представитель ответчика – Администрации 

<

адрес> ФИО4 в судебное заседание явилась, исковые требования не признала.

Представитель Министерства здравоохранения 

<

адрес> в судебное заседание не явился, о явке в суд извещен надлежащим образом, представил письменные возражения на иск. 

На основании ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета.

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ) охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, социального, научного медицинского характера, осуществляемых, в том числе организациями, их должностными лицами, иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Согласно ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В силу ч. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ каждый имеет право на охрану здоровья, право на которое обеспечивается оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

В соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: выполнения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности, также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены санитарные правила СП ДД.ММ.ГГГГ-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП ДД.ММ.ГГГГ-20).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в котором установлены требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также в сопутствующих им производственных помещениях.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой города в ходе комиссионного обследования ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> выявлены факты ненадлежащего санитарно-технического состояния зданий, нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм, а именно:

Так, в здании детского поликлинического отделения № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> а выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

внутренняя отделка потолка холла с дефектами: имеются следы протечек и грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п. 3.8 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП ДД.ММ.ГГГГ-20);

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, следы грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- напольное покрытие прививочного и других кабинетов с дефектами: покрытие линолеума не целостное, разошлись швы, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

устранение текущих дефектов отделки в коридорах и холле не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке и отопительных приборах, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п.4.4.5 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

оконные и дверные рамы в помещениях изношены, требуют замены, что является нарушением п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)

в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

- в отделении пеленальный стол находится в неудовлетворительном состоянии, наружная и внутренняя его поверхность выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании стоматологического отделения выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, следы грибка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

дверные рамы в помещениях изношены, требуют замены, что является нарушением п. 4041 СанПиН 3.3686-21;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7 СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

В кабинете стоматолога наружная и внутренняя поверхность мебели негладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.7 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании поликлинического отделения № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>) выявлены следующие нарушения санитарных правил и норм:

- фасад здания не окрашен, на стене 2 не заделанных отверстия (диаметром около 80 см и 30 см) в местах прохождения инженерных коммуникаций «трубопроводы, электрические сети); окна (в хирургическом кабинете и др.) частично не закрываются и не открываются, на стенах трещины штукатурки и местами обрушена; деревянное покрытие полов с щелями, частично провален; в кабинетах приема врачей внутренняя отделка выполнена из не моющихся обоев;

- оконные рамы, подоконники, двери и наличники не обеспечивают влагостойкость поверхностей, что не соответствует п.2.7 раздела II СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20; 

- напольное покрытие хирургического кабинета с дефектами: покрытие линолеума не целостное, что является нарушением п. 2.7 раздела II СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20;

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании дневного стационара ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в палатах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании поликлинического отделения для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в кабинетах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, щели, выбоины, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

дверные и оконные рамы в помещениях требуют замены, что не соответствует п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7.СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

В здании детского поликлинического отделения № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин на потолке и стенах, дефектов напольных покрытий в кабинетах и коридоре) не проводится незамедлительно: отслаивается красочное покрытие на потолке, местами разошлись швы линолеума, что является нарушением п. 2.7 раздела II, п.4.4.5 раздела ГУ СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- в отделении используется немедицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7. СП ДД.ММ.ГГГГ-20;

- дверные и оконные рамы в помещениях требуют замены, что не соответствует п. 4041 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- внутренняя отделка поверхностей стен, потолков, дверных блоков холла и коридора с дефектами: имеются трещины, выбоины, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

Согласно экспертному заключению №.2-0171994 от ДД.ММ.ГГГГ филиала «ФБУЗ в РО» в 

<

адрес>:

помещение вестибюля в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.30. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше допустимого значения на 2,6-2,8 ОС);

рабочее место врача бокса в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,0-1,2 ОС);

помещение вестибюля в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.30. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше допустимого значения на 1,4-1,6 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 2,0-2,2 ОС);

- помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,8-2,0 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,9-2,1 ОС);

помещение (палата №) в ГБУ РО ГП№ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, не соответствует требованиям раздела 5 таблицы 5.2. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха меньше нижней границы интервала допустимых значений на 1,8-2,0 ОС);

Также в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Так, в здании детского поликлинического отделения № ГБУ РО «Городская поликлиника №» расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено следующее:

1) В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее - Правила противопожарного режима) на объекте защиты, в помещениях регистратуры, сестринской, раздевалки допускается использование розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления;

В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещении регистратуры, в месте установки приемно-контрольных приборов, отсутствует перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещениях раздевалки, сестринской, коридорах, допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;4) В нарушение пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

5) В нарушение пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима на объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного выхода из помещений поликлиники через коридор, непосредственно наружу допускается на путях эвакуации и у дверей эвакуационного выхода размещение предметов мебели и посторонних предметов (мусорный бак, коробки);

6) В нарушение пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается, размещение на расстоянии ближе одного метра от электрощита горючих материалов (картонных коробок);

7) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

Также в ходе проведенной проверки было установлено, что в одном из смещений на поверхности стен и потолка имеются следы закоченения и выгорание облицовочных материалов стен (обоев).

В здании поликлинического отделения № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: ". Шахты 

<

адрес> а установлено следующее:

В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещениях, коридоре, допускается эксплуатация розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления;

В нарушение пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима на объекте защиты, помещении регистратуры, в месте установки приемно-контрольных приборов, отсутствует перечень помещений защищаемых установками противопожарной защиты;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в кабинете рентгенографии и коридоре допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

В нарушение абз. 2 п. 37 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещении старшей медицинской сестры эвакуационный знак безопасности над эвакуационным выходом, на момент проведения проверки находится в неисправном состоянии;

В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима на объекте защиты, допускается ухудшение видимости светового оповещателя, обозначающего эвакуационный выход, а именно в коридоре над дверями эвакуационного выхода знак «выход» закрыт занавесками;

В нарушение пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в кабинете № от розетки проложена электропроводка по горючему основанию (обоям);

8) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

В здании дневного стационара ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее:

В нарушение пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в палате № допускается использование розеток с видимыми следами термических повреждений;

В нарушение пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в палатах № и № допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

В нарушение пп. «д» п. 35 Правил противопожарного режима на объекте защиты, в помещении ординаторской, компьютерной допускается использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

В нарушение пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима на объекте защиты, не обеспечено содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из помещения 2-го этажа при пожаре, а также не обеспечена их очистка от снега и наледи в зимнее время;

5) В нарушение ч. 9 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 1 п. 37 Правил противопожарного режима, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13161616130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330;

6) В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима на объекте защиты, двери эвакуационных выходов, из коридора 2-го этажа ведущие непосредственно наружу, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри.

В здании поликлинического отделения для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее:

1) На объекте защиты, в кабинете №, в кабинете врача хирурга, допускается эксплуатация розеток с повреждениями, а именно со следами оплавления. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 35 «б»);

На объекте защиты, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме п. 35 «в»);

На объекте защиты, допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме п. 35 «а»);

4) На объекте защиты, в помещениях стоматологического кабинета, допускается размещение посторонних предметов (медицинского оборудования), а также блокирование двери хозяйственным инвентарем эвакуационных выходов Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № -О противопожарном режиме» п. 27 «б»);

На объекте защиты, в помещении регистратуры (архива) допускается, размещение на расстоянии менее одного метра от электрощита горючих материалов (карточек пациентов). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 35 «е»);

На объекте защиты, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.9 ст. 82, Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479 п. 37, СП 1.13161616130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. ДД.ММ.ГГГГ);

На объекте защиты, для покрытий полов на путях эвакуации допускается применение декоративно-отделочного материала (линолеума), на который не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6, ст. 134 таблица 28);

На объекте защиты, дверь в помещении регистратуры (архива) не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная). (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6;)

9) На объекте защиты в подвальном помещении (этаже) допускается хранение мебели и других предметов горючих материалов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №

О противопожарном режиме» п. 16 «б»);

10) На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 91, Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и правления эвакуацией людей при пожаре» утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.1, 4.4);

11) На объекте защиты допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа. (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59, СП -4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7);

12) На объекте защиты руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (не проведена огнезащитная обработка чердачного помещения). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 13);

13) На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, у лица, ответственного за пожарную безопасность, отсутствует документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» п. 3);

14) На объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОиУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ.2020 № «О противопожарном режиме» п.54)

Кроме того, проверка показала, что детское поликлиническое отделение -№, терапевтический дневной стационар, поликлиническое отделение № для взрослых ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> в полном объеме не оснащены в соответствии с требованиями профильных порядков и стандартов оснащения отделений при оказании медицинской помощи.

Так, в детском поликлиническом отделении № по адресу: 

<

адрес> А кабинет врача педиатра участкового, в нарушение приказа Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту: термометр медицинский - 2 шт.; тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года - 2 шт.; пульсоксиметр - 1 пгг.; бактерицидный облучатель воздуха- 1 шт.; стетофонендоскоп- 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование). Согласно стандарту оснащения прививочного кабинета: рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно- коммуникационную сеть «Интернет» - 1 шт.; термометр медицинский - 1 шт.; тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста - 1 шт.; шкаф для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов - 1 шт.; бактерицидный облучатель воздуха циркулярного тип - 1 шт.; штапель одноразовый - 1 шт.; холодильник - 1 шт.; емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин - 1 шт.; ножницы - 1 шт.; неленальный стол - 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения кабинета массажа: стул регулируемой высоты - 1 шт.; бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа- 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в детском поликлиническом отделении № ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения физиотерапевтического кабинета: аппарат для гальванизации и электрофореза - 1 шт.

Также в нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства.

В нарушении приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС - 2 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО -Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 1 шт.; кушетка медицинская - 1 шт.; шкаф для хранения медицинских инструментов, стерильных расходных материалов- 1 шт.; ширма- 1 шт.; стотофонендоскоп- 1 шт.;

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: холодильник - 1 шт.; кондиционер - 1 шт.

Также в нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Терапия» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный - 1 шт.; весы с ростомером - 1 шт.; инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи - 1 шт.; лента измерительная – 1 шт; лупа ручная - 1 шт.

В нарушение приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия» в поликлиническом отделении № (для взрослых) ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> отсутствует оснащение (оборудование) согласно стандарту оснащения: стол рабочий - 1 шт.; кресло рабочее - 2 шт.; ростомер - 1 шт.; настольная лампа - 1 шт.; мешок Амбу - 1 шт.; тонометр - 1 шт.; стол перевязочный - 1 шт.; столик инструментальный - 2 шт.; малый хирургический набор - 2 шт.; стерилизатор для медицинских инструментов - 1 шт.; холодильник - 1 шт.; негатоскоп - 1 шт.; бестеневая лампа - 1 шт.; весы - 1 шт; сейф для хранения лекарственных препаратов - 1 шт.; стетофонендоскоп - 1 шт.; шина для лечения переломов ключицы - 1 шт.; шина проволочная для верхних и нижних конечностей - 2 шт.; шина транспортная для нижних конечностей - 2 шт.; головодержатель (воротник Шанца) - 1 шт.; переносной набор для реанимации - 1 шт.; шпатель - 3 шт.; сантиметровая лента - 1 шт.; медицинский термометр - 3 шт.; емкости для сбора бытовых и медицинских отходов - 1 шт.

На основании результатов комиссионного обследования зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> установлено, что указанные здания находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в проведении капитального ремонта.

Так, согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ, по обследованию технического состояния объекта, нежилого здания поликлиники литер «А, А1» конструктивные его элементы, так как: оконные и дверные проемы, внутренняя отделка, все инженерные системы, пол, кровля находятся в недопустимом состоянии, категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Капитальный ремонт нежилого здания необходим для восстановления несущей способности и эксплуатационных характеристик нежилого строения. Дальнейшая эксплуатация нежилого здания возможна только после проведения в ней капитального ремонта. 

Согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ, по обследованию технического состояния объекта, нежилого помещения дневного стационара конструктивные его элементы, так как: оконные и дверные проемы, внутренняя отделка, все инженерные системы, пол, кровля находятся в недопустимом состоянии, категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Капитальный ремонт нежилого здания необходим для восстановления несущей способности и эксплуатационных характеристик нежилого строения. Дальнейшая эксплуатация нежилого здания возможна только после проведения в ней капитального ремонта. 

Учредителями и собственниками имущества ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> является 

<

адрес> в лице министерства здравоохранения 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ прокурором 

<

адрес> в адрес главного врача главному врачу ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> внесено представление. Вместе с тем, меры по их устранению до настоящего времени не приняты.

Давая оценку представленным прокурором доказательствам в подтверждение факта ненадлежащего состояния медицинской организацией названных в исковом заявлении объектов, суд приходит к выводу о том, что создается угроза безопасности и здоровья граждан, в связи с чем требования прокурора 

<

адрес> подлежат удовлетворению.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 

<

адрес>, утвержденному постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Министерство здравоохранения 

<

адрес> осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>.

Министерство здравоохранения 

<

адрес> осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Как предусмотрено в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств является, среди прочих, орган государственной власти, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

К полномочиям главного распорядителя бюджетных средств в силу ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации относится обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования бюджетных ассигнований, составление, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета, обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Таким образом, финансирование ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> являющегося бюджетным учреждением, в том числе, в целях выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений требований к безопасности зданий и сооружений, осуществляется Министерством здравоохранения 

<

адрес> как главным распорядителем бюджетных средств. Министерство здравоохранения 

<

адрес> является органом, несущим ответственность за выделение и целевое направление денежных средств, необходимых подведомственным бюджетным учреждениям для их функционирования.

На основании изложенного, требования, предъявленные к Министерству здравоохранения 

<

адрес>, подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, поскольку для выполнения требований, указанных в иске необходимо их финансовое обеспечение, и подготовительные работы для его выделения, то суд считает возможным установить срок, в течение которого ответчик обязан выполнить мероприятия по устранению нарушений, - в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Оценивая полученные судом доказательства, суд полагает, что в совокупности они достоверны, соответствуют признакам относимости и допустимости доказательств, установленным ст.ст. 59, 60 ГПК РФ, и, вследствие изложенного, содержат доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела, а также устанавливает обстоятельства, которые могут быть подтверждены только данными средствами доказывания. Помимо изложенного, все собранные по настоящему делу доказательства обеспечивают достаточность и взаимную связь в их совокупности.

При рассмотрении дела суд исходил из доказательств, представленных сторонами, иных доказательств суду не представлено.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> разработать проектно-изыскательские работы для проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес> в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

2) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> разработать проектно-сметную документацию по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес> течение 12 месяцев с момента разработки проектно-изыскательских работ.

3) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> произвести капитальный ремонт зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: расположенных по адресу: 

<

адрес> а, 

<

адрес> течение 12 месяцев с момента разработки проектно-сметной документации.

4) Обязать Министерство здравоохранения 

<

адрес> осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной документации и по проведению капитального ремонта зданий ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес>, расположенных по адресу: расположенных по адресу: 

<

адрес> течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

5) Обязать ГБУ РО «Городская поликлиника №» в 

<

адрес> в течении 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда произвести оснащением в соответствии с требованиями профильных порядков и стандартов оснащения отделений, а именно:

- прививочный кабинет: не прокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин.

- массажный кабинет: стул регулируемой высоты.

- акушерство и гинекология: набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства, 

- по профилю терапия: лента измерительная;

по профилю хирургия: ростомер -1 шт., настольная лампа - 1 шт., мешок Амбу - 1 шт., малый хирургический набор - 2 шт., весы - 1 шт., шина для лечения переломов ключицы - 1 шт., шина проволочная для верхних и нижних конечностей - 2 шт., шина транспортная для нижних конечностей - 2 шт., головодержатель (воротник Шанца) 1 шт., переносной набор для реанимации -1 шт., сантиметровая лента -1 шт., мешок Амбу - 1шт.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Д.М. Амирова

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.