№

2-10399/2024

Решение

 суда в окончательной форме изготовлено

13.02.2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 февраля 2025 года г. Екатеринбург 

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области 

в составе председательствующего судьи Козловой Ю.Н., 

при секретаре Мингалевой В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ФКУ "ИК №2 ГУФСИН по Свердловской области" о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор города Верхней Пышмы, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился с вышеуказанным иском, указав в обоснование следующее. 

Прокуратурой города Верхней Пышмы проведены надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты – базе отдыха «Балтым», расположенной по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, территория базы отдыха «Балтым»

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверкасоблюдения требований пожарной безопасности данного объекта ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области, в ходе которойустановлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе круглосуточно пребывающих в помещениях и зданиях базы отдыха, поэтому подлежат устранению. 

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования. Дополнительно пояснила, что в рамках проводимой проверки ГУ МЧС России по Свердловской области вынесено предписание от 22.05.2024 об устранении выявленных нарушений в срок до 28.04.2025, именно поэтому требования прокуратуры также заявлены об устранении замечаний в аналогичный период. Указала, что по настоящее время ответчиком не представлено ни в ГУ МЧС России по Свердловской области, ни в прокуратору доказательств в подтверждение исполнения мероприятий. 

Представитель ответчика в судебном заседании выявленные нарушения противопожарной безопасности признала, однако возражала против удовлетворения исковых требований в части возложения обязанности по их устранению в срок до 28.04.2025. Настаивала на том, что такой срок должен быть увеличен до июля 2025 года.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц. Круг лиц, в интересах которых подано настоящее исковое заявление, индивидуализировать невозможно, поскольку число осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, сотрудников учреждения, граждан, посещающих территорию исправительного учреждения, постоянно изменяется.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 указанного Кодекса, либо иными способами, установленными законом.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требованийпожарной организаций и других объектов защиты в целях обеспеченияпожарной безопасности, а меры пожарной безопасности - действия пообеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требованийпожарной безопасности.

Согласно ст. 37 указанного Федерального закона, руководителиорганизации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности,разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать висправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включаяпервичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не поназначению.

В соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 52 Федерального закона «Технический регламент отребованиях пожарной безопасности», к способам защиты людей и имуществаот воздействия опасных факторов пожара относятся: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничениераспространения пожара за пределы очага, устройство эвакуационных путей,удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре,устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарнойсигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости иклассами пожарной опасности, соответствующими требуемым степениогнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий исооружений.

В силу ч. 1 ст. 54 Федерального закона «Технический регламент отребованиях пожарной безопасности», системы обнаружения пожара(установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управленияэвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическоеобнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарногориска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. В соответствии с п. 4,таблица № 3 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений,помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическимиустановками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315, п. 1.2, п. 5.1,таблицы 1, 2 Норм пожарной безопасности «Проектирование системоповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», утвержденныхприказом МЧС России от 20.06.2003 № 323, п. 4.1.2.1 таблицы А1 ПриложенияА Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарнойсигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правилапроектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175(далее по тексту - СП 5.13130.2009), в зданиях и сооружениях следуетзащищать соответствующими автоматическими установками все помещениянезависимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер,насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерногооборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категорииВ4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток; наряду с этим, зданиясооружения оборудуются системами оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ) людей при пожарах.

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров (ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

В отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 составляется Декларация пожарной безопасности и предусматривает: оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара) (ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; устройством для контроля работоспособности установки; устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара (ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

С учетом п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Согласно п.410 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности (п.71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров (п.73 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (п.75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером (п.70 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

Согласно п.48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Согласно пп. «к» п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов; эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (пп. «а» п.35).

Кроме того, п.3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 предусмотрено, что лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара (п.84 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

Судом установлено, что УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности данного объекта ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области, в ходе которойустановлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На территории базы отдыха менее двух источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 10.3);

2. Пожарные щиты на территории базы отдыха не в полном объеме укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 410.);

3. Руководитель организации не обеспечивает надлежащее техническое содержание подъезда к источнику наружного противопожарного водоснабжения. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 71);

4. Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора и сухой растительности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 73);

5. К источнику противопожарного водоснабжения на территории базы отдыха не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 75);

6. Территория базы отдыха, прилегающая к лесу не очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 70);

7. Направление движения к источникам наружного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 48);

8. Руководителем организации не представлены документы о прохождении обучения мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или дополнительной профессиональной программе (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 3);

9. В отношении зданий и сооружений на территории базы отдыха не разработана декларация пожарной безопасности (ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);

10. Объекты защиты на территории базы отдыха не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Корпус № 18, жилой дом № 4, сторожевой домик) (ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54);

11. Объекты защиты на территории базы отдыха не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Корпус № 18, жилой дом № 4, сторожевой домик) (ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54);

12. Допускается хранение вещей, мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов под лестничным маршем (Корпус № 18) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 16-к);

13. Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (Коридор 2 этажа Корпуса № 18) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 35-а);

14. Руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре (Корпус № 18) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 5);

15. В спальных помещениях не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара (Корпус № 18) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 84).

Выявленные нарушения подтверждаются актом выездной проверки от 22.05.2024 и протоколом осмотра от 15.05.2024 УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Таким образом, ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области нарушены требования пожарной безопасности.

Представителем ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области данные обстоятельства не опровергаются, ввиду чего требования подлежат удовлетворению.

Согласно статьям 204, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения суда.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Предложенный прокурором срок продолжительностью до 28.04.2025, с учетом необходимости заключения договоров на выполнение работ, производства некоторых видов работ, которые возможны только в весенне-летний период, не носит разумный характер.

При этом изменение срока исполнения решения суда, в том числе с учетом финансовых возможностей ответчика, возможно по определению суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, и судебного пристава-исполнителя в порядке, предусмотренном статьей 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, с учетом заявленного ходатайства стороны ответчика об увеличения срока для устранения недостатков, суд полагает возможным увеличить такой срок, обязав ответчика устранить выявленные недостатки противопожарной безопасности в срок не позднее шести месяцев с момента вступления решения суда в силу. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц - удовлетворить частично. 

Возложить обязанность на ФКУ "ИК №2 ГУФСИН по Свердловской области" в срок не позднее шести месяцев с момента вступления в законную силу данного решения суда принять следующие меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты – базе отдыха «Балтым», расположенной по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, территория базы отдыха «Балтым»:

1. На территории базы отдыха оборудовать не менее двух источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

2. Укомплектовать пожарные щиты на территории базы отдыха в полном объеме немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

3. Обеспечить надлежащее техническое содержание подъезда к источнику наружного противопожарного водоснабжения;

4. Произвести очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора и сухой растительности;

5. К источнику противопожарного водоснабжения на территории базы отдыха обустроить подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

6. Территорию базы отдыха, прилегающей к лесу, очистить от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;

7. Направление движения к источникам наружного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

8. Пройти обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или дополнительной профессиональной программе;

9. В отношении зданий и сооружений на территории базы отдыха разработать декларацию пожарной безопасности;

10. Объекты защиты на территории базы отдыха оборудовать автоматической пожарной сигнализацией 

<

адрес>);

11. Объекты защиты на территории базы отдыха оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (

<

адрес>, сторожевой домик);

12. Убрать вещи, мебель и другие предметы, выполненные из горючих материалов под лестничным маршем (Корпус № 18);

13. Устранить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (Коридор 2 этажа Корпуса № 18);

14. Разработать план эвакуации людей при пожаре (Корпус № 18);

15. В спальных помещениях разместить планы эвакуации на случай пожара (Корпус № 18).

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения, с подачей жалобы, через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья: Ю.Н. Козлова