Дело № 2-1414/2021

УИД 42RS0008-01-2021-001811-62

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Рудничный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Жилина С.И.

при введении протокола и аудиопротоколирования секретарем Самойловой В.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кемерово

06 июля 2021 г.

гражданское дело по иску прокурора Рудничного района города Кемерово к Муниципальному автономному учреждению «Дворец культуры «Содружество» о понуждении к соблюдению требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Рудничного района г. Кемерово обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МАУ «Дворец культуры «Содружество» о понуждении к соблюдению требований пожарной безопасности.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Рудничного района города Кемерово во исполнение поручения прокуратуры города Кемерово проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в МАУ Дворец культуры «Содружество», осуществляющем деятельность по адресу: 

<

адрес>

Установлено, что на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного Управления МЧС России по Кемеровской области, в деятельности МАУ «Дворец культуры «Содружество» проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

ширина эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО2 менее 0,8 м. (фактически 0, 75 м.);

высота эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО2 менее 1,9 м. (фактически 1,75 м.);

ширина эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО3 менее 0,78 м. (фактически 0,74 м.);

двери лестничных клеток в коридорах всех этажей административного здания, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах (левое крыло 2-го этажа);

в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору не установлены в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны. Противопожарные клапаны следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

в зале вместимостью до 800 человек (490 человек), портальный проем не защищен дренчерной установкой (водяной завесой);

-не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В. общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

- в покрытии над сценой отсутствуют дымовые люки;

- предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции не соответствует установленным требованиям, а именно таб. № п. 7.11.8 СНиП 41- 01-2003.

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности Отделом выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении заместителя директора МАУ «Дворец культуры

«Содружество» государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору составлен протокол № 14 об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением мировой судьи судебного участка № 3 Рудничного судебного района г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора МАУ «Дворец культуры Содружество» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № проведена внеплановая проверка с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания ДД.ММ.ГГГГ № по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлено, что ранее выданное предписание от ДД.ММ.ГГГГ № исполнено не в полном объеме, а именно на объекте повторно выявлены следующие нарушения:

-в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору не установлены в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны. Противопожарные клапаны следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

-в зале вместимостью до 800 человек (490 человек), портальный проем не защищен дренчерной установкой (водяной завесой);

-не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В. общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

- в покрытии над сценой отсутствуют дымовые люки;

- предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции не соответствует установленным требованиям, а именно таб. № 2 п. 7.11.8 СНиП 41- 01-2003.

По результатам внеплановой проверки руководителю МАУ «Дворец культуры Содружество» выдано повторное предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ №, со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Рудничного района г. Кемерово с участием инспектора отдела проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты с массовым пребыванием граждан МАУ «Дворец культуры Содружество», в ходе которой установлено, что до настоящего времени на объекте защиты с массовым пребыванием граждан не исполнены требования предписания ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, проведенной проверкой установлено, что обязанности, закрепленные федеральным законодательством в сфере пожарной безопасности в полной мере не обеспечиваются и не соблюдаются, предписания органа пожарного надзора систематически не выполняются, нарушения не устраняются. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, угрозу возникновения пожара.

Выявленные нарушения свидетельствуют не только о нарушении требований федерального законодательства, но и о нарушении прав граждан, в том числе несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, поскольку нарушение требований пожарной безопасности может иметь следствием возникновения чрезвычайных ситуаций (пожара), повлекших гибель людей.

Эксплуатация здания, являющегося местом массового пребывания людей, с нарушениями требований пожарной безопасности создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, прокурор просит суд обязать Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры Содружество», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда обеспечить устранения требований пожарной безопасности, а именно:

установить противопожарные клапаны в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара. Противопожарные клапаны установить в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

защитить портальный проем зала вместимостью до 800 человек (490 человек) дренчерной установкой (водяной завесой);

предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В, общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

установить в покрытии над сценой дымовые люки;

предусмотреть предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции в соответствии с требованиями таблицы № 2 п. 7.11.8 СНиП 41-01- 2003.

В судебном заседании прокурор ФИО4 настаивала на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в иске.

В судебное заседание представитель ответчика МАУ «Дворец культуры Содружество» не явился, о дате, времени и месте слушания извещен надлежащим образом и своевременно.

В судебное заседание представитель третьего лица КУМИ 

<

адрес> не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом и своевременно.

Представитель третьего лица - отдела надзорной деятельности г.Кемерово, г.Березовского, Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом и своевременно.

Суд, выслушав прокурора, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор района вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В силу статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со статьей 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона 69-ФЗ, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ, основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности являются в том числе: разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 59 Федерального закона № 123-ФЗ следует, что ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 1) устройство противопожарных преград; 2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности или высоты зданий и сооружений; 3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; 4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; 5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 6) применение установок пожаротушения.

Судом установлено, что на основании решения Комитета по управлению муниципальным имуществом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Муниципальному автономному учреждению «Дворец культуры «Содружество» передано муниципальное недвижимое имущество, расположенное по 

<

адрес> что подтверждается актом приема-передачи муниципального недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.108). 

Прокуратурой Рудничного района города Кемерово во исполнение поручения прокуратуры города Кемерово проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в МАУ Дворец культуры «Содружество», осуществляющем деятельность по адресу: 

<

адрес>

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного Управления МЧС России по Кемеровской области, проведена внеплановая выездная проверка в отношении МАУ «Дворец культуры «Содружество» (л.д.72-74).

Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

-ширина эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО2 менее 0,8 м. (фактически 0, 75 м.);

-высота эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО2 менее 1,9 м. (фактически 1,75 м.);

-ширина эвакуационного выхода в свету в помещениях арендатора ИП ФИО3 менее 0,78 м. (фактически 0,74 м.);

-двери лестничных клеток в коридорах всех этажей административного здания, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах (левое крыло 2-го этажа);

-в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору не установлены в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны. Противопожарные клапаны следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

-в зале вместимостью до 800 человек (490 человек), портальный проем не защищен дренчерной установкой (водяной завесой);

-не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В. общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

-в покрытии над сценой отсутствуют дымовые люки;

-предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции не соответствует установленным требованиям, а именно таб. № 2 п. 7.11.8 СНиП 41- 01-2003 (л.д.75-77).

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного Управления МЧС России по Кемеровской области выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.78-80).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении заместителя директора МАУ «Дворец культуры «Содружество» государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д.81-83).

Постановлением мировой судьи судебного участка № 3 Рудничного судебного района г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора МАУ «Дворец культуры Содружество» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей (л.д.84-88).

На основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района (л.д.49), ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая проверка с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ № по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлено, что требования ранее выданного предписания от ДД.ММ.ГГГГ № исполнены не в полном объеме, а именно на объекте повторно выявлены следующие нарушения:

-в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору не установлены в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны. Противопожарные клапаны следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

-в зале вместимостью до 800 человек (490 человек), портальный проем не защищен дренчерной установкой (водяной завесой);

-не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В. общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

-в покрытии над сценой отсутствуют дымовые люки;

-предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции не соответствует установленным требованиям, а именно таб. № 2 п. 7.11.8 СНиП 41- 01-2003, что подтверждается актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.50-55)

По результатам внеплановой проверки руководителю МАУ «Дворец культуры Содружество» выдано повторное предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ №, со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ (л.д.56-58).

Согласно постановлению администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

<

адрес> перечислено 2 569 100 рублей на капитальный ремонт противопожарных систем МАУ «Дворец культуры Содружество», расположенного по адресу: 

<

адрес> и структурного подразделения, расположенного по адресу: 

<

адрес> для устранения нарушений требований пожарной безопасности и оплаты услуг строительного контроля за качеством работ (л.д.47).

Из ответа МАУ «Дворец культуры Содружество» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос и.о. прокурора 

<

адрес> ФИО5 следует, что были проведены следующие виды работ в сфере устранения предписаний пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № выданного ОНДПР Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района выполнены пункты 1-6,8 предписания. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Администрации г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ №, учреждением были проведены процедуры по определению подрядчика для выполнения монтажных работ: выполнение капитального ремонта противопожарной системы (водяная завеса) по адресу: 

<

адрес> выполнение работ по капитальному ремонту противопожарных систем (противодымная защита) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Процедуры по определению подрядной организации были проведены дважды - ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. Заявок на заполнение данных видов работ на электронной площадке ООО «ОТС-42» не поступало. Отсутствие заявок на выполнение данных видов работ обусловлено тем, что с ДД.ММ.ГГГГ произошел существенный рост цен на доставку, материалы и оборудование для монтажа систем, а документы для конкурсной документации (сметная документация - для определения начальной (максимальной) цены контракта) были сформированы на основании положительных заключений, выданных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (л.д.44-46).

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Рудничного района г. Кемерово с участием инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного Управления МЧС России по Кемеровской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты с массовым пребыванием граждан МАУ «Дворец культуры Содружество», в ходе которой установлено, что до настоящего времени на объекте защиты с массовым пребыванием граждан не исполнены требования предписания ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.95-97).

Таким образом, судом было установлено, что обязанности, закрепленные федеральным законодательством в сфере пожарной безопасности, ответчиком в полной мере не соблюдаются, предписания органа пожарного надзора систематически не выполняются, нарушения не устраняются. 

В связи с чем, допущенные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, угрозу возникновения пожара.

При указанных обстоятельствах, с учётом вышеприведённых положений закона, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования Прокурора Рудничного района г. Кемерово, обязать ответчика МАУ «Дворец культуры «Содружество» устранить нарушения требований пожарной безопасности, согласно выданному предписанию от ДД.ММ.ГГГГ №.

С учётом обстоятельств дела, объёма и характера проведения необходимых мероприятий, направленных на устранение требований пожарной безопасности, суд приходит к выводу, что срок для устранения ответчиком выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности - в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, является обоснованным и разумным.

Суд взыскивает в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.193-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> к Муниципальному автономному учреждению «Дворец культуры «Содружество» о понуждении к соблюдению требований пожарной безопасности,- удовлетворить.

Обязать Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры Содружество», расположенное по адресу: 

<

адрес> обеспечить устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-установить противопожарные клапаны в венткамерах, на воздуховодах систем вентиляции, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара. Противопожарные клапаны установить в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды;

-защитить портальный проем зала вместимостью до 800 человек (490 человек) дренчерной установкой (водяной завесой);

-предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из следующих помещений: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в зданиях с числом этажей два и более (производственных и складских категорий А, Б, В, общественных и административно-бытовых, многофункциональных); из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре, площадью 50 м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

-установить в покрытии над сценой дымовые люки;

-предусмотреть предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы вентиляции в соответствии с требованиями таблицы № 2 п. 7.11.8 СНиП 41-01- 2003.

Установить Муниципальному автономному учреждению «Дворец культуры Содружество» срок для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности - 6 (шесть) месяцев с момента вступления настоящего решения суда в законную силу.

Взыскать с Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Содружество» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Рудничный районный суд г. Кемерово в течение месяца со дня составления мотивированного решения 13.07.2021.

Судья: (подпись)

Верно. Судья:

Решение не вступило в законную силу на ДД.ММ.ГГГГ.

Судья:

Секретарь с/з ФИО6