Дело № 5-102/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

14 сентября 2018 года с.Поспелиха 

Судья Поспелихинского районного суда Тарахова Г.П., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ПАО «МРСК Сибири» (публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», юридический адрес: 

<

данные изъяты> с участием представителей юридического лица ФИО1, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 00 мин при проведении мероприятия по контролю(надзору) в области соблюдения безопасности эксплуатации электрических энергоустановок выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: наличие соединения на проводах (фаз А,В,С) типа АЖ-35 на линейном ответвлении от воздушной линии электропередач (ВЛ)-10 кВ. Л-41-5,обеспечивающей электроснабжение объектов 

<

адрес> в пролете опор № и № пересечения с автомобильной дорогой на въезде в 

<

адрес>, при этом: согласно «Правил устройства электроустановок» (далее – ПУЭ) (Глава 2.5 утв. приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №) п.ДД.ММ.ГГГГ: в данном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод или трос; допускается в пролетах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами соединений только сталеалюминиевых проводов, по механической прочности, только с отношением площадей сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника (А/С) меньшей и равной 1,49; согласно ГОСТ 839-80 провода не изолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от ДД.ММ.ГГГГ №, с изменениями) п.1.1 (таблица1): провод марки АЖ-35 состоит только из алюминиевых проволок. Эксплуатация воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ Л-41-5 с проводами, имеющими недопустимые соединения при прохождении над автомобильной дорогой представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, юридическое лицо ПАО «МРСК Сибири» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно - нарушение правил, эксплуатации электроустановок, что влечет наложение штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Представители юридического лица ПАО «МРСК Сибири» ФИО1, ФИО2 вину юридического лица в совершении указанного правонарушения признали, пояснили, что в настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

Вина ПАО «МРСК Сибири» в совершенном правонарушении подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, фототаблицей, копией Устава ПАО «МРСК Сибири», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе Российской организации, копией паспорта на Л-41-5 

<

адрес>, копией технического паспорта на сооружение Поспелихинский электросетевой комплекс №, свидетельством о государственной регистрации права собственности юридического лица на сооружение Поспелихинский электросетевой комплекс №. 

Судья учитывает, что ст. 9.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен такой вид наказания, как административное приостановление деятельности и полагает, что в данном случае менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности юридического лица в части эксплуатации ВЛ 10 кВ Л 41-5 Поспелихинского электросетевого комплекса №, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Учитывая характер совершенного правонарушения, сведения о юридическом лице, его имущественное (финансовое) положение, обстоятельства смягчающие ответственность: полное признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясьст.3.1,3.2,4.1,4.3,23.1, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Юридические лицо ПАО «МРСК Сибири» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, определить наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в части эксплуатации ВЛ 10 кВ Л 41-5 Поспелихинского электросетевого комплекса № на срок 1 сутки.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения эксплуатации ВЛ 10 кВ Л 41-5 Поспелихинского электросетевого комплекса №. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья Г.П. Тарахова