Дело № 2-92/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июня 2018 года г. Курильск

Курильский районный суд в составе 

председательствующего судьи Оськиной А.В., 

при секретаре Слушной В.В.,

с участием помощника прокурора Курильской районной прокуратуры Романовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Курильского района к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «

<

данные изъяты>», администрации муниципального образования «Курильский городской округ», комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» о возложении обязанности совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ :

Прокурор Курильского района обратился в Курильский районный суд с заявлением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «

<

данные изъяты>», администрации муниципального образования «Курильский городской округ», комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» о возложении обязанности совершить определенные действия.

В судебном заседании от ответчиков МБДОУ ДС «

<

данные изъяты>», администрации МО «Курильский городской округ», КУМИ МО «Курильский городской округ», которым были разъяснены последствия признания иска, поступили письменные заявления о признании иска, которые в соответствии с требованиями ст. 173 ГПК РФ были приобщены к материалам дела.

В судебном заседании помощник прокурора Романова А.С. на заявленных требованиях настаивала, дала пояснения и привела доводы, аналогичные изложенным в заявлении, и просила суд его полностью удовлетворить. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования к ответчику подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В свою очередь, согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При подаче заявления в силу ст. 89 ГПК РФ и пп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ прокурор был освобождён от уплаты государственной пошлины, сумма которой, исходя из части подлежащих удовлетворению исковых требований, согласно ч. 2 ст. 88 ГПК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет 6 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счёт средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Администрация МО «Курильский городской округ» в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ освобождена от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194 – 199, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Требования прокурора Курильского района к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «

<

данные изъяты>», администрации муниципального образования «Курильский городской округ», комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» о возложении обязанности совершить определенные действия удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «

<

данные изъяты>», администрацию муниципального образования «Курильский городской округ», комитет по управлению муниципального имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять меры к проведению работ по приведению муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «

<

данные изъяты>» муниципального образования «Курильский городской округ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствие с требованиями пожарной безопасности:

- в соответствии с п. 21 ППР РФ провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака;

- в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ на втором этаже здания оборудовать систему вытяжной противодымной вентиляции; 

- в соответствии с ч. 8 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ оборудовать на противопожарных дверях устройства для самозакрывания;

- в соответствии с п. 20 ППР в РФ разместить на кладовых, складских и производственных помещениях информацию о категориях и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности;

- в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; 

- в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3 для повышения предела огнестойкости несущего металлического каркаса здания произвести огнезащитную обработку в соответствии с СП 14.13330;

- в соответствии с ч. 3 ст. 86 Федерального закона № 123-Ф3 оборудовать в помещении поста охраны (помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) подачу светового и звукового сигнала о включении пожарных насосов;

- в соответствии с ч. 6 ст. 88 Федерального закона № 123-Ф3 обеспечить необходимый предел огнестойкости в местах сопряжения противопожарных преград в помещениях вентиляционной, насосной станции;

- в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ оборудовать помещение «Зеленый угол» (№ 9) вторым эвакуационным выходом;

- в соответствии с ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3 оборудовать в кабинетах заведующего (№ 11), методическом (№ 10), логопеда и психолога (№ 17), кладовой (№ 12), кладовой уборочного инвентаря (№ 14), санитарного узла персонала (№ 13) эвакуационные выходы;

- в соответствии с ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 5.2.14, 5.2.5 СП 1.13130.2009 обеспечить ширину выхода из групповых ячеек № 4 в общий коридор, № 5 в коридор, № 6 на наружную лестницу, из бассейна не менее 1,2 м. 

- в соответствии сч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 обеспечить лестничные маршы наружной лестницы (лестницы 3-го типа), ведущей из групповых ячеек №№ 5, 6 шириной не менее 1,35 м.;

- в соответствии с ч. 3ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ оборудовать бассейн вторым эвакуационным выходом;

- в соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 5.2.14, 5.2.5 СП 1.13130.2009 обеспечить ширину эвакуационных выходов наружу с западной стороны не менее 1,2 м., восточной стороны не менее 1,35 м., а также лестничного марша внутренней лестничной клетки не менее 1, 35 м.;

- в соответствии с ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 обеспечить выход наружу из пищеблока и коридора на первом этаже с северной стороны шириной не менее 0,8 м.;

- в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3, п.8.8 СП 4.13130.2013 обеспечить расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м.;

- в соответствии с ч.4 ст. 137 Федерального закона № 123-Ф3, ч.3 ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ, п.4.23 СГ1 40-107-2003 установить на канализационных полипропиленовых трубах, при пересечении ограждающих строительных конструкций, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом;

- в соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123, ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3: п. 11.2 таблицы А.2 приложения А СП 5.13130.2009, п.13.15.15 СП 5.13130.2009 оборудовать пространства за фальш-потолками, при размещении в них кабелей (проводов) общей массой более 1,5 л на метр, автоматической установкой пожарной сигнализации, а также разместить на расстоянии не менее 0,5 м. кабели (провода) за фальш-потолком при параллельной открытой прокладки проводов;

- в соответствии с ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-Ф3, ч.3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3, п.6.24 СП 7.13130.2013 установить автоматическое отключение общеобменной вентиляции при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;

- в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ, п.6.10 СП 7.13130.2013 установить в системах вентиляции при пересечении строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости противопожарные клапаны в вентиляционном помещении, подвальном, чердачном перекрытиях, групповых ячейках, элекрощитовой, пищеблоке;

- в соответствии с ч.7 ст. 134 Федерального закона № 123-Ф3 произвести отделку полов групповых ячеек (спальных помещений, игровых, раздевалок, туалетов), спортивного и музыкального залов, зала «Зеленый угол», административно-бытовых помещений (кабинета директора, логопеда, психолога и т.д.), электрощитовой, кладовых и складских помещений огнезащитными материалами, имеющими класс пожарной опасности КМ27, КМ28;

- в соответствии с ч.10 ст.86 Федерального закона № 123-Ф, 13.3.4 СП 5.13130.2009 установить под перекрытием или на тросах, стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях здания извещатели автоматической установки пожарной сигнализации;

- в соответствии с ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3, ч.3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3, п.4.2.2 СГ1 1.13130.2009 обеспечить подвальное помещение двумя эвакуационными выходами. 

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «

<

данные изъяты>» в бюджет муниципального образования «Курильский городской округ» в счёт возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины денежные средства в размере 2 000 рублей.

Взыскать с комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» в бюджет муниципального образования «Курильский городской округ» в счёт возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины денежные средства в размере 2 000 рублей.

На решение может быть принесена апелляционная жалоба либо представление в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Сахалинский областной суд через Курильский районный суд.

Судья Курильского районного суда А.В. Оськина