Гражданское дело № 2-393/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сухой Лог 11 мая 2018 года

Сухоложский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Строкина С.В.,

при секретаре Чертовиковой Ю.В., 

с участием помощника Сухоложского городского прокурора Богдашова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Сухоложского городского прокурора к Государственному казенному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Истец просит суд обязать ответчика в срок в срок до 01.09.2019 устранить нарушения правил пожарной безопасности, а именно: выполнить кабельные линии систем противопожарной защиты (установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) из огнестойких кабелей с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS; провода системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, питающие световое табло «ВЫХОД» проложить в кабельных каналах; в общем коридоре и помещениях кабинетов русского языка, математики, логопеда, цветоводства, сельхозтруда, кабинета дефектолога, дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара расположить под перекрытием; в кабинетах цветоводства и сельхозтруда заменить тепловые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара на дымовые пожарные извещатели.

В обоснование иска прокурор ссылается на то, что Сухоложской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». В ходе проведения проверки выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности, что нарушает гарантированное право каждого гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних лиц, пребывающих в помещении школы. 

В судебном заседании представитель ответчика директор школы ФИО1 признала исковые требования прокурора в полном объеме, о чем указала в письменном заявлении; ей разъяснены и понятны последствия признания иска, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Третье лицо Министерство общего профессионального образования Свердловской области в письменном отзыве указали, что одобрено выделение денежных средств на указанное образовательное учреждение для устранения выявленных нарушений противопожарной безопасности (л.д. 39,40).

Прокурор считает, что признание иска должно быть принято судом.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, считает, что признание иска ответчиком следует принять, поскольку оно соответствует Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Государственному казенному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» об устранении нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в срок до 01.09.2019 устранить нарушения правил пожарной безопасности: выполнить кабельные линии систем противопожарной защиты (установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) из огнестойких кабелей с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS; провода системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, питающие световое табло «ВЫХОД» проложить в кабельных каналах; в общем коридоре и помещениях кабинетов русского языка, математики, логопеда, цветоводства, сельхозтруда, кабинета дефектолога, дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара расположить под перекрытием; в кабинетах цветоводства и сельхозтруда заменить тепловые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара на дымовые пожарные извещатели.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Сухоложский

городской суд в течение месяца со дня его вынесения.

Судья 

Сухоложского городского суда С.В. Строкин

Свердловской области