Дело (УИД) № 42RS0040-01-2024-001676-80

Номер производства по делу (материалу) № 12-958/2024

РЕШЕНИЕ

г. Кемерово 10 сентября 2024 года 

Судья Кемеровского районного суда Кемеровской области Глебов Д.В., 

с участием защитника администрации Кемеровского муниципального округа ФИО1,

рассмотрев жалобу защитника администрации Кемеровского муниципального округа ФИО2 на постановление о назначении административного наказания главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024 по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КРФ об АП, в отношении администрации Кемеровского муниципального округа,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением о назначении административного наказания главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024 администрация Кемеровского муниципального округа признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КРФ об АП, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 400000 рублей.

Считая постановление и представление незаконным, защитник администрации Кемеровского муниципального округа ФИО2 обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление о назначении административного наказания № 12 от 28.05.2024 отменить.

В судебном заседании защитник администрации Кемеровского муниципального округа ФИО1 доводы жалобы поддержала, просил постановление о назначении административного наказания № 12 от 28.05.2024 отменить.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городского округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу извещена надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, суд считает возможным рассмотреть жалобу защитника администрации Кемеровского муниципального округа Шульца О.В. в ее отсутствие.

Выслушав защитника лица, привлекаемого к административной ответственности ФИО1, проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы жалобы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 30.6 КРФ об АП, судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 30.6 КРФ об АП, при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления.

В соответствии со ст. 24.1 КРФ об АП, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления.

В соответствии со ст. 2.4 КРФоАП, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КРФоАП, под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Согласно ч.1 ст. 1.5 КРФ об АП, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Частью 1 статьи 20.4 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, 

Частью 2 статьи 20.4 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требование пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", организации и их руководители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут должностные лица в пределах их компетенции.

Судом установлено, что постановлением заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024 администрация Кемеровского муниципального округа признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КРФ об АП, а именно в том, что:

13.05.2024 г. в 15 ч. 00 мин. по окончанию проведения внеплановой выездной проверки территорий населенных пунктов Кемеровского муниципального округа, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в отношении администрации Кемеровского муниципального округа, по адресам: Кемеровский муниципальный округ, п. Успенка; с. Барановка; д. Дмитриевка; д. Старая Балахонка; п. Юго-Александровка; п. Вотиновка; п. Сосновка-2; п. Ровенский; п. Бердовка; п. Арсентьевка; д. Тебеньковка; д. Журавлево; д. Воскресенка; д. Ляпки; п. Панинск; д. Александровка; с. Верхотомское; д. Подьяково; п. Новоподиково; рзд. Буренечево; п. Ясногорский; с. Мазурово; д. Камышная; д. Маручак; п. Кузбасский; п. Разведчик; д. Пугачи; д. Сухово; д. Малиновка; д. Осиновка; д. Урманай; с. Елыкаево; с. Силино; д. Упоровка; д. Старочервово; п. Смирновский; д. Береговая; д. Смолино; п. Ленинградский; с. Березово; п. Новостройка; д. Сухая Речка; д. Заря; с. Ягуново; п. Мамаевский; с. Андреевка; п. Благодатный; д. Мозжуха; п. Пригородный; п. Звездный; д. Денисово; п. Семеновский; д. Креково; п. Щегловский; п. Солнечный; д. Сутункин Брод; д. Новая Балахонка; п. Черемушки; д. Усть-Хмелевка; д. Пещерка; п. Известковый; п. Привольный в условиях особого противопожарного режима, установленного распоряжением правительства Кемеровской области – Кузбасса от 15.03.2024 №113 «Об установлении особого противопожарного режима и мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Кемеровской области – Кузбасса в 2024 году», АКМО нарушило требования пожарной безопасности, предусмотренные частью 2 ст. 20.4 КРФ об АП, а именно: 

1. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Успенка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

2. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Барановка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Старая Балахонка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

4. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Юго-Александровка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

5. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Вотиновка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

6. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Сосновка-2 при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

7. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Ровенский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

8. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Бердовка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

9. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Арсентьевка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

10. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Журавлево при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

11. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Воскресенка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

12. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Ляпки при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

13. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Панинск при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

14. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Александровка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

15. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Верхотомское при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

16. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Подьяково при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

17. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Новоподиково при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

18. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Мазурово при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

19. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Камышная при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

20. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Маручак при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

21. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Кузбасский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

22. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Пугачи при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

23. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Сухово при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

24. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Осиновка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

25. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Силино при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

26. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Упоровка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

27. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Старочервово при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

28. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Смирновский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

29. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Береговая при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

30. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Смолино при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

31. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Ленинградский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

32. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Березово при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

33. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Новостройка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

34. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Сухая Речка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

35. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Ягуново при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

36. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Мамаевский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

37. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, с. Андреевка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

38. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Мозжуха при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

39. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Звездный при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

40. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Денисово при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

41. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Семеновский при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

42. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Креково при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

43. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Усть-Хмелевка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

44. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Известковый при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

45. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Успенка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

46. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Барановка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

47. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Дмитриевка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

48. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Старая Балахонка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

49. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Вотиновка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

50. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Сосновка-2 отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

51. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Ровенский отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

52. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Бердовка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

53. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Арсентьевка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

54. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Тебеньковка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

55. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Журавлево отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

56. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Воскресенка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

57. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Ляпки отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

58. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Подьяково отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

59. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Новоподиково отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

60. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, рзд. Буренечево отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

61. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Камышная отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

62. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Маручак отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

63. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Пугачи отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

64. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Осиновка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

65. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Силино отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

66. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Упоровка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

67. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Смирновский отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

68. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Ленинградский отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

69. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Сухая Речка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

70. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Заря отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

71. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Мамаевский отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

72. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Благодатный отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

73. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Денисово отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

74. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Креково отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

75. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Солнечный отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

76. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Пещерка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

77. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Известковый отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

78. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Привольный отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

79. В нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Мамаевский в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов не создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров;

80. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Новая Балахонка отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

81. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Верхотомское отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

82. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Солонечная отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

83. В нарушение п.10 ч.1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 62. ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.1; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5; табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Жургавань отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

84. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Тебеньковка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

85. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Новая Балахонка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

86. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Пещерка при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

87. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Солонечная при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

88. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Журавлево при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

89. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, д. Жургавань при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

90. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Привольный при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

91. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, п. Благодатный при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

92. В нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.6, ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории: Кемеровский муниципальный округ, рзд. Буреничево при наличии естественных и искусственных водоисточников не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

93. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Щегловский не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

94. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Солнечный не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

95. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Усть-Хмелевка не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

96. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Черемушки не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

97. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Андреевка не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

98. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Кузбасский не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

99. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Смолино не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

100. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Береговая не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

101. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Новостройка не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

102. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, с. Березово не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

103. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, д. Мозжуха не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

104. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Пригородный не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

105. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Разведчик не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

106. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Ровенский не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

107. В нарушение п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 п.5.2, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в населенном пункте: Кемеровский муниципальный округ, п. Вотиновка не обеспечена подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

108. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Успенка;

109. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, с. Барановка;

110. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Дмитриевка;

111. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Старая Балахонка;

112. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Юго-Александровка;

113. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Вотиновка;

114. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Сосновка-2;

115. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Ровенский;

116. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Бердовка;

117. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Воскресенка;

118. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Ляпки;

119. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Панинск;

120. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Подьяково;

121. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Новоподиково;

122. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Маручак;

123. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Малиновка;

124. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Осиновка;

125. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Урманай;

126. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Упоровка;

127. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Старочервово;

128. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Ленинградский;

129. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Заря;

130. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, с. Ягуново;

131. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Мамаевский;

132. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Благодатный;

133. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Щегловский;

134. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Солнечный;

135. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Сутункин Брод;

136. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Новая Балахонка;

137. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Черемушки;

138. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Усть-Хмелевка;

139. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Пещерка;

140. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Известковый;

141. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Смолино;

142. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Сухая Речка;

143. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Пугачи;

144. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Журавлево;

145. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Вознесенка;

146. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Тебеньковка;

147. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Воскресенка;

148. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Илиндеевка;

149. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Жургавань;

150. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Михайловский;

151. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, с. Нижняя Суета;

152. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Креково;

153. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Денисово;

154. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Семеновский;

155. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Камышная;

156. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, рзд. Буреничево;

157. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Бердовка;

158. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Дмитриевка;

159. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, п. Юго-Александровка;

160. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2, 1.3 СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования не обеспечивается нормативное прибытие первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, не превышая 20 минут, в населенный пункт: Кемеровский муниципальный округ, д. Старая Балахонка;

161. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не разработаны и не осуществлены программы и планы развития территории с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

162. В нарушение п.1 ч.1 ст.6, ст.62, ч.1,2,3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, 10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.4.1 табл.2, п.5.2 СП 8.13130.2020 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» здания: МБОУ «Барановская СОШ» КМО по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...> 

<

...>; МБОУ «Арсентьевская СОШ» КМО по 

<

адрес>

<

адрес> МБОУ «Пригородная ООШ» КМО по 

<

адрес>

<

адрес> МБОУ «Ягуновская СОШ» КМО по 

<

адрес>

<

адрес> МБОУ «Елыкаевская СОШ» КМО по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>; МБОУ «Кузбасская ООШ» КМО по 

<

адрес>

<

адрес> МБУ «Дом культуры Арсентьевского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Щегловского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Береговского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Березовского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Ясногорского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Звездного поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>; МБУ «Дом культуры Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального округа» по адресам: Кемеровский муниципальный округ, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.

Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения администрации Кемеровского муниципального округа к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КРФ об АП постановлением о назначении административного наказания заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городского округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024.

Статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 34 и 37 Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности.

В силу ч. 1 ст. 38 Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Таким образом, субъектом указанного правонарушения является лицо, ответственное за содержание объектов, то есть собственник, либо лицо, которому объекты переданы во владение.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям;

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона;

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В силу ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона;

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа.

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» первичными мерами пожарной безопасности считается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

Указанные в жалобе доводы, касающиеся п. 1-43, 60, 84-92 постановления № 12 от 28.05.2024 не могут быть приняты судом во внимание, поскольку в соответствии с п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Обустройство подъездов к водоисточникам с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года является обязанностью органа местного самоуправления, в данном случае – Администрации Кемеровского муниципального округа, при этом доводы заявления о том, что указанные пункты предписания не могут быть выполнены в той части, которая предусматривает возможность установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, поскольку невозможно обеспечить содержание таких источников в тепле в зимний период, не могут быть приняты во внимание, поскольку сами по себе погодные условия и сезонность времен года не освобождает от исполнения требований пожарной безопасности правил противопожарного режима в РФ, при этом надлежащих доказательств о невозможности исполнения данных требований не представлено. Вместе с тем, могут быть использованы специальные устройства незамерзающих прорубей на открытых источниках противопожарного водоснабжения. 

Указанные в жалобе доводы, касающиеся п. 108-160 постановления № 12 от 28.05.2024 также не могут быть приняты судом во внимание, поскольку указанные положения закона предполагают обязанность Администрации Кемеровского муниципального округа при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования включить в планы и программы развития вопрос об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова во время, не превышающее 20 минут. Администрацией Кемеровского муниципального округа предоставлено Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения округа» на 2023-2026 годы», в перечень подпрограмм которой включено: обеспечение мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Кемеровского муниципального округа (строительство площадок для забора воды); закупка оборудования (малого лесо-патрульного комплекса на базе автомобиля УАЗ) для прикрытия населенных пунктов и реагирования на очаги возгорания; выполнение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах округа (опашка населенных пунктов). 

При этом, в соответствии с указанным Федеральным законом исполнение которого является не добровольным, а обязательным, соблюдение требований данного Федерального закона обеспечивается применением нормативных документов по пожарной безопасности к которым, в том числе относятся национальные стандарты, своды правил. Сведений о том, что Администрацией Кемеровского муниципального округа при разработке и осуществлении планов и программ развития территории муниципального образования в планы и программы развития были включены вопросы обеспечения нормативного прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова вовремя не превышающее 20 минут, представлено не было.

В соответствии со ст.6, 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах 20 минут; Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В соответствии с п.п. 1.2, 1.3 СП 11.13130.2009» «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», настоящий свод правил является нормативным документом по пожарной безопасности добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселений, городских округов и производственных объектов. Настоящим сводом правил следует руководствоваться при определении числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны, независимо от вида пожарной охраны.

В соответствии с п.3.2.1 СП 11.13130.2009, предварительный этап подготовки к проведению расчетов по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенных пунктов или производственных объектов предусматривает определение исполнителя, целей и условий проведения работы. Предварительный этап переговоров проводится для определения: целей, задач и критериев решения задачи; содержания и последовательности проведения расчетов; объема и порядка представления исполнителю документов, необходимых для проведения расчетов; сроков проведения расчетов, отражаемых в календарном плане работ. По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов. Срок проведения работ определяется сложностью градостроительной структуры населенного пункта (для производственных объектов - сложностью его инфраструктуры) и объемом необходимых исходных данных по объектам предполагаемого пожара, но, как правило, не превышает шести месяцев с момента получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме и выполнения всех иных условий проведения расчетов, определяемых техническим заданием. Исходные данные для определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны представляются: для населенных пунктов - органами исполнительной власти (администрацией) населенных пунктов; для производственных объектов - собственником (ми) объекта или лицом (ми), уполномоченным (ми) владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями (сооружениями) производственного объекта.

Указанные в жалобе доводы, касающиеся п. 161 постановления № 12 от 28.05.2024 не могут быть приняты судом во внимание, поскольку в предоставленной программе отсутствует информация об обеспечении надлежащего состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Кемеровского муниципального округа.

Администрацией утверждена муниципальная программа согласно Постановления администрации Кемеровского муниципального округа от 02.09.2022 №2354-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование Кемеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы (с изменениями от 22.05.2024 № 671-п). Данная программа была предоставлена представителем Администрации Кемеровского муниципального округа после завершения проверки, то есть 16.05.2024 при составлении протокола об административном правонарушении, в представленной программе отсутствует информация относительно создания источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием адресов конкретных муниципальных образовательных организациях.

При таком положении, суд приходит к выводу, что обжалуемое постановление от 28.05.2024 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КРФ об АП, вынесено законно, обоснованно, нарушений процессуальных требований, предусмотренных КРФоАП, не установлено.

Согласно ч. 3.2 ст. 4.1 КРФобАП при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Суд, принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, роль правонарушителя, имущественное и финансовое положение администрации Кемеровского муниципального округа, учитывая, что в материалах, представленных суду, не подтверждено наличие материального ущерба, вреда жизни и здоровью людей, интересам общества и государства, причиненного в результате пожара, считает возможным снизить размер назначенного администрации Кемеровского муниципального округа административного наказания в виде административного штрафа до 200 000 рублей.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КРФобАП по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КРФобАП, судья

решил:

Постановление о назначении административного наказания главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024 по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КРФ об АП, в отношении администрации Кемеровского муниципального округа, изменить в части размера назначенного административного наказания, размер назначенного администрации Кемеровского муниципального округа административного штрафа с применением ст. 4.1 ч. 3.2 КРФобАП снизить до 200 000 (двухсот тысяч) рублей 00 коп., в остальной части постановление о назначении административного наказания главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу № 12 от 28.05.2024 - оставить без изменения. 

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения, путем подачи жалобы судье, которым вынесено решение по делу, или непосредственно в Кемеровский областной суд.

Судья. Подпись.

Копия верна. Судья: Д.В. Глебов