дело № 2-541/2025

поступило в суд: 10.07.2025

уид 54RS0035-01-2025-000961-72

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 августа 2025 года г. Татарск Новосибирской области

Татарский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего И.А. Люсевой,

при секретаре судебного заседания А.Н. Тыщенко,

с участием: помощника Татарского межрайонного прокурора И.Е. Василенко,

представителя ГБУЗ Новосибирской области «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Татарского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Новосибирской области «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» о возложении обязанности устранить нарушение законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

В обоснование своих требований Татарский межрайонный прокурор указывает, что Татарской межрайонной прокуратурой рассмотрена информация ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (далее – ОНД) о длительном неисполнении ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» предписания органа контроля от 18.07.2024 №2407/037-54/80-В/ПВП об устранении нарушения обязательных требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст. 90.1 Закона № 248-ФЗ предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если выявленные нарушения обязательных требований не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита, завершения контрольного (надзорного) действия в рамках специального режима государственного контроля (надзора).

В силу п.2 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290) предметом указанного надзора является соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности; соблюдение контролируемыми лицами требований в отношении видов продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании ст.3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Согласно предписанию ОНД от 18.07.2024 № 2407/037-54/80-В/ПВП, ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» при осуществлении деятельности по адресу: 

<

...>, допущены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

Вопреки п. 54 Правил, в здании медицинского учреждения по указанному адресу не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. К тому же, на упомянутом объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, вопреки ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в стационарных отделениях больницы по указанному адресу отсутствует система оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающим информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Указанное предписание выдано ОНД главному врачу ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» в соответствии с предусмотренными ст. 95 Закона № 248-ФЗ полномочиями по контролю исполнения ранее выданных предписаний: от 25.12.2023 № 2312/037- 54/88-В/ПВП, от 20.07.2023 № 2306/37-54/16-П/ПВП.

Таким образом, нарушения, выявленные ОНД, не устранены медицинским учреждением на протяжении почти 2 лет. ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» в своем ответе от 19.06.2025 № 02-2529 на требование прокурора также подтверждает факт не устранения данных нарушений, мотивируя это отсутствием достаточного финансирования. Руководство больницы также сообщило о неоднократно направленных в 2023 г. - истекшем периоде 2025 г. в Минздрав региона заявках о выделении денежных средств для устранения указанных нарушений. Между тем указанные денежные средства до настоящего времени не выделены.

Татарский межрайонный прокурор просит обязать ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте по адресу: 

<

...>. Обеспечить исправное состояние системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; обеспечить исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации; оборудовать систему оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающим информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Взыскать с ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» государственную пошлину в доход государства.

В судебном заседании помощник Татарского межрайонного прокурора Василенко И.Е. исковые требования поддержала. Суду пояснила, что полагает необходимым установить срок для исполнения решения суда в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу. Нарушения, указанные в иске, влекут угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. 

Представитель ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» ФИО1 исковые требования признал в полном объеме. Просил установить срок для исполнения решения суда в течение года со дня вступления решения суда в законную силу. Суду пояснил, что на протяжении нескольких лет в учреждении не работают системы оповещения людей при пожаре, каждые полгода ответчик делает проектно-сметные документации. На сегодняшний день стоимость работ составляет порядка 14 млн. рублей. У больницы нет таких собственных средств, ежемесячно Главный врач учреждения пишет отношения на имя министра Минздрава Новосибирской области о выделении денежных средств на указанные мероприятия. 

Представитель Министерства здравоохранения Новосибирской области в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного разбирательства.

Судом в ходе судебного разбирательства установлено следующее:

В силу ст. 45 Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, в частности, обеспечения права на благоприятную среду.

В соответствие с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Согласно положениям ст. 5 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ), мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ))

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми, разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Так, согласно п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Согласно ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

В силу ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. ( ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

В ходе судебного заседания, установлено, что согласно информации от 23.09.2021 ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» просит министра здравоохранения Новосибирской области оказать содействие в выделении финансирования на выполнение работ по устройству системы персонального оповещения в размере 1 900 000 руб.

Согласно предписанию об устранении нарушений обязательных требований № 2306/37-54/16-П/ПВП от 20.07.2023 проведена выездная проверка ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области в отношении ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». Установлены следующие нарушения: 

отсутствует устройство для самозакрывания эвакуационной двери из терапевтического отделения на внутреннюю эвакуационную лестницу 4 этажа;

руководителем организации не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и не вносится информация о проведенных мероприятиях;

отсутствует устройство для самозакрывания эвакуационной двери в западной части на внутреннюю эвакуационную лестницу 4 этажа;

отсутствует устройство для самозакрывания эвакуационной двери из операционного блока на внутреннюю эвакуационную лестницу 4 этажа;

дверь из кабинета фотолаборатории на 1 этаже блокирована ступенькой;

отсутствует устройство для самозакрывания эвакуационной двери из отделения педиатрии на внутреннюю эвакуационную лестницу 2 этажа;

на посту охраны 1 этажа отсутствуют средства индивидуальной защиты дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара т ручные электрические фонари из расчет не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов на каждого дежурного и не мене 1 ручного электрического фонаря на каждого;

руководителем организации не обеспечено проведение проверки внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации системы противопожарной защиты;

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы автоматической пожарной сигнализации объекта защиты;

отсутствует система оповещения при пожаре с использованием устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналом оповещения, обеспечивающим информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемых в стационарных отделениях; 

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 2 этаже в помещении донорского склада;

допущено использование светильников со снятыми колпаками предусмотренными конструкциями на 3 этаже в помещении № 306;

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 3 этаже в помещении № 3070;

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 4 этаже в помещении № 4034;

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 4 этаже, в помещении № 4037; 

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 4 этаже, в помещении №4055;

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 3 этаже, в помещении № 4077;

допущено использование светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями на 5 этаже, в помещении клизменная хирургическое - септическое отделение;

на плане эвакуации в отделении прачечной и дезокамеры пути следования к эвакуационным выходам не соответствует действительности. Срок устранения - 01.10.2023, п. 8-11 – до 01.12.2023.

Из информации и.о. главного врача ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» от 10.10.2023 усматривается, что устранены нарушения пожарной безопасности по предписанию № 2306/37-54/16-П/ПВД от 20.07.2023.

Согласно письму главного врача ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» от 2.11.2023 руководство больницы просит оказать содействия в выделении денежных средств для реализации мероприятий по оборудованию противопожарной сигнализации в объеме 10 млн. рублей.

Согласно предписанию об устранении нарушений обязательных требований № 2312/037-54/88-В/ПВП от 25.12.2023, проведена выездная проверка ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области в отношении ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». Установлены следующие нарушения: 

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре объекта защиты;

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы автоматической пожарной сигнализации объекта защиты;

отсутствует система оповещения при пожаре с использованием устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналом оповещения, обеспечивающим информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемых в стационарных отделения.

Все указанные нарушения было выявлены ранее по предписанию № 2306/37-54/16-П/ПВД от 20.07.2023. Срок устранения до 01.07.2024.

Согласно предписанию об устранении нарушений обязательных требований № 2407/037-54/80-В/ПВП от 18.07.2024, проведена выездная проверка ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области в отношении ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». Установлены нарушения:

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре объекта защиты;

руководителем не организована работа по обеспечению исправного состояния системы автоматической пожарной сигнализации объекта защиты;

отсутствует система оповещения при пожаре с использованием устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналом оповещения, обеспечивающим информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемых в стационарных отделения.

Все указанные нарушения было выявлены ранее по предписанию № 2312/037-54/88-В/ПВП от 25.12.2023г. Срок устранения до 01.07.2025.

Согласно ответу главного врача ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» от 03.07.2024 начальнику ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по Новосибирской области для устранения нарушений по п. 1,2 предписания № 2312/037-54/88-В/ПВП от 25.12.2023 подрядчиками разрабатываются проектно-сметные документации на капитальный ремонт оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации на объекта ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». Для решения вопроса № 3 руководством больницы в Министерство здравоохранения Новосибирской области предоставлялась информация о потребности в денежных средствах. 

Согласно письму главного врача ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» от 16.07.2024 руководство больницы просит о дополнительном финансировании на выполнение работ по устройству системы персонального оповещения в отделениях ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» в размере 1 000 000 рублей.

Из ответа и.о. министра здравоохранения Новосибирской области от 23.07.2024 следует, что выделение денежных средств на приобретение устройств системы оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковыми и вибрационными сигналами оповещения для объектов ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» в сумме 400 000 рублей включены в реестр потребностей. 

Свидетель ФИО2 суду пояснил, что он работает и.о. начальника ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по Новосибирской области. Им проводились проверки ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» на соблюдение требований пожарной безопасности в 2023-2024 гг. Выявленные нарушения, а именно: не организована работа по обеспечению исправного состояния системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре объекта защиты, не организована работа по обеспечению исправного состояния системы автоматической пожарной сигнализации объекта защиты, отсутствует система оповещения при пожаре с использованием устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналом оповещения, обеспечивающим информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемых в стационарных отделения – существуют и на сегодняшний день. Данные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Устранить первые два нарушения возможно путем замены или ремонта системы оповещения, по третьему нарушению – необходимо приобрести оборудование, специальные браслеты. 

Таким образом, в адрес ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» были вынесены предписания (№ 2312/037-54/88-В/ПВП от 25.12.2023, № 2407/037-54/80-В/ПВП от 18.07.2024), которые рассмотрены, но необходимые меры по устранению вышеуказанных нарушений не приняты.

Проведение проверки и установление данных нарушений, не оспаривалось стороной ответчика, а также подтверждается внесенными предписаниями об устранении нарушений обязательных требований.

Ответчиком представлены доказательства того, что им предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений, в частности информация о проведении работ по составлению проектно-сметной документации, неоднократные письма в адрес министра здравоохранения Новосибирской области об оказании содействия в финансировании указанных мероприятий. 

Представитель ГБУЗ Новосибирской области «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» ФИО1 исковые требования признал в полном объеме, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. 

Требования истца в отношении выявленных нарушений, касающихся пожарной безопасности, обоснованы положениями, содержащимися в Федеральном законе 22.07.2008 № 123-ФЗ и Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что признание исковых требований представителем ответчика не противоречит нормам законодательства о пожарной безопасности, и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в ходе судебного разбирательства установлено, что исковое заявление Татарского межрайонного прокурора к ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности подлежит удовлетворению в полном объеме.

При этом суд, разрешая вопрос в порядке ч. 2 ст. 206 ГПК РФ о сроках выполнения указанных действий, приходит к выводу, что с учетом необходимости выполнения ряда мероприятий по оформлению документов, и необходимости дополнительного финансирования, а также учитывая, что отсутствие надлежащего противопожарного оборудования создает угрозу жизни и здоровья граждан, находящихся в лечебном учреждении, следует определить разумный срок для выполнения указанных работ в 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Далее, разрешая вопрос о взыскании госпошлины с ответчика, суд исходит из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Как следует из пп.3 п.1 ст. 333.19 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера государственная пошлина уплачивается для организаций - 20 000 рублей.

В силу п. 1. ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае: при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) в размере 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Таким образом, исходя из системного толкования вышеперечисленных норм, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в размере 30% от 20 000 рублей, то есть 6000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области удовлетворить.

Обязать ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» (ИНН 

<

***>) на объекте по адресу: 

<

...> обеспечить исправное состояние системы оповещения и управление эвакуации людей при пожаре в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» (ИНН 

<

***>) на объекте по адресу: 

<

...> обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в течение 6 месяцев с дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» (ИНН 

<

***>) на объекте по адресу: 

<

...> оборудовать систему оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналом оповещения, обеспечивающим информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемых в стационарных в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» (ИНН 

<

***>) госпошлину в сумме 6000 рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Новосибирского областного суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, с подачей жалобы через суд, вынесший решение. 

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: подпись И.А. Люсева