66RS0057-01-2023-001364-81

Дело №2-1220/2023

Мотивированное 

решение

 составлено 02 октября 2023 года 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации

02 октября 2023 года г.Талица 

Талицкий районный суд Свердловской области в составе:

судьи Баклановой Н.А.,

при секретаре Мукашевой О.М.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц к ООО Производственное предприятие «Магнат» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л

Заместитель прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ответчику об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав, что Прокуратурой Талицкого района на основании решения о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, с привлечением специалиста ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере лесообработки ООО «Магнат», по адресу: 

<

...>.

В ходе проверки при выезде на объект установлено, что на объекте защиты, эксплуатируемом ООО 1111 «Магнат» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», чем нарушен п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (1111 РФ от 16.09.2020 года № 1479).

2. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. На момент проверки объекта, каких-либо документов (журналов о проведении инструктажа, а также документов, подтверждающих прохождение обучения мерам пожарной безопасности не представлено), чем нарушен п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); Приложение 1 п.1, п.2, Приложение 3 п. 1 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3. В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (

<

...>), руководителем организации (ООО «Магнат»), не разработана и не утверждена утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

4. В административно-бытовом помещении для отопления используется не заводской электрообогреватель, а металлическая печь не заводского изготовления (самодельная), чем нарушен п. 82, п.п. в) п. 304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

5. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В административно-бытовом помещении, установка автоматической пожарной сигнализации не исправна, чем нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479);

6. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения (ангар - цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений, (автогаражи и производственные помещения), чем нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

7. На территории открытого склада лесоматериалов отсутствует адресная электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться по противопожарным разрывам между отдельными группами штабелей и куч, кварталами и участками на расстоянии не более 100 м друг от друга, на негорючих опорах и на высоте 1,35 м от земли, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8.30, п. 6.8.31 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

8. При складировании круглых лесоматериалов и пиломатериалов допущено нарушение противопожарных разрывов. А именно: расстояние от площадки хранения круглых лесоматериалов и пиломатериалов, до здания (кадастровый номер 66:28:2801007:407), составляет 9 метров, при минимально допустимом расстоянии не менее 40 метров, чем нарушены требования ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.8.26 Таблица 37 пункт 2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

9. В нарушении ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.8.35 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», на территории склада лесоматериалов отсутствует молниезащита III категории.

10. На складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров, чем нарушен п.п. а) п. 304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).

11. На территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала не обеспеченно противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения. Территория, предназначенная для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала суммарной вместимостью до 10000 плотных мЗ, расположена в границах населенного пункта п. Троицкий, с числом проживающих более 5000 человек, не имеет противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду, чем нарушены ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6 Таблица 5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункты 6.8.49, 6.8.50, 6.8.51 таблица 38, 6.8.60, 6.8.63 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

12. В нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479); ст. 54, ст. 83 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п.4.1, п.4.8 Таблица 1 п.4.1.2.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», здания автомобильных гаражей не оснащены системой пожарной сигнализации.

13. В нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, Таблица 2 п. 17 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», здания автомобильных гаражей не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

14. Производственные здания, а именно автомобильные гаражи и цех распиловки древесины, не оборудованы пожарными щитами, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров, чем нарушены п. 60, п. 410 Приложение № 6 и № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).

Факт совершения указанных нарушений подтверждается справкой ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УВД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 17.05.2023 № 339.

Организация пожарной безопасности ООО «Магнат» направлена на защиту жизни и здоровья неограниченного круга лиц. Невыполнение обязанности по созданию условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, не позволяет в полной мере обеспечить охрану жизни и здоровья жителей Талицкого ГО. 

Заместитель прокурора, ссылаясь в иске на ст. ст. 12, 150 ГК РФ, ч. 2 ст. 29, ст. ст. 45, 131 ГПК РФ, ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» просит обязать ООО «Магнат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно:

- разместить на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- обучить мерам пожарной безопасности лиц, допускаемых к работе на объекте защиты;

- в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

- установить в административно-бытовом помещении заводской электрообогреватель для отопления;

- провести ремонт, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности;

- провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар - цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (автогаражи и производственные помещения);

- на территории открытого склада лесоматериалов установить адресную электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями;

- увеличить противопожарные разрывы между площадкой хранения круглых лесоматериалов до здания с кадастровым номером 66:28:2801007:407 на расстояние не менее 40 метров;

- на территории склада лесоматериалов установить молниезащиту III категории;

- на складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

- на территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала установить противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения - противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду;

- оснастить здания автомобильных гаражей и административно-бытовые помещения системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- производственные здания, а именно автомобильные гаражи и цех распиловки древесины, оборудовать пожарными щитами в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров.

В последующем истцом представлено уточненное исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ООО Производственное предприятие «Магнат» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности по указанным ранее доводам.

В судебном заседании помощник прокурора Талицкого района Микушин Е.С. на указанном иске настаивал, представитель ответчика директор ФИО1, действующий на основании приказа и решения единственного учредителя, иск признал, суду представлено письменное заявление о признании иска (л.д.33-36).

Признание иска судом принято. 

Руководствуясь ст.ст.173,196-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования заместителя прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц к ООО Производственное предприятие «Магнат» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Магнат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно:

- разместить на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- обучить мерам пожарной безопасности лиц, допускаемых к работе на объекте защиты;

- в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

- установить в административно-бытовом помещении заводской электрообогреватель для отопления;

- провести ремонт, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности;

- провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар - цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (автогаражи и производственные помещения);

- на территории открытого склада лесоматериалов установить адресную электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями;

- увеличить противопожарные разрывы между площадкой хранения круглых лесоматериалов до здания с кадастровым номером 66:28:2801007:407 на расстояние не менее 40 метров;

- на территории склада лесоматериалов установить молниезащиту III категории;

- на складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

- на территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала установить противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения - противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду;

- оснастить здания автомобильных гаражей и административно-бытовые помещения системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- производственные здания, а именно автомобильные гаражи и цех распиловки древесины, оборудовать пожарными щитами в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Талицкий районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья Бакланова Н.А.