Дело № 2-557/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 февраля 2017 года г. Челябинск

Советский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Волуйских И.И., 

при секретаре Замятиной О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Челябинска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, 

установил:

Прокурор Советского района г. Челябинска, действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, расположенном по адресу: город 

<

адрес>, а именно: установить пожарные шкафы из негорючих материалов, обеспечить аварийное освещение на путях эвакуации, установить ограждения высотой не менее 1,2 с перилами на лестнице эвакуационного выхода из южной лестничной клетки, обеспечить ширину основного эвакуационного выхода из здания общежития не менее 1,2 м, выделить помещение производственного назначения (мастерские по ремонту весов ИП 

<

данные изъяты> Ю.А.) на 1 этаже, размещенное в составе объекта Ф 1,2 противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.

В обоснование заявленных требований указано, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой Советского района г. Челябинска установлено, что в общежитии ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова» не выполнены требования противопожарной безопасности: не установлены пожарные шкафы из негорючих материалов, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, не установлены ограждения с перилами на лестнице эвакуационного выхода, ширина основного эвакуационного выхода из здания общежития заужена металлическим листом, помещение производственного назначения (мастерские по ремонту весов ИП 

<

данные изъяты> Ю.А.) на 1 этаже, размещенное в составе объекта Ф 1,2 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (дверь деревянная).

Помощник прокурора Советского района г. Челябинска Томчик Н.В. в судебном заседании наставала на удовлетворении иска в полном объеме.

Представители ответчика государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова», третьего лица Министерства образования и науки Челябинской области в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Заслушав помощника прокурора Томчик Н.В, исследовав письменные материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Статьей 34 Федерального закона "О пожарной безопасности" определено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В силу статьи 37 вышеназванного Закона все без исключения организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Кроме того, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности").

Конкретные требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений предусмотрены Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Согласно Уставу ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова» собственником имущества данного учреждения является Челябинская область. 

В соответствии с пунктом 1.7 Устава учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в казначействе Министерства финансов Челябинской области, имеет печать с полным наименованием учреждения.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности.

Из свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ гола следует, что общежитие общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенное по адресу: город 

<

адрес>, находится на оперативном управлении ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова».

В ходе внеплановой выездной проверки ГУ МЧС России по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ года № установлено, что в общежитии по улице 

<

адрес> были выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не установлены пожарные шкафы из негорючих материалов, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, не установлены ограждения с перилами на лестнице эвакуационного выхода, ширина основного эвакуационного выхода из здания общежития заужена металлическим листом, помещение производственного назначения (мастерские по ремонту весов ИП 

<

данные изъяты> Ю.А.) на 1 этаже, размещенное в составе объекта Ф 1,2 не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (дверь деревянная).

На основании чего ДД.ММ.ГГГГ года инспектором ОНДиПР № по пожарному надзору был составлен протокол № и выписано предписание №.

Пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

Согласно пункту 6 статьи 28 вышеуказанного Закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

С учетом изложенного, оценивая доказательства, собранные по делу, в их совокупности, суд приходит выводу, что требования истца об обязании устранить нарушение обязательных требований пожарной безопасности, основаны на законе, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Советского района г. Челябинска удовлетворить.

Возложить обязанность на государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский энергетический колледж им. С.М.Кирова» устранить нарушения пожарной безопасности в здании общежития, расположенном по адресу: город 

<

адрес>, а именно: установить пожарные шкафы из негорючих материалов, обеспечить аварийное освещение на путях эвакуации, установить ограждения высотой не менее 1,2 с перилами на лестнице эвакуационного выхода из южной лестничной клетки, обеспечить ширину основного эвакуационного выхода из здания общежития не менее 1,2 м, выделить помещение производственного назначения (мастерские по ремонту весов ИП ФИО1) на 1 этаже, размещенное в составе объекта Ф 1,2 противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа, в течение (восьми) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Советский районный суд г. Челябинска в течение месяца с момента его принятия в окончательной форме.

Председательствующий И.И. Волуйских

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>