Дело № 5-63/17

Постановление

по делу об административном правонарушении

с. Троицкое 04 октября 2017 года

Судья Троицкого районного суда Алтайского края Сидорова И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес: 

<

...> «а», №

установил:

Из протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Н. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут в 

<

адрес> около 

<

адрес> выполнено соединение проводников ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 5-5-4 в пролете между опорами №№: в месте пересечения ВЛ 0,4 кВ с автодорогой; соединение выполнено при помощи скрутки (п. 2.4.24, 2.4.90 «Правил устройства электроустановок», утв. Приказом Минэнерго России 20.05.2003 рег. № 187. Дальнейшая эксплуатация ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 5-5-4 с соединением провода 4 А-25 в месте пересечения с автодорогой не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании ее по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Своими действиями юридическое лицо Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

В судебном заседании представитель Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Л. пояснил, что в настоящее время выявленные недостатки устраняются, в течение суток все будет устранено. 

Проверив материалы дела, исследовав все обстоятельства дела, оценив предоставленные доказательства в их совокупности, судья принимает следующее решение.

В соответствии со ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу п.2.4.24, 2.4.90 Правил устройства электроустановок (утв. Приказом Минэнерго России 20.05.2003 № 187 соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5. Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес>, было обнаружено соединение проводников ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 5-5-4 в пролете между опорами №№: в месте пересечения ВЛ 0,4 кВ с автодорогой; соединение выполнено при помощи скрутки, вследствие чего воздушная линия не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожара, электротравм при использовании ее по назначению, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровья людей.

Вина юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения подтверждаются собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №; актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ; схемой электрической сети; фототаблицей, из которых усматривается, что между опорами №№ выполнено соединение проводников с нарушением требований правил, 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, каждое в отдельности и в совокупности, при назначении административного наказания, принимая во внимание обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, принятые меры по частичному устранению выявленных нарушений; а также учитывая наличие непосредственной угрозы жизни и здоровья людей, так как данная линия находится в населенном пункте, в связи с чем, суд назначает административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации вышеуказанного участка. Решая вопрос о виде наказания, судья полагает, что наказание в виде административного приостановления деятельности, может обеспечить достижение цели административного наказания. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1-4.3, 26.11., 29.7, 29.10. КоАП РФ, судья

постановил:

Юридическое лицо Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности и эксплуатации участка в пролете между опорами №№ в месте соединения проводников ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 5-5-4 в месте пересечения ВЛ 0,4 кВ с автодорогой по адресу: 

<

адрес>, район дома № № сроком на 1 (одни) сутки, срок исчислять с момента фактического приостановления деятельности. 

Для обеспечения исполнения назначенного наказания обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» устранить нарушения требований безопасной и надежной эксплуатации электрических энергоустановок.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение поручить Отделу судебных приставов Троицкого района Алтайского края.

Орган, уполномоченный от имени Российской Федерации осуществлять права и обязанности в исполнительном производстве – Федеральная служба по экологической, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор), Алтайский отдел по надзору за электросетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора, юридический адрес: 

<

...>. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путём подачи жалобы через Троицкий районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления и вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Судья И.В.Сидорова