РЕШЕНИЕ

 Дело №2-205/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 сентября 2017 года с. Завьялово

Завьяловский районный суд Алтайского края в составе:

Председательствующего- Богдановой И.А.

При секретаре- Беккер Е.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в интересах неопределенного круга лиц к КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» о признании действий незаконными и обязанности выполнения работ

У С Т А Н О В И Л :

В суд с иском обратилось Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в интересах неопределенного круга лиц к КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» указывая, что по результатам административного расследования в отношении юридического лица КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевсколм, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинских районах установлено, что в КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» по адресу: 

<

...> нарушаются требования СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно:

Юридическим лицом – КГБУЗ «ЦРБ с. Завьялово» при осуществлении медицинской деятельности( при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара), выявлены нарушения:

1. здание реабилитации «КГБУЗ «ЦРБ с. Завьялово», расположенное по вышеуказанному адресу, а именно корпус для проведения лечебных процедур ( грязевые аппликации, душ шарко, кабинет акушерства и гинекологии, лечение в фитобочках, помещение для приготовления грязи к процедурам) не оборудовано системой приточно- вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением;

2. в отделении реабилитации в помещении с влажным режимом работы ( лечебные процедуры в фитобочках) пол покрыт ковровым настилом, который является водопроницаемым материалом и не доступным для влажной обработки;

3. в отделении реабилитации отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока в помещениях (душевой, в комнате для проведения грязевых аппликаций, в душевой и санитарном узле при комнате для лечения в фитобочках);

4. в отделении реабилитации отсутствует паспорт на систему приточно- вытяжной вентиляции на первом этаже, где расположены палаты, процедурный кабинет, вспомогательные помещения для реабилитационного отделения;

5. в отделении реабилитации в помещении хранения лечебной грязи стены оштукатурены и побелены, имеются дефекты в виде отпавшей штукатурки и не обеспечивают влагостойкость на всю высоту помещения.

Согласно п.1.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно- правовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации.

Согласно п. 1.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ответственность за соблюдение требований настоящих санитарных правил возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

Согласно п.4.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных залах и пр.),в «грязных помещениях ( помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения.Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы.

Согласно п.6.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» здания МО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и /или естественным побуждением.

Согласно п. 6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» системы механической приточно- вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы.

Согласно п.6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений: душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом.

В соответствии с абз.2 ст.11 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.» О санитарно- эпидемиологическим благополучии населения» юридическое лицо обязано выполнять требования санитарного законодательства, у юридического лица «КГБУЗ «ЦРБ с. Завьялово» имелась реальная возможность для соблюдения санитарных правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В связи с чем, истец просит Признать действия КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово», выразившиеся в предоставлении медицинских услуг в отделении реабилитации, не соответствующих нормам санитарно- эпидемиологического законодательства противоправными и нарушающими право неопределенного круга лиц на получение медицинских услуг надлежащего качества.

Обязать КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» в срок до 27 января 2018 года в соответствии с действующими санитарными нормами СаинПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

1. В отделении реабилитации КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово», расположенного по адресу: 

<

...>, а именно в корпусе для проведения лечебных процедур (грязевые аппликации, душ шарко, кабинет акушерства и гинекологии, лечение в фитобочках, помещение для приготовления грязи к процедурам) оборудовать системой приточно- вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением;

2. В отделении реабилитации в помещении с влажным режимом работы ( лечебные процедуры в фитобочках) не допускать покрытие пола ковровым настилом;

3. В отделении реабилитации установить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением с устройством организованного притока в помещениях ( душевой, в комнате для проведения грязевых аппликаций, в душевой и санитарном узле при комнате для проведения лечения в фитобочках);

4.В отделении реабилитации обеспечить наличие паспорта на систему приточно- вытяжной вентиляции на первом этаже, где расположены палаты, процедурный кабинет, вспомогательные помещения отделения реабилитации;

5. в отделении реабилитации в помещении хранения лечебной грязи провести косметический ремонт стен, чтобы отделка стен обеспечивала влагостойкость на всю высоту помещения.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 иск поддержала.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании иск признала.

В соответствии со ст. 39,173 ГПК РФ суд считает возможным принять признание иска, т.к. оно не противоречит закону и не нарушает чьих либо законных прав и интересов.

В соответствии с ч.4 ст. 198 ГПК РФ суд при признании иска не проводит в решении суда мотивированных доводов по удовлетворению иска.

Руководствуясь ст. 192-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Признать действия КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово», выразившиеся в предоставлении медицинских услуг в отделении реабилитации, не соответствующих нормам санитарно- эпидемиологического законодательства противоправными и нарушающими право неопределенного круга лиц на получение медицинских услуг надлежащего качества.

Обязать КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» в срок до 27 января 2018 года в соответствии с действующими санитарными нормами СаинПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

1. В отделении реабилитации КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово», расположенного по адресу: 

<

...>, а именно в корпусе для проведения лечебных процедур (грязевые аппликации, душ шарко, кабинет акушерства и гинекологии, лечение в фитобочках, помещение для приготовления грязи к процедурам) оборудовать системой приточно- вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением;

2. В отделении реабилитации в помещении с влажным режимом работы ( лечебные процедуры в фитобочках) не допускать покрытие пола ковровым настилом;

3. В отделении реабилитации установить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением с устройством организованного притока в помещениях ( душевой, в комнате для проведения грязевых аппликаций, в душевой и санитарном узле при комнате для проведения лечения в фитобочках);

4.В отделении реабилитации обеспечить наличие паспорта на систему приточно- вытяжной вентиляции на первом этаже, где расположены палаты, процедурный кабинет, вспомогательные помещения отделения реабилитации;

5. в отделении реабилитации в помещении хранения лечебной грязи провести косметический ремонт стен, чтобы отделка стен обеспечивала влагостойкость на всю высоту помещения.

Решение в течение одного месяца со дня вынесения его в мотивированной форме может быть обжаловано в Алтайский краевой суд с подачей жалобы в Завьяловский районный суд.

Председательствующий: И.А.Богданова