№ 5-71/2023

42RS0031-01-2023-000392-28

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Судья Зенковского районного суда города Прокопьевска Кемеровской области Сандракова Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Прокопьевске

19 июля 2023 года

материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КРФ об АП, в отношении АО Санаторий «Прокопьевский»,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по результатам внепланового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения заместителя главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении АО Санаторий «Прокопьевский». (ИНН 

<

***>), осуществляющей деятельность по адресу: 

<

адрес>, составлен акт выездной проверки. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено, что юридическое лицо допустило повторное невыполнение в установленный срок законного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ ОНДПР г.Прокопьевска, г.Киселевска и Прокопьевского района до ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- п.1 – отсутствуют светильники освещения с автономными источниками питания на путях эвакуации (корпус №, жилой корпус №, жилой корпус №, административный корпус, здание столовой, здание прачечной). Основание: ч. 2 ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасность», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №); 

- частично п. 2 - В жилом корпусе № не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (При запуске пожарной сигнализации путем сработки дымовых пожарных извещателей на втором этаже запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не произошло. Уровень звукового оповещения в помещения составляет на 1-ом этаже: палата № – 53 дБА, палата № - 55дБА, палата №- 55 дБА, кабинет 

<

данные изъяты> - 58 дБА, кабинет 

<

данные изъяты> - 45 дБА; на 3-ем этаже: палата № - 60 дБА, палата № - 49 дБА, палата № - 59 дБА, что не соответствует при требуемых параметрах 70, 75 дБА). Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479)

- частично п. 3 - В жилом корпусе № не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Уровень звукового оповещения в помещениях составляет на 1-ом этаже: палата №-50дБА, на 2-ом этаже: палата № - 61 дБА, палата № - 40 дБА, палата № - 48 дБА, кабинет 

<

данные изъяты> - 66 дБА; на 3-ем этаже: палата № - 42 дБА, палата № - 33 дБА, палата № - 63 дБА, что не соответствует при требуемом параметре 70 дБА). Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- частично п. 5 - В жилом корпусе № не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Уровень звукового оповещения в помещениях составляет на 1 -ом этаже: палата № - 57 дБА, палата № - 63 дБА, палата № - 61 дБА, палата № - 57 дБА, кабинет 

<

данные изъяты> - 60 дБА; на 2-ом этаже: палата №-53 дБА, палата № - 60 дБА, палата № - 58 дБА, палата № - 58 дБА, палата № дБА, что не соответствует при требуемом параметре 70 дБА). Основание: ч.2 ст. 54, ч.5, ч.7 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Представитель Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору в судебное заседание не явился, о времени и месту судебного заседания извещен надлежащим образом. 

Представитель АО Санаторий «Прокопьевский» в судебное заседание не явился, о времени и месту судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд, изучив представленные документы, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 12 или 13 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты от пожара в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, определен Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также производными от них подзаконными актами, в том числе, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №14679.

Вина АО Санаторий «Прокопьевский» в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; актом выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом инструментального обследования от ДД.ММ.ГГГГ; заключениями №, № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; решением о проведении выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением мирового судьи судебного участка №2 Зенковского судебного района г.Прокопьевска № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении административного наказания по ч.12 ст.19.5 КРФобАП. 

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие ответственность.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1).

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что АО Санаторий «Прокопьевский» приняты все зависящие от нее меры по соблюдению требований правил пожарной безопасности.

Учитывая, что АО Санаторий «Прокопьевский» ранее привлекался к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КРФобАП (постановление мирового судьи судебного участка №2 Зенковского судебного района г.Прокопьевска № от ДД.ММ.ГГГГ), суд считает вину АО Санаторий «Прокопьевский» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КРФ об АП, установленной.

При назначении вида и размера наказания следует учесть характер и последствия совершенного правонарушения, степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественное положение, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в связи, с чем суд полагает, что возможно назначить наказание в виде штрафа, не применяя более строгое наказание в виде приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КРФ об АП, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать АО Санаторий «Прокопьевский» (ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/422301001, юридический адрес: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КРФ об АП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток, путем подачи жалобы судье, которым вынесено постановление по делу, или непосредственно в Кемеровский областной суд.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья: Е.И. Сандракова