РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 января 2019 года г. Сызрань

Сызранский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Бормотовой И.Е.

с участием прокурора Пивоварова С.В.

при секретаре Карпушкиной О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-7/19 по исковому заявлению прокурора Сызранского района Самарской области в защиту неопределенного круга лиц к Муниципальному учреждению «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Прокурор Сызранского района Самарской области обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц к МУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский о возложении обязанности в срок до 14.01.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре,

-выполнить дверь помещения складского назначения противопожарной с пределом огнестойкости EI30,

-установить сертифицированный противопожарный люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки,

-обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия,

-обеспечить защиту тыльной части сцены автоматической пожарной сигнализацией,

-привести горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, стен и других предметов до размера не менее 0,5 м.,

- дооборудовать эвакуационным освещением места опасные для прохода людей (коридоры без естественного освещения, лестничные клетки). 

2. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре,

-выполнить дверь помещения складского назначения противопожарной с пределом огнестойкости EI30,

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия,

-обеспечить защиту помещения электрощитовой, а также подвального помещения автоматической пожарной сигнализацией. 

3. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия,

-обеспечить защиту тыльной части сцены автоматической пожарной сигнализацией. 

4. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре,

-обеспечить защиту помещения перед выходом на чердак автоматической пожарной сигнализацией. 

- установить сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки,

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия,

-обеспечить защиту тыльной части сцены автоматической пожарной сигнализацией,

-устранить на путях эвакуации применение материалов с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (деревянное покрытие пола, стены окрашены масляной краской),

-устранить выполнение из горючих материалов каркасов и заполнение каркасов подвесных потолков над зрительным залом, обрешетки потолков,

-выполнить ширину эвакуационного выхода под лестничным маршем не менее 0,8м.

5. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре,

- установить сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки,

- обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия,

-устранить на путях эвакуации для отделки полов и стен в коридорах, материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (на полу линолеум, стены окрашены масляной краской), 

-вентиляционные короба на воздуховодах систем общеобменной вентиляции в местах пересечения с противопожарными преградами оборудовать противопожарными клапанами,

-установить насосы повысители, для повышения напора в сети для обеспечения расчетной работы противопожарных кранов, пуск которых спроектирован дистанционным от кнопок у пожарных кранов.

6. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- установить сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю по закрепленным стальным стремянкам,

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре,

- обеспечить двери отделяющие лестничную клетку на 1,2 этаже здания приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

7. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-обработать сценическую коробку, деревянные конструкции чердака, драпировки огнезащитным составом,

-электроснабжение осуществлять от двух независимых друг от друга источников питания,

-сделать второй эвакуационный выход со второго этажа здания,

-устранить на путях эвакуации материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними,

- люк выхода на чердак привести в соответствие с размерами 0,6м х 0,8м,

- устранить горючие материалы на путях эвакуации со сцены (обои, панели),

-несущие горючие элементы планшета сцены довести до предела огнестойкости,

-установить систему оповещения людей о пожаре третьего типа.

8. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>: 

-выполнить высоту поручней площадки и лестничного марша (лестница 3-го типа со второго этажа) не менее 1,2 м,

-выполнить ширину лестницы (лестница 3-го типа со второго этажа) не менее 0,9 м (фактически 0,8 м),

-выполнить высоту ступеней лестничного марша, проступи наружной лестницы в соответствии с п. 3.4 СНиП 2.08.02-85.

-выполнить ширину ступеней (лестница 3-го типа со второго этажа) в соответствии с п.4.2. ГОСТ Р 53254 – 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний,

-выполнить лестницу (лестница 3-го типа со второго этажа) в соответствии с п.4.2. ГОСТ Р 53254 – 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний,

-выходы из зрительного зала оборудовать ручными пожарными извещателями,

- обработать сценическую коробку, деревянные конструкции чердака, драпировки огнезащитным составом,

- электроснабжение осуществлять от двух независимых друг от друга источников питания,

-устранить на путях эвакуации материалы (линолеум для покрытия пола второго этажа) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (применен линолеум). -выполнить люк выхода на чердак размером 0,6м х 0,8м,

-оборудовать противопожарную дверь, установленную в электрощитовой, устройством для самозакрывания,

- сделать высоту выхода на лестницу 3-го типа со второго этажа не менее 1,9м, -несущие горючие элементы планшета сцены довести до предела огнестойкости,

- оборудовать выход из холла световым табло «ВЫХОД»,

- оборудовать выход из холла ручным пожарным извещателем, 

-выполнить дверь пожароопасного помещения (складское помещение на 2 этаже) с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч и с приспособлением для самозакрывания,

-установить систему оповещения людей о пожаре третьего типа. 

9. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-оборудовать двери, отделяющие холл от коридора на первом этаже, уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания,

-обработать сценическую коробку, драпировки огнезащитным составом,

-электроснабжение осуществлять от двух независимых друг от друга источников питания,

-устранить на путях эвакуации материалы (линолеум для покрытия пола второго этажа) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними,

- оборудовать сертифицированной противопожарной дверью помещение у эвакуационного выхода из зрительного зала, используемое как складское,

-оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку от коридора на втором этаже, устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах,

-несущие горючие элементы планшета сцены довести до предела огнестойкости,

- обеспечить использование третьего типа системы оповещения людей о пожаре.

10. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией,

- оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре,

-выполнить дверь помещения складского назначения противопожарной с пределом огнестойкости EI30.

11. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-оборудовать противопожарную дверь, установленную в электрощитовой, устройством для самозакрывания,

-выполнить дверь помещений складского назначения, костюмерной противопожарной с пределом огнестойкости EI30.

12. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

- извещатели в помещениях (для кружковой работы, подсобное) установить согласно п. 13.3.2, 14.3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

13. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-оборудовать противопожарную дверь в пожароопасном помещении (электрощитовой), устройством для самозакрывания,

-сделать высоту эвакуационного выхода из лестничной клетки не менее 2 м.

14. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-сделать ширину эвакуационных выходов из здания не менее 0,8 м.

15. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-сделать высоту эвакуационных выходов из здания не менее 2 м,

-сделать дверь эвакуационного выхода слева от сцены открывающейся по направлению выхода из здания. 

16. В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

-сделать ширину эвакуационного выхода из подсобного помещения не менее 0,8 м.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой Сызранского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в порядке контроля совместно с ОНДиПР г.о.Сызрань, Октябрьск и м.р.Сызранский, Шигонский выявлены нарушения ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП. 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001»; СНиП II-2-80, СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»; ВППБ 13-01-94 Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации; ГОСТ Р 53254 – 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.; СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования»; СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» в МУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский Самарской области (далее – МУ МКДЦ) и не исполнение предписания ОНДиПР г.о.Сызрань, Октябрьск и м.р.Сызранский, Шигонский № от 28.04.2018 в зданиях Домов культуры, расположенных по нижеуказанным адресам. Так,

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30.

Не установлен сертифицированный противопожарный люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки.

Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, стен и других предметов менее 0,5 м (помещения в трюме под сценой).

Места опасные для прохода людей не дооборудованы эвакуационным освещением (коридоры без естественного освещения, лестничные клетки.

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30 (второй этаж). 

3. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

4. Помещение электрощитовой, а также подвальное помещение не защищены автоматической пожарной сигнализацией. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

2. Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Помещение перед выходом на чердак не защищено автоматической пожарной сигнализацией. 

3. Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки. 

4. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

5. Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

6. На путях эвакуации для отделки полов и стен в коридорах, применены материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (деревянное покрытие пола, стены окрашены масляной краской). 

7. Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков над зрительным залом и обрешетка потолков выполнены из горючих материалов. 

8. Ширина эвакуационного выхода под лестничным маршем менее 0,8м. (фактически 0,74м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки. 

3. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

4. На путях эвакуации для отделки полов и стен в коридорах, применены материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (на полу линолеум, стены окрашены масляной краской). 

5. Вентиляционные короба на воздуховодах систем общеобменной вентиляции в местах пересечения с противопожарными преградами не оборудованы противопожарными клапанами. 

6. Отсутствуют насосы повысители, для повышения напора в сети для обеспечения расчетной работы противопожарных кранов, пуск которых спроектирован дистанционным от кнопок у пожарных кранов. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю по закрепленным стальным стремянкам. 

На объекте фактически используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

Двери, отделяющие лестничную клетку на 1,2 этаже здания отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

Сценическая коробка, деревянные конструкции чердака, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

Электроснабжение учреждений культуры не осуществляется от двух независимых друг от друга источников питания. 

Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания. 

4. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

5. Люк выхода на чердак не соответствует размерам 0,6м х 0,8м (фактически 0,6м х 0,6м). 

6. Стены на путях эвакуации со сцены отделаны горючими материалами (обои, панели). 

7. Несущие элементы планшета сцены горючие. 

8. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>: 

1. Высота поручней площадки и лестничного марша (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 1,2 м (фактически 1м). 

2. Ширина лестницы (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 0,9 м (фактически 0,8 м). 

3. Высота ступеней лестничного марша выполнена более 0,22м. Проступи наружной лестницы выполнены прутками (не сплошными). 

4. Ширина ступеней (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 0,25 м (фактически 0,08м). 

5. Лестница (лестница 3-го типа со второго этажа) размещена у части стены класса К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30 имеющей световые проемы. 

6. Выходы из зрительного зала не оборудованы ручными пожарными извещателями.

7. Сценическая коробка, деревянные конструкции чердака, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

8. Электроснабжение учреждений культуры не осуществляться от двух независимых друг от друга источников питания. 

9. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

10. Люк выхода на чердак не соответствует размерам 0,6м х 0,8м (фактически 0,6м х 0,6м). 

11. Противопожарная дверь, установленная в электрощитовой, не оборудована устройством для самозакрывания. 

12. Высота выхода на лестницу 3-го типа со второго этажа менее 1,9м (фактический 1,60м).

13.Несущие элементы планшета сцены горючие. 

14. Выход из холла не оборудован световым табло «ВЫХОД». 

15.Выход из холла не оборудован ручным пожарным извещателем. 

16. Дверь пожароопасного помещения (складское помещение на 2 этаже) не выполнена с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч и с приспособлением для самозакрывания. 

17. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. Двери, отделяющие холл от коридора на первом этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания.

2. Сценическая коробка, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

3. Электроснабжение учреждений культуры не осуществляться от двух независимых друг от друга источников питания. 

4. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

5. Помещение у эвакуационного выхода из зрительного зала, используемое как складское, не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью. 

6. Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора на втором этаже, не оборудованы устройством для самозакрыванияи уплотнениями в притворах. 

7. Несущие элементы планшета сцены горючие. 

8. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

2. Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. 

3. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Противопожарная дверь, установленная в электрощитовой, не оборудована устройством для самозакрывания. 

2. Дверь помещениях складского назначения, костюмерной не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1.В помещениях (для кружковой работы, подсобное) установлено по одному точечному дымовому аналоговому извещателю. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Противопожарная дверь, установленная в пожароопасном помещении (электрощитовая), не имеет устройства для самозакрывания. 

2. Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки составляет менее 2 м (фактически 1,85 м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Ширина эвакуационных выходов из здания составляет менее 0,8 м (выход из зрительного зала в тамбур - 0,71м, выход из зрительного зала на улицу - 0,75м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1.Высота эвакуационных выходов из здания составляет менее 2 м (основной выход- 1,84 м, выход слева от сцены -1,92 м). 

2.Дверь эвакуационного слева от сцены открывается не по направлению выхода из здания. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Ширина эвакуационного выхода из подсобного помещения составляет менее 0,8 м (фактически 0,6м). 

В силу ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно п.2.2.3 Договоров б/н от 01.01.2018 на безвозмездное временное пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселений б/н от 01.01.2018, заключенных между поселением (ссудодатель) и МУ МКДЦ (ссудополучатель) – ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несет ответчик МУ МКДЦ.

Таким образом, ответчиком допущены нарушения пожарной безопасности. 

Анализ нарушений требований законодательства о пожарной безопасности показал, что эксплуатация вышеуказанных нежилых помещений при возникновении пожара может повлечь за собой создание опасности для жизни и здоровья граждан.

Частью 1 статьи 1065 ГК РФ установлено, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к запрещению деятельности, создающей такую опасность.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан, и причинить значительный материальный ущерб.

В судебном заседании прокурор Пивоваров С.В. исковые требования в интересах неопределенного круга лиц поддержал, сослался на доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнил, что заявленные прокурором требования напрямую связаны с выданным ОНД ответчику предписанием № от 28.09.2018 г. 

Представитель ответчика директор МУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский ФИО1, действующая на основании распоряжения администрации Сызранского района Самарской области от 30.08.2017 года, в судебном заседании с иском прокурора Сызранского района не согласилась, поддержала доводы письменных возражений на иск и дополнила, что ранее в отношении МУ МКДЦ выносились предписания об устранении требований пожарной безопасности, последнее предписание от 28.09.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком устранения нарушений до 14.01.2019. Просит суд исковые требования прокурора Сызранского района Самарской области оставить без удовлетворения.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, Октябрьск, и м.р. Сызранский, Шигонский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области – ФИО2, действующий на основании доверенности от 03.12.2018 года, в судебном заседании с иском прокурора Сызранского района согласился, пояснил, что срок исполнения предписания от 28.09.2018 г. истек 14.01.2019 г. В связи см чем с 15.01.2019 года началась проверка МКДЦ по исполнению ранее выданного предписания, которая будет проводиться до 11.02.2019 года. В настоящее время у МКДЦ нет документов, подтверждающих тех лиц, на которые будет возложена ответственность по соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности в зданиях объектов культуры Сызранского района. Фактически все нарушения, которые указаны в последнем предписании, остаются, но кто будет отвечать за их выполнение, неизвестно.

Представитель третьего лица руководитель МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации Сызранского района Самарской области» - ФИО3, действующая на основании распоряжения администрации Сызранского района Самарской области № от 16.01.2017 года, в судебном заседании с исковыми требованиями прокурора Сызранского района не согласилась, пояснила, что ранее на 2014-2016гг. была муниципальная программа, где было указано кто отвечает по выполнению требований пожарной безопасности, но потом эту программу закрыли. В настоящее время администрацией Сызранского района разрабатывается муниципальная районная программа, куда включены все 128 пунктов нарушений требований пожарной безопасности, просчитываются суммы и составляется смета. Указанные в предписании требования будут выполняться совместно с поселениями через Управление культуры. Исполнителем будет Управление культуры, т.е. средства 5% будут выделять администрации поселений, а 95% предоставит Сызранский район, а работу будет выполнять Управление культуры. 

Представитель третьего лица администрации Сызранского района ФИО4, действующий на основании доверенности от 11.01.2019 года, в судебном заседании с исковыми требованиями прокурора Сызранского района не согласился, пояснил, что в 2019 году администрацией Сызранского района с МУ МКДЦ не заключен договор на безвозмездное временное пользование недвижимым имуществом. Но в п.2.2.3 договора от 2018 г. нет четкого разграничения, кто несет ответственность за бремя содержания здания. По общему правилу оно лежит на собственнике здания. В настоящее время возникли разногласия между сторонами и поэтому на новый год такие договора не заключены. 

Представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, администрации сельского поселения Жемковка Сызранского района, администрации сельского поселения Новая Рачейка Сызранского района, администрации сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района, администрации сельского поселения Рамено Сызранского района, администрации сельского поселения Троицкое Сызранского района, администрации сельского поселения Волжское Сызранского района, администрации городского поселения Междуреченск Сызранского района, администрации сельского поселения Усинское Сызранского района, администрации городского поселения Балашейка Сызранского района, администрации сельского поселения Заборовка Сызранского района, администрации сельского поселения Ивашевка Сызранского района в судебное заседание не явились, представили отзывы с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие. 

Представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, администрации сельского поселения Печерское Сызранского района, администрации сельского поселения Новозаборовский Сызранского района, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, отзыв на исковое заявление в суд не представили, ходатайство об отложении дела не заявляли.

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора Сызранского района в защиту неопределенного круга лиц не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

На основании ст. 38 Федерального закона "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания своего имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Судом установлено, что в соответствии с п. 1.1. Устава Муниципального учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский Самарской области учреждение создано муниципальным районом Сызранский Самарской области, является некоммерческой организацией, муниципальным бюджетным учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг и выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Согласно п.1.2 ( изменениями от 11.12.2017 г.) Учредителем Учреждения является муниципальный район Сызранский Самарской области (далее-Учредитель).

От имени муниципального района Сызранский Самарской области функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Сызранского района (далее-администрация) и комитетом по управлению муниципальным имуществом Сызранского района (далее-Комитет) и муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики муниципального района Сызранский Самарской области» (далее-Управление культуры) в рамках предоставленных им полномочий и в порядке, утверждаемом постановлением Администрации.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и видами деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, планом финансово-хозяйственной деятельности, муниципальным заданием (п. 2.1. Устава). 

Согласно п. 4.2. Устава, источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: средства бюджета муниципального района Сызранский, связанные с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели; межбюджетные трансферты от поселений муниципального района Сызранский на исполнение переданных полномочий, а также средства бюджета Самарской области на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

Согласно п.п. 4 п. 5.4. Устава, руководитель МУ МКДЦ от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями. В этой связи, исполнение предписания надзорного органа по устранению требований пожарной безопасности, предъявленных исковых требований зависит исключительно от полученного финансирования на указанные цели. При отсутствии надлежащего финансирования выполнение предписания не представляется возможным в силу изложенного.

Целью деятельности Учреждения является: оказание муниципальных услуг по организации досуга и приобщения жителей муниципального района Сызранский Самарской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, а также по удовлетворению потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения (п. 3.1). 

В соответствии с п. 4.6. Устава бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств муниципального района Сызранский Самарской области в отношении Учреждения осуществляет Управление культуры (л.д.36-50 том 1).

Судом также установлено, что на основании распоряжения № от 30.08.2018 года Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица МУ МКДЦ м.р. Сызранский.

Согласно Акту проверки ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Самарской области от 28.09.2018 г. №407 выявлены факты невыполнения пунктов №1-11, 13-25, 27-34, 38-40, 43, 48-54, 56-58, 61-72, 75-77, 79-83, 85, 86, 88-94 предписания органа государственного контроля (надзора) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 28.04.2018 года, выданного юридическому лицу МУ МКДЦ муниципального района Сызранский; не выполнены пункты №№1, 5, 6, 10, 12, 17, 20, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 43, 45, 48, 49, 56, 57, 60, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 94-105, 108, 109, 112, 115, 116, 118, 120 предписания органа государственного контроля (надзора) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от 28.04.2018 года, выданного должностному лицу директору МУ МКДЦ муниципального района Сызранский (л.д.24-25 том 1).

По результатам проверки ОНД в адрес МУ МКДЦ м.р. Сызранский 28.09.2018 года выдано предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, в срок до 14.01.2019 года: 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30.

3. Не установлен сертифицированный противопожарный люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки.

4. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

5. Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

6. Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, стен и других предметов менее 0,5 м (помещения в трюме под сценой).

7. Места опасные для прохода людей не дооборудованы эвакуационным освещением (коридоры без естественного освещения, лестничные клетки.

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30 (второй этаж). 

3. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

4. Помещение электрощитовой, а также подвальное помещение не защищены автоматической пожарной сигнализацией. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

2. Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Помещение перед выходом на чердак не защищено автоматической пожарной сигнализацией. 

3. Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки. 

4. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

5. Тыльная часть сцены не защищена автоматической пожарной сигнализацией. 

6. На путях эвакуации для отделки полов и стен в коридорах, применены материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (деревянное покрытие пола, стены окрашены масляной краской). 

7. Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков над зрительным залом и обрешетка потолков выполнены из горючих материалов. 

8. Ширина эвакуационного выхода под лестничным маршем менее 0,8м. (фактически 0,74м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. На объекте используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

2. Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки. 

3. Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

4. На путях эвакуации для отделки полов и стен в коридорах, применены материалы с неустановленными пожарно-техническими характеристиками (на полу линолеум, стены окрашены масляной краской). 

5. Вентиляционные короба на воздуховодах систем общеобменной вентиляции в местах пересечения с противопожарными преградами не оборудованы противопожарными клапанами. 

6. Отсутствуют насосы повысители, для повышения напора в сети для обеспечения расчетной работы противопожарных кранов, пуск которых спроектирован дистанционным от кнопок у пожарных кранов. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Не установлены сертифицированные противопожарные люки 2-го типа для выхода на кровлю по закрепленным стальным стремянкам. 

2. На объекте фактически используется второй тип системы оповещения людей о пожаре вместо третьего типа. 

3. Двери, отделяющие лестничную клетку на 1,2 этаже здания отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Сценическая коробка, деревянные конструкции чердака, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

2. Электроснабжение учреждений культуры не осуществляется от двух независимых друг от друга источников питания. 

3. Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания. 

4. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

5. Люк выхода на чердак не соответствует размерам 0,6м х 0,8м (фактически 0,6м х 0,6м). 

6. Стены на путях эвакуации со сцены отделаны горючими материалами (обои, панели). 

7. Несущие элементы планшета сцены горючие. 

8. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>: 

1. Высота поручней площадки и лестничного марша (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 1,2 м (фактически 1м). 

2. Ширина лестницы (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 0,9 м (фактически 0,8 м). 

3. Высота ступеней лестничного марша выполнена более 0,22м. Проступи наружной лестницы выполнены прутками (не сплошными). 

4. Ширина ступеней (лестница 3-го типа со второго этажа) менее 0,25 м (фактически 0,08м). 

5. Лестница (лестница 3-го типа со второго этажа) размещена у части стены класса К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30 имеющей световые проемы. 

6. Выходы из зрительного зала не оборудованы ручными пожарными извещателями.

7. Сценическая коробка, деревянные конструкции чердака, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

8. Электроснабжение учреждений культуры не осуществляться от двух независимых друг от друга источников питания. 

9. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

10. Люк выхода на чердак не соответствует размерам 0,6м х 0,8м (фактически 0,6м х 0,6м). 

11. Противопожарная дверь, установленная в электрощитовой, не оборудована устройством для самозакрывания. 

12. Высота выхода на лестницу 3-го типа со второго этажа менее 1,9м (фактический 1,60м).

13.Несущие элементы планшета сцены горючие. 

14. Выход из холла не оборудован световым табло «ВЫХОД». 

15.Выход из холла не оборудован ручным пожарным извещателем. 

16. Дверь пожароопасного помещения (складское помещение на 2 этаже) не выполнена с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч и с приспособлением для самозакрывания. 

17. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...> :

1. Двери, отделяющие холл от коридора на первом этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания.

2. Сценическая коробка, драпировки не обработаны огнезащитным составом. 

3. Электроснабжение учреждений культуры не осуществляться от двух независимых друг от друга источников питания. 

4. На путях эвакуации применены материалы (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (для покрытия пола второго этажа применен линолеум). 

5. Помещение у эвакуационного выхода из зрительного зала, используемое как складское, не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью. 

6. Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора на втором этаже, не оборудованы устройством для самозакрыванияи уплотнениями в притворах. 

7. Несущие элементы планшета сцены горючие. 

8. На объекте отсутствует система оповещения людей о пожаре третьего типа. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

2. Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. 

3. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Противопожарная дверь, установленная в электрощитовой, не оборудована устройством для самозакрывания. 

2. Дверь в помещениях складского назначения, костюмерной не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости EI30. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1.В помещениях (для кружковой работы, подсобное) установлено по одному точечному дымовому аналоговому извещателю. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Противопожарная дверь, установленная в пожароопасном помещении (электрощитовая), не имеет устройства для самозакрывания. 

2. Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки составляет менее 2 м (фактически 1,85 м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Ширина эвакуационных выходов из здания составляет менее 0,8 м (выход из зрительного зала в тамбур - 0,71м, выход из зрительного зала на улицу - 0,75м). 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1.Высота эвакуационных выходов из здания составляет менее 2 м (основной выход- 1,84 м, выход слева от сцены -1,92 м). 

2.Дверь эвакуационного слева от сцены открывается не по направлению выхода из здания. 

В МУ МКДЦ по адресу: Самарская область, м.р. Сызранский, 

<

...>:

1. Ширина эвакуационного выхода из подсобного помещения составляет менее 0,8 м (фактически 0,6м) (л.д.26-35 том 1).

Судом установлено, что указанные выше здания, в которых выявлены нарушения требований пожарной безопасности, являются собственностью поселений. Указанные здания переданы МУ МКДЦ на основании договоров от 01.01.2018, заключенных сельскими поселениями с МУ МКДЦ муниципального района Сызранский на безвозмездное временное пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельских поселений муниципального района Сызранский Самарской области, на срок до 31.12.2018 года (л.д.91-142).

Согласно п.2.2.3 указанных договоров ответственность за соблюдение противопожарных требований, предъявляемых к пользованию имуществом, эксплуатации недвижимого имущества в соответствии с принятыми нормами эксплуатации и противопожарной безопасности, за проведение мероприятий, направленных на противопожарную безопасность помещений, в том числе необходимые ремонтные работы несет ответчик МУ МКДЦ муниципального района Сызранский.

15.12.2017 г. администрациями сельских поселений муниципального района Сызранский (Поселения) с МКУ «Управление культуры и молодежной политики муниципального района Сызранский Самарской области» (Район) заключены Соглашения, в соответствии с которыми Поселения передали Району часть полномочий по решению ряда вопросов местного значения Поселения (л.д.178-237 т.1). 

09.11.2018 года Прокуратурой Сызранского района совместно с государственным инспектором ОНДиПР г.г. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский ФИО2 на основании поручения прокуратуры Самарской области проведена проверка полноты устранения хозяйствующими субъектами нарушений, установленных в ходе проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности эксплуатации мест массового пребывания людей в МУ МКДЦ м.р. Сызранский, в ходе которой в зданиях объектов культуры Сызранского района выявлены нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании ОНД от 28.09.2018 г. №, о чем составлен акт проверки от 09.11.2018 г. (л.д.31-42, т.2).

Суд учитывает, что все здания объектов культуры, находящиеся во владении МУ МКДЦ Сызранского района и в отношении которых органом пожарного надзора вынесены предписания, являются учреждениями с массовым пребыванием людей. Доказательств устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности стороной ответчика не представлено. Выявленные в ходе проверки органом пожарного надзора 28.09.2018 г. и в ходе прокурорской проверки 09.11.2018 г. нарушения требований пожарной безопасности могут привести к угрозе жизни и здоровью людей. 

Между тем, суд учитывает, что срок по устранению ответчиком нарушений требований пожарной безопасности на объектах культуры на момент рассмотрения настоящего дела истек 14.01.2019 г., что исключает возложение ответственности по устранению указанных выше нарушений требований пожарной безопасности на ответчика, поэтому иск прокурора Сызранского района удовлетворению не подлежит.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

В удовлетворении исковых требований прокурора Сызранского района Самарской области в защиту неопределенного круга лиц к Муниципальному учреждению «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сызранский Самарской области о возложении обязанности в срок до 14 января 2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности в МУ МКДЦ по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; Самарская область, Сызранский район, н. Новорепьевский, ул. Кооперативная, д.9; 

<

...>; 

<

...>, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Сызранский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 29.01.2019 года.

Судья-