Дело №5-610/2021 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2021 года село Толбазы

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан Уразметов И.Ф., 

с участием главного Государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ,

установил:

«24» июня 2021 г. в 12 ч. 00 мин. в ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания, на основании распоряжения Главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ в здании СДК 

<

адрес> МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР Аургазинский район РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, было выявлено, что юридическое лицо - Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (юридический адрес: 453480, РБ, 

<

адрес>), повторно не выполнила в установленные сроки (срок исполнения истек ДД.ММ.ГГГГ) пункты №,2,3,4 предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: п.1 -здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4, табл. 1 п. 9 НПБ 110-03, СП 484.1311500.2020 приказ от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении свода правил «системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п.А.1. Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (таблица А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС. СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации); п.2 -здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (табл.2 п. 9 НПБ 104-03, п.3.1 СП 3.13130.2009); п.3-руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. (п.95 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»); п.4- в фойе и зрительном зале стены путей - эвакуации отделаны материалами с неизвестными пожарно-техническими характеристиками (п.6.25 СНиП 21-01-97*, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).

Главный Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору ФИО2 на судебном заседании просил признать МАУ КиИ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ виновным в совершении правонарушения. 

Представитель привлекаемого лица Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Закона N69-ФЗ). 

Согласно статье 20 Закона N 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями и гражданами, установлены нормативными актами Правительства, а также стандартами и ГОСТами, действующими до введения законодательства о техническом регулировании.

Вина Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> РБ повторно не выполнила в установленные сроки (срок исполнения истек ДД.ММ.ГГГГ) пункты № предписания № ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением Гафурийского межрайонного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельство, отягчающее административную ответственность, в соответствии с п.2 ч.2 ст. 4.3 КоАП РФ, является повторное совершение однородного правонарушения в течении 1 года.

Оценивая изложенное в своей совокупности доказательства, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к Муниципальному автономному учреждению культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ наказания в виде административного приостановления деятельности, на срок 50 (пятьдесят) суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 28.9, 29.10 КоАП РФ, 

постановил:

признать юридическое лицо - Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский района РБ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности здания СДК 

<

адрес> автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> РБ, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>А, на срок 50 (пятьдесят) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по Аургазинскому району РБ. 

Постановление суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение10 дней через Гафурийский межрайонный суд РБ.

Судья п/п И.Ф.Уразметов

Копия верна: Судья И.Ф.Уразметов

Постановление05.08.2021