Мотивированное 

решение

 

изготовлено 29.05. 2018 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

24.05. 2018 года Невьянский городской суд Свердловской области

в составе председательствующего судьи Кордюковой Н.А.,

с участием прокурора Баданова С.Д.

при секретаре Стариковой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Невьянского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Мебелюкс» о возложении обязанности.

Установил:

Невьянский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском к ООО «Мебелюкс» о возложении обязанности: в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в помещении ООО «Мебелюкс», расположенном по адресу ....:

1. Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности.

2. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность.

3. Оборудовать помещение магазина огнетушителями.

4. Устранить хранение под центральной лестницей коробок с мебелью.

5. Устранить хранение в объеме лестничного марша запасной лестничной клетки мебели в коробках и упаковочных материалах.

6. Привести в соответствие со ст. 57 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», встроенные внепроектные помещения разгрузки и приема пищи для работников на 2-м и 3-м этаже.

7.Оборудовать на 3-ем этаже второй эвакуационный выход.

8. Обработать помещения чердака огнезащитным составом.

9. Обеспечить функционирование на 2-м этаже речевого пожарного оповещателя.

10. Привести в соответствие с п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст, планы эвакуации.

11. Обеспечить основных эвакуационных проходов не менее 2,5 м. согласно п. 7.2.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.

В дальнейшем прокурор изменил свои требования и просил обязать ответчика:

Привести в соответствие со ст. 57 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», встроенные внепроектные помещения разгрузки и приема пищи для работников на 2-м и 3-м этаже.

Оборудовать на 3-ем этаже второй эвакуационный выход.

Привести в соответствие с п. 6.2.4 ГОСТ Р 00.00.0000-2009, утв. Приказом Ростехрегулирования от 00.00.0000 N 260-ст, планы эвакуации.

В обоснование своих требований прокурор указал, что Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по .... проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе в помещении ООО «Мебелюкс», расположенном по адресу: ..... 

В соответствии со ст. 38 Закона о пожарной безопасности, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества. Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении ООО «Мебелюкс» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

На 2-м и 3-м этаже встроены внепроектные помещения разгрузки и приема пищи для работников (ст. 57 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент)).

Из помещений 3-го этажа отсутствует второй эвакуационный выход (п. 7.Ml Свод Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171).

Планы эвакуации не соответствуют требованиям, предъявляемым к размеру (п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст).

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в помещении мебельного магазина ООО «Мебелюкс» создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся в помещениях данного здания. 

Прокурор в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика ООО «Мебелюкс» в судебном заседании иск признал.

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

Как установлено в судебном заседании, Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе в помещении ООО «Мебелюкс», расположенном по адресу: .....

Согласно ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 00.00.0000 (далее - Закон о пожарной безопасности), федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

В силу ст. 37 вышеуказанного закона, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении ООО «Мебелюкс» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

На 2-м и 3-м этаже встроены внепроектные помещения разгрузки и приема пищи для работников (ст. 57 Федерального закона от 00.00.0000 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент)).

Из помещений 3-го этажа отсутствует второй эвакуационный выход (п. 7.Ml Свод Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 00.00.0000 ***).

Планы эвакуации не соответствуют требованиям, предъявляемым к размеру (п. 6.2.4 ГОСТ Р 00.00.0000-2009, утв. Приказом Ростехрегулирования от 00.00.0000 N 260-ст).

Указанные нарушения требований пожарной безопасности в помещении мебельного магазина ООО «Мебелюкс» создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся в помещениях данного здания.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования Невьянского городского прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Решил:

Исковые требования Невьянского городского удовлетворить.

Обязать ООО «Мебелюкс» в течение месяца с момента вступления решения в законную силу: привести в соответствие со ст. 57 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», встроенные внепроектные помещения разгрузки и приема пищи для работников на 2-м и 3-м этаже; оборудовать на 3-ем этаже второй эвакуационный выход; привести в соответствие с п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст, планы эвакуации. 

Взыскать с ООО «Мебелюкс» в пользу государства государственную пошлину 6000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, со дня вынесения решения суда в окончательной форме, в Свердловский областной суд, через суд вынесший решение.

Судья: