Решение

 изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Дело № 2-591/18

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

07 мая 2018 года г. Норильск

Норильский городской суд (в районе Талнах) Красноярского края в составе: председательствующего - судьи Клепиковского А.А., 

при секретаре Винокуровой П.А.,

с участием: представителя истца – ст.помощника прокурора г. Норильска 

Верхотуровой Т.М.,

представителя ответчика Горбатюка А.П.,

представителя третьего лица ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-591/18 по иску прокурора г. Норильска, действующего в интересах Российской Федерации в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,- 

У С Т А Н О В И Л:

И.о.прокурора г. Норильска Гутаев Х.А., действуя в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ответчику ИП ФИО1 о возложении обязанности в здании ТРЦ «Галактика», расположенном по адресу: 

<

адрес>, район Талнах, 

<

адрес>А, устранить нарушения требований пожарной безопасности в количестве 52-х; запретить ИП ФИО1 эксплуатацию здания ТРК «Галактика» до устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности; обращении решения к немедленному исполнению, так как несоответствие эвакуационных путей и выходов не позволит произвести быструю и безопасную эвакуацию людей в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, отсутствие установок автоматической противопожарной защиты (пожаротушение, оповещение) не позволит обнаружить и локализовать пожар на ранней стадии его развития, своевременно оповестить персонал и посетителей здания о возникшей чрезвычайной ситуации, несоответствие предела огнестойкости несущих элементов здания требованиям, предъявляемым к зданиям II степени огнестойкости, несет угрозу не только персоналу и посетителям здания, но и участникам тушения пожара, вследствие обрушения здания во время пожара, отсутствие комплекса мер, предотвращающего скрытое распространение пожара по строительным конструкциям, приведет к быстрому распространению пожара по всей площади здания.

В ходе судебного разбирательства 07 мая 2018 года от и.о.прокурора г. Норильска Кублика Н.А. поступило заявление об отказе от исковых требований к ИП ФИО1 в части требований о запрете эксплуатации здания ТРК «Галактика до устранения указанных требований пожарной безопасности; возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности в количестве 20-ти в связи с их добровольным исполнением. Отказ истца от иска в указанной части требований судом принят, в связи с чем, определением суда производство в этой части исковых требований прекращено.

Также истцом представлено заявление об уточнении исковых требований в части возложения обязанности на ответчика ИП ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «Галактика» в оставшейся части в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Свои требования истец обосновывает тем, что во исполнение задания прокуратуры 

<

адрес> от 27 марта 2018 года № прокуратурой 

<

адрес> совместно с инспекторами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО 

<

адрес> ГУ МЧС России по Красноярскому краю (ОНД и ПР по МО г. Норильск) 05 апреля 2018 года проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации Торгово-развлекательного центра «Галактика», общей площадью 9144,1 кв.м., собственником зданий этого Центра является ФИО1, которая осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

В ходе выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ в здании ТРЦ «Галактика» инспекторами государственного пожарного надзора выявлено 52 нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

По результатам проверки начальником ОНД и ПР по МО 

<

адрес> ФИО7 сделан вывод о неудовлетворительном противопожарном состоянии здания ТРЦ «Галактика». Имевшиеся нарушения создавали непосредственную угрозу возникновения пожара и безопасности жизни людей. 

В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора г. Норильска Верхотурова Т.М., исковые требования в уточненной редакции поддержала по изложенным в иске доводам. Дополнительно пояснила о том, что после обращения прокурора в суд с рассматриваемым иском ответчиком устранены нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пунктах 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 37, 47, 51, 52 справки о противопожарном состоянии объекта ОНД и ПР по МО 

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о чем представлена справка надзорного органа. 

Ответчик ИП ФИО1 в судебном заедании не участвовала. Суд, учитывая положения ст. 167 ГПК РФ, считает необходимым рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Представитель ответчика – адвокат Горбатюк А.П., действующий на основании доверенности (Том 1 л.д. 103), исковые требования прокурора г. Норильска к ИП ФИО1 устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «Галактика» в оставшейся части в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, в уточненной редакции от 07 мая 2018 года признал в полном объеме. 

Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО 

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> поддержал требования прокурора 

<

адрес>, пояснив о том, что после устранения 20 нарушений ФГБОУВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС России проведен расчет индивидуального пожарного риска от ДД.ММ.ГГГГ №, в здании Торгового центра «Галактика», расположенного по адресу: 

<

адрес>, район Талнах, 

<

адрес> «А». В разделе № «Заключение» указанного расчета экспертами сделан вывод о том, что величина индивидуального пожарного риска в здании не более допустимого Федеральным законом от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Специалистами ОНД и ПР не давалась оценка соответствия исходных данных, использованных при проведении расчета, фактическим значениям.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав в полном объеме материалы дела, суд признает требования прокурора 

<

адрес> обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Так, в соответствии с ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

На основании ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В судебном заседании установлено, что 05 апреля 2018 года прокуратурой г. Норильска совместно с инспекторами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации Торгово-развлекательного центра «Галактика».

Общая площадь помещений здания ТРЦ «Галактика» составляет 9144,1 кв. м. Из представленной документации «Реконструкция (объединение): торгово-развлекательный комплекс; центр досуга; здание досугового центра «Галактика» (с устройством пристройки входной группы и надстройки») следует, что реконструируемыми (объединяемыми) зданиями являются: здание, расположенное по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, зд. 12 общей площадью помещений 3148,8 кв.м; здание, расположенное по адресу 

<

адрес>, район Талнах, 

<

адрес> общей площадью помещений 960 кв.м; здание, расположенное по адресу 

<

адрес>, район Талнах, 

<

адрес>, зд. 12А общей площадью помещений 5333,3 кв.м. Реконструкция трех нежилых зданий осуществлялась с целью их объединения в единый комплекс. Указанные обстоятельства подтверждаются копиями технического паспорта нежилого здания с приложенным к нему поэтажным планом, разрешения Управления по градостроительству и землепользованию администрации 

<

адрес> на ввод в эксплуатацию объекта от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1, л.д. 14-30, 31, 32-36). Собственником зданий является ответчик ФИО1, которая осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1, л.д. 62, 63, 64). 

В результате выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ в здании ТРЦ «Галактика» инспекторами государственного пожарного надзора выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. 

В процессе судебного разбирательства часть этих нарушений ответчиком устранена, в связи с чем, истцом заявлен отказ от части исковых требований, который принят судом и на этом основании производство в части исковых требований прекращено. 

Неустраненными до настоящего времени остаются следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: 

1. степень огнестойкости здания не отвечает требованиям, предъявляемым ко II степени огнестойкости (каркас выполнен из металлических незащищенных конструкций). Предел огнестойкости основных строительных конструкций - несущие колонны, балки, узлы связи менее R90. Предусмотренная огнезащита каркаса, а именно: штукатурка металлоконструкций цементно-песчаным раствором по сетке «рабица» с толщиной слоя 4 см, фактически не выполнена, что нарушает требование ст.ст, 57, 58, 87, 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 6.11 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 172 (далее-СП 2.13130.2009);

2. предел огнестойкости строительных конструкций - внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/19-20, менее REI 90, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания и нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87, 88 Федерального закона от. 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 4.13130.2013;

3. предел огнестойкости строительных конструкций - внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/13-15, менее REI 90, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания, и нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 4.13130.2013;

4. предел огнестойкости строительных конструкций - внутренних стен лестничной клетки в осях А/0-А/10-11, менее REI 90, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания. Кирпичные ограждающие конструкции лестничной клетки выполнены не на всю высоту, что нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 4.13130.2013;

5. предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/19-20, менее R 60, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания и нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

6. предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/13-15, менее R 60, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания и нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

7. предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях A/0-A/10-11, менее R 60, что не соответствует принятой степени огнестойкости здания и нарушает требования ст.ст. 52, 57, 58, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

8. лестничная клетка в осях Т-У/19-20, не отделена от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, что является нарушением ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7. СП 1.13130-2009;

9. лестничная клетка в осях Т-У/13-15, не отделена от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, что является нарушением ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7. СП 1.13130-2009;

10. из помещений магазина детских товаров (№ 68 согласно экспликации помещений) отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 7.2.5, 4.2.1.5 СП 1.13130-2009;

11. ограждающие конструкции лифтовой шахты не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, что нарушает требование ч. 15 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

12. помещение пекарни (№ 22 согласно экспликации помещений), не отделено от других помещений здания противопожарными преградами, что нарушает требование частей 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

13. помещения №№ 16,11,19,17,18,20,55 согласно экспликации (склад магазина) не отделены от других помещений здания противопожарными преградами, что нарушает требование частей 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

14. помещение № 21 согласно экспликации (склад пекарни) не отделено от других помещений здания противопожарными преградами, что нарушает требование частей 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

15. помещение № 67 согласно экспликации (склад магазина игрушек) не отделено от других помещений здания противопожарными преградами, что нарушает требование частей 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

16. помещение № 64 согласно экспликации (склад) не отделено от других помещений здания противопожарными преградами, что нарушает требование частей 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

17. на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток, холлов. фойе, вестибюлей установлены запоры препятствующих их свободном} открыванию изнутри без ключа (повсеместно по всему зданию), что нарушает требование п. 4.2.7, СП 1.13130-2009; 6

18. в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, что нарушает требование ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.1, СП 1.13130-2009;

19. высота пути эвакуации по лестничной клетке, осях в осях А/0-А/10-11, составляет менее 2м, что нарушает требование ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.4, СП 1.13130-2009;

20. система противодымной защиты не имеет горизонтальных отводов, предусмотренных проектной документацией и расположена в торговых павильонах, что не позволяет обеспечить удаление продуктов горения из поэтажных коридоров здания, что является нарушением частей 1, 2 ст. 56, ч. 11 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.1 СП 7.13130.2013;

21. на пути эвакуации в проеме между помещениями № 26 и № 41 согласно экспликации (2 этаж) установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

22. на пути эвакуации в проеме между помещениями № 26 и № 16 согласно экспликации (2 этаж) установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

23. на пути эвакуации в проеме между помещениями №7 и № 16 согласно экспликации помещений (2 этаж) установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

24. на пути эвакуации в проеме между помещениями № 25 и № 26, согласно экспликации помещений 2 этаж, установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

25. на пути эвакуации в проеме между помещениями №41 и № 33, согласно экспликации помещений 3 этаж, установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

26. на пути эвакуации в проеме между помещениями № 33 и № 94. согласно экспликации помещений 2 этаж, установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 7

27. на пути эвакуации в коридоре № 93, согласно экспликации помещений, установлены подъемно-опускные ставни, что является нарушением ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

28. установка автоматического пожаротушения находится в нерабочем состоянии. По всей системе имеются протечки, все приборы контроля давления воды в системе находятся в значении «ноль», что является нарушением ст.ст. 61, 111 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

29. не все помещения оборудованы установкой автоматического пожаротушения, что нарушает требование п. А.4 приложения А, СП 5.13130.2009, п. 10.3 таблицы АЛ, СП 5.13130.2009;

30. в здании отсутствует система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа. Существующая система не обеспечивает обратную связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, что является нарушением п. 8 таблицы 2 СП 3.13130.2009;

31. речевые оповещатели расположены таким образом, что в большей части здания не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации. Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, не выше допустимого уровня шума, что нарушает требование ч. 1, 3-6 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009;

32. имеются сквозные вертикальные проемы в местах примыкания и крепления наружных стен (со светопрозрачным заполнением) к перекрытиям, что нарушает требование п. 5.4.18. СП 4.13130.2013;

Данные нарушения требований пожарной безопасности находятся в стадии устранения, что подтверждается справкой о противопожарном состоянии объекта, справкой ответчика о выполненных мероприятиях по устранению нарушений в части противопожарного состояния объекта, приказов ответчика о запрете эксплуатации пассажирского лифта ТЦ «Галактика», запрете эксплуатации антресоли ресторана «Чайхона Северная» от 19 апреля 2018 года, от 20 апреля 2018 года, актами освидетельствования скрытых работ, актами сдачи-приемки выполненных работ, договора подряда на выполнение аварийного освещения от 23 апреля 2018 года, отчета об испытаниях на пожарную опасность (Том 2, л.д. 28-37, 38, 39, 51-87, 88, 103-106, 109-112, 113, 114-120, 121-156, 167-215, Том 3, л.д. 1-200, Том 4, л.д. 1-44).

В соответствии с заключением экспертов ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно–спасательная академия» ФИО10 и ФИО11, имеющих соответствующую аккредитацию и квалификацию в качестве должностных лиц, проводящих независимую оценку пожарного риска торгового центра «Галактика» 23-04/18 от 23 апреля 2018 года установлено, что вероятность безопасной эвакуации людей из помещений рассматриваемого здания в безопасную зону в случае пожара составляет Рэ=0,999; расчетная величина индивидуального пожарного риска в рассматриваемом здании составляет Qв= 9,31х10-7 год-1» что не более допустимого (qнв= 10-16 год-1), определенного Федеральным Законом от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Том 1, л.д. 105-224). 

Вместе с тем, поскольку Торгово-развлекательный центр «Галактика» является объектом с массовым пребыванием людей, то соответственно эксплуатация данного здания при наличии указанных недостатков создает угрозу нарушения права неопределенного круга лиц на защиту жизни и здоровья.

В этой связи, прокурор г. Норильска, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском о возложении на ответчика ИП ФИО1 обязанности в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу в здании Торгово-развлекательный центр «Галактика» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 1.обеспечить степень огнестойкости здания в соответствии с нормативными требованиями; 2.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/19-20 не менее REI 90; 3.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/13-15 не менее REI 90; 4.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях А/0-А/10-11 не менее REI 90; 5.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/19-20 не менее R 60; 6.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/13-15 не менее R 60; 7.обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях А/0-А/10-11 не менее R 60; 8.отделить лестничную клетку в осях Т-У 19-20 от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах; 9.отделить лестничную клетку в осях Т-У 13-15 от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах; 10.обеспечить помещение магазина детских товаров (№ согласно экспликации помещений) двумя эвакуационными выходами, соответствующими нормативам; 11.обеспечить предел огнестойкости ограждающих конструкции лифтовой шахты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа; 12.отделить помещение пекарни (№ согласно экспликации помещений) от других помещений здания противопожарными преградами; 13.отделить помещения №№,11,19,17,18,20,55 согласно экспликации (склад магазина) от других помещений здания противопожарными преградами; 14.отделить помещение № согласно экспликации (склад пекарни) от других помещений здания противопожарными преградами; 15.отделить помещение № согласно экспликации (склад магазина игрушек) от других помещений здания противопожарными преградами; 16.отделить помещение № согласно экспликации (склад) от других помещений здания противопожарными преградами; 17.обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей эвакуационных выходов из лестничных клеток, холлов, фойе, вестибюлей изнутри повсеместно по всему зданию; 18.оборудовать пути эвакуации в здании аварийным освещением; 19.выполнить высоту пути эвакуации по лестничной клетке, в осях А/0-А/10-11, более 2м; 20.выполнить систему дымоудаления в соответствии с проектной документацией и нормативными требованиями; 21.на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 22.на пути эвакуации в проеме между помещениями № м № согласно экспликации (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 23.на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 24.на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 25.на пути эвакуации в проеме между помещениями № и №, согласно экспликации помещений (3 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 26.на пути эвакуации в проеме между помещениями № и №, согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 27.на пути эвакуации в коридоре № согласно экспликации помещений демонтировать подъемно-опускные ставни; 28.привести установку автоматического пожаротушения в рабочее состояние; 29.все помещения здания ТРЦ «Галактика» оборудовать установкой автоматического пожаротушения; 30.в здании ТРЦ «Галактика» произвести монтаж системы оповещения и управления эвакуацией 4-го типа; 31.обеспечить уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями выше 75 дБ; 32.обеспечить предел огнестойкости узлов примыкания перекрытий к светопрозрачным ограждающим конструкциям фасада не менее предела огнестойкости самого перекрытия.

Представитель ответчика ИП ФИО1 адвокат Горбатюк А.П. в судебном заседании уточненные исковые требования прокурора г. Норильска о возложении на ИП ФИО1 обязанности по устранению вышеуказанных нарушений законодательства о пожарной безопасности, признал в полном объеме, последствия признания ему понятны (л.д. ).

В соответствии со ст. 39 и 173 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу п. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска представителем ответчика, поскольку это соответствует закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

На этом основании, применяя вышеизложенные нормы действующего законодательства, суд признает заявленные прокурором г. Норильска исковые требования к ИП ФИО1 обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 98 и ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В связи с этим с ИП ФИО1 подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования город Норильск государственная пошлина за удовлетворение требований неимущественного характера, в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд, -

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора г. Норильска удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в здании Торгово-развлекательного центра «Галактика», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, устранить в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу нарушения требований пожарной безопасности:

1. обеспечить степень огнестойкости здания в соответствии с нормативными требованиями;

2. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/19-20 не менее REI 90;

3. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях Т-У/13-15 не менее REI 90;

4. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций -внутренних стен лестничной клетки в осях в осях А/0-А/10-11 не менее REI 90;

5. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/19-20 не менее R 60;

6. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях Т-У/13-15 не менее R 60;

7. обеспечить предел огнестойкости строительных конструкций - марши и площадки лестничной клетки в осях А/0-А/10-11 не менее R 60; 

8. отделить лестничную клетку в осях Т-У 19-20 от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах;

9. отделить лестничную клетку в осях Т-У 13-15 от примыкающих коридоров дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах;

10. обеспечить помещение магазина детских товаров (№ согласно экспликации помещений) двумя эвакуационными выходами, соответствующими нормативам;

11. обеспечить предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовой шахты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа;

12. отделить помещение пекарни (№ согласно экспликации помещений) от других помещений здания противопожарными преградами;

13. отделить помещения №№,11,19,17,18,20,55 согласно экспликации (склад магазина) от других помещений здания противопожарными преградами;

14. отделить помещение № согласно экспликации (склад пекарни) от других помещений здания противопожарными преградами;

15. отделить помещение № согласно экспликации (склад магазина игрушек) от других помещений здания противопожарными преградами;

16. отделить помещение № согласно экспликации (склад) от других помещений здания противопожарными преградами;

17. обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей эвакуационных выходов из лестничных клеток, холлов, фойе, вестибюлей изнутри повсеместно по всему зданию;

18. оборудовать пути эвакуации в здании аварийным освещением;

19. выполнить высоту пути эвакуации по лестничной клетке, в осях А/0-А/10-11, более 2м;

20. выполнить систему дымоудаления в соответствии с проектной документацией и нормативными требованиями;

21. на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни; 

22. на пути эвакуации в проеме между помещениями № м № согласно экспликации (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни:

23. на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни;

24. на пути эвакуации в проеме между помещениями № и № согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни;

25. на пути эвакуации в проеме между помещениями № и №, согласно экспликации помещений (3 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни;

26. на пути эвакуации в проеме между помещениями № и №, согласно экспликации помещений (2 этаж) демонтировать подъемно-опускные ставни;

27. на пути эвакуации в коридоре № согласно экспликации помещений демонтировать подъемно-опускные ставни;

28. привести установку автоматического пожаротушения в рабочее состояние;

29. все помещения здания ТРЦ «Галактика» оборудовать установкой автоматического пожаротушения;

30. в здании ТРЦ «Галактика» произвести монтаж системы оповещения и управления эвакуацией 4-го типа;

31. обеспечить уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями выше 75 дБ;

32. обеспечить предел огнестойкости узлов примыкания перекрытий к светопрозрачным ограждающим конструкциям фасада не менее предела огнестойкости самого перекрытия.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход бюджета муниципального образования город Норильск государственную пошлину 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Норильский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий А.А.Клепиковский