Дело №2-2306/2025

УИД50RS0№-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

-.....- 22 апреля 2025 года

Истринский городской суд -.....-

в составе председательствующего судьи Гречишниковой Е.Н. 

при секретаре Лисенковой Д.А. 

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску прокурора -.....- в интересах неопределенного круга лиц к Индивидуальному предпринимателю Д.Т.А., третье лицо ОНД и ПР (по -.....- МО, -.....-) ОНД И ПР -.....- УНД и ПР ГУ МЧС России об устранении нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

-.....- в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП Д.Т.А., третье лицо ОНД и ПР (по -.....- МО, -.....-) ОНД И ПР -.....- УНД и ПР ГУ МЧС России об устранении нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки установлено, что в развлекательном центре «Big Funnу» по адресу: -.....-, на основании договора аренды нежилого помещения от дата деятельность осуществляет ИП Д.Т.А.

Согласно указанного договора, ИП Д.Т.А. во временное возмездное владение и пользование передана часть нежилых помещений, общей площадью 180 кв.м., для размещения «Лабиринта в темноте», а также аттракционов развлекательного характера.

В соответствии с п. 6.1.4 указанного договора, на ИП Д.Т.А. возложена обязанность при эксплуатации помещений соблюдать действующие требования пожарной безопасности, санитарных норм и правил.

Таким образом, принятие мер направленных исполнение требований пожарной безопасности в помещении развлекательного центра по адресу: -.....- а возложена на ИП Д.Т.А.

Указанное помещение по адресу: -.....- а представляет собой нежилое помещение для отдыха людей, в том числе несовершеннолетних, расположенное на цокольном этаже здания. Данное помещение разделено на зоны: «зеркальный лабиринт», «лабиринт в темноте», «лазерный лабиринт», «кнопочный бой», имеющих возрастные ограничения.

В связи с чем, просит суд возложить на Индивидуального предпринимателя Д.Т.А. ИHH № ОГРНИП № в течение двух месяцев со пня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях по адресу - -.....-, обязанность оборудовать объект системой пожарной сигнализации; провести работы по отделению эвакуационного выходы из помещений подвального этажа, в котором располагается развлекательный центр «Big Funny», от остальной части лестничной клетки здания глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; становить в помещениях развлекательного центра «Big Funny» огнетушители ОП-2(з) на специальные подставки выполненные из негорючих материалов, исключающих их падение и опрокидывание; обеспечить в помещении развлекательного центра «Big Funny» наличие огнетушителей обеспечивающие тушение модельного очага пожара с рангом 2А. 55В, С; привести план эвакуации развлекательного центра в соответствии с проведенной перепланировкой оборудовать объект системой вытяжной противодымной вентиляции, аварийным освещением, ответственному за пожарную безопасность на объекте пройти соответствующее обучение, разработать проектную документацию объекта с учетом места его размещения. 

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. 

Дело слушается при данной явке. 

Проверив материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

- Из представленных документов, следует, что в ходе проведенной проверки, с привлечением специалиста ОНД и ПР по -.....- МО «-.....-»), выявлены нарушений требований действующих норм и правил противопожарной безопасности, в развлекательном центре по адресу: -.....-, а именно в помещениях развлекательного центра «Big Funny» расположены огнетушители ОП-2(з) на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих их падение и опрокидывание, что является нарушением п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 :ентября 2020 года №;

на момент проведения проверки не обеспечено наличие огнетушителей обеспечивающие тушение модельного очага пожара с рангом 2А, 55В, С, в нарушение требований п. 397 (Приложение 1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата №;

- не обеспечено внесение изменений при проведении работ по перепланировки и изменения режима эксплуатации помещений в план эвакуации развлекательного центра «Big Funny», что является нарушением требований ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от дата «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, п. 2 ст. 53 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9.дата ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- в коридоре подвального этажа по которому осуществляется эвакуация so помещений с постоянным пребыванием людей развлекательного центра

Big Funny», не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от дата «О техническом

регулировании», ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 56, ч. 11 ст. 89 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 (б) СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- на момент проведения проверки не предусмотрено создание избыточного давления в тамбур шлюзе (лифтовом холле) при выходе из лифта в подземном этаже развлекательного центра «Big Funny», в который осуществляется выход людей из помещений с постоянным пребываем людей, з нарушение требований ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 2~.12.2002 «О техническом регулировании», ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 56, ч. 3 ч. 11 ст. 89 Федерального закона от дата № 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП ”.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- лицо осуществляющее противопожарный инструктаж с работниками развлекательного центра «Big Funny», не прошло обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программа в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или)

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от дата №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании ст. 5 Федерального закона от дата №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства РФ от дата № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие требования пожарной безопасности обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Несоблюдение требований пожарной безопасности, ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей развлекательного центра «Big Fanny», в том числе несовершеннолетних.

При таких обстоятельствах, заявленные требования прокурора -.....- в интересах неопределенного круга лиц, подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора -.....- в интересах неопределенного круга лиц к Индивидуальному предпринимателю Д.Т.А., третье лицо ОНД и ПР (по -.....- МО, -.....-) ОНД И ПР -.....- УНД и ПР ГУ МЧС России об устранении нарушения требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

возложить на Индивидуального предпринимателя Д.Т.А. (ИHH № ОГРНИП №) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях по адресу - -.....-, обязанность оборудовать объект системой пожарной сигнализации; провести работы по отделению эвакуационного выходы из помещений подвального этажа, в котором располагается развлекательный центр «Big Funny», от остальной части лестничной клетки здания глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; становить в помещениях развлекательного центра «Big Funny» огнетушители ОП-2(з) на специальные подставки выполненные из негорючих материалов, исключающих их падение и опрокидывание; обеспечить в помещении развлекательного центра «Big Funny» наличие огнетушителей обеспечивающие тушение модельного очага пожара с рангом 2А. 55В, С; привести план эвакуации развлекательного центра в соответствии с проведенной перепланировкой оборудовать объект системой вытяжной противодымной вентиляции, аварийным освещением, ответственному за пожарную безопасность на объекте пройти соответствующее обучение, разработать проектную документацию объекта с учетом места его размещения. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца.

Судья: Е.Н.Гречишникова

Мотивированное решение изготовлено дата