Дело № 5-41/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июля 2017 года 

<

...>.

Судья Зонального районного суда Алтайского края Мартьянова Ю.М., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», находящегося по адресу: 

<

адрес>, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжения ФИО1 №, юридическое лицо – ПАО «МРСК Сибири-Алтайэнерго», в 11 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, на объекте воздушная линия опора 3-4, напряжением 0,4 кВ, диспетчерский номер Ф-1 от КТП 61-2-24, допустило нарушения законодательства РФ об электроэнергетике, а именно: прохождение воздушной линии (ВЛ), напряжением 0,4 кВ, выполненной неизолированным проводом, диспетчерский номер фидер1 (Ф-1) от КТП 61-2-24 установлено: в пролете опор3-опора4 данная линия проходит над кровлей хозпостроек, находящихся на территории усадьбы жилого дома по адресу: 

<

адрес>. 

То есть воздушная линия не отвечает требованиям «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утв. Приказом Минэнерго России 20.05.2013 г., № 187, п. 2.4.58 и не исключает возможности электротравм при использовании ее по назначению.

В судебном заседании представитель ПАО «МРСК Сибири», действующий на основании доверенности ФИО2, вину в совершении административного правонарушения признал полностью, суду пояснил, что в ближайшее время планируется устранение выявленного нарушения.

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками ФИО1 пояснила, что выявленное нарушение представляет угрозу жизни и здоровью людей.

В соответствии со ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года, безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

Согласно п. 2.4.58. Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 20.05.2003 г. № 187 (7-е издание), расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее: 1,5 м - до балконов, террас и окон; 1,0 м - до глухих стен.

Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

В силу ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ установление виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, иных протоколах, предусмотренных КоАП РФ, объяснениях лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниях свидетелей, а также на основании иных доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ.

Факт совершения ПАО «МРСК Сибири» указанного нарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, актом осмотра электроустановок №. Исследованы также паспорт воздушной линии 0,4 кВ. от КТП 

<

данные изъяты>, акт № сдачи-приемки отремонтированных, модернизированных объектов электрических сетей, ведомость (акт) выполненных работ, ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор, ведомость измерения состояния элементов железобетонных опор (приставок), листок осмотра. 

Таким образом в судебном заседании установлено, ПАО «МРСК Сибири» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ, квалифицируемое как нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

Обстоятельством, смягчающим наказание ПАО «МРСК Сибири» является признание вины в совершении правонарушения его представителем. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ПАО «МРСК Сибири» по делу не усматривается. 

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, по мнению суда, установленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей, и считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Временный запрет деятельности по данному делу не применялся.

Руководствуясь ст.ст.29.7-29.11 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

признать ПАО «МРСК-Сибири - Алтайэнергосбыт виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации воздушной линии (ВЛ), напряжением 0,4 кВ, выполненной неизолированным проводом, диспетчерский номер фидер1 (Ф-1) от КТП №, расположенной по адресу 

<

адрес>, на срок 

<

данные изъяты> суток. 

Исчислять начало срока наказания с 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Мартьянова Ю.М.