УИД: 66RS0057-01-2023-001208-64

Дело №2- 1072/2023

Мотивированное 

решение

 составлено 26 сентября 2023 года

.

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 сентября 2023 года г.Талица 

Талицкий районный суд Свердловской области в составе:

Судьи Жерновниковой С.А.,

при секретаре Черновой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Талицкого района Долматова А.В., действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Заместитель прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с приведенным выше иском. 

В обоснование требований он указал, что прокуратурой Талицкого района на основании решения о проведении проверки от 17.05.2023 № 55, с привлечением специалиста ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере лесообработки ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>.

В ходе проведенных надзорных мероприятий, на объекте защиты, эксплуатируемом ИП ФИО1, были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

ИП ФИО2 не обеспечено размещение на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушен п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ( ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. На момент проверки объекта, каких-либо документов (журналов о проведении инструктажа, а также документов, подтверждающих прохождение обучения мерам пожарной безопасности, не представлено).

Указанный факт является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); приложения 1 п.1, п.2, Приложение 3 п. 1 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, руководителем организации, не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар - цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (авто-гаражи и производственные помещения), чем нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППРФ от 16.09.2020 года № 1479).

На территории открытого склада лесоматериалов отсутствует адресная электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться по противопожарным разрывам между отдельными группами штабелей и куч, кварталами и участками на расстоянии не более 100 м друг от друга, на негорючих опорах и на высоте 1,35 м от земли.

Указанный факт является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8.30, п. 6.8.31 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

На территории склада лесоматериалов отсутствует молниезащита III категории, чем нарушены ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.8.35 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

На складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров, чем нарушен п.п. «а» п. 304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

На территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала не обеспеченно противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения. Территория, предназначенная для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала суммарной вместимостью до 10000 плотных мЗ, расположена в границах населенного пункта п. Троицкий, с числом проживающих более 5000 человек, не имеет противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду.

Указанный факт является нарушением ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6 Таблица 5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункты 6.8.49, 6.8.50, 6.8.51 таблица 38, 6.8.60, 6.8.63 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Производственное здание (ангар) оборудовано пожарными щитами не в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров, чем нарушены п. 60, п. 410 Приложение № 6 и № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В административно-бытовом помещении, установка автоматической пожарной сигнализации не исправна, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479);

Факт совершения указанных нарушений подтверждается справкой ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 24.05.2023 № 376.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Организация пожарной безопасности ИП ФИО2 направлена на защиту жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

Невыполнение обязанности по созданию условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, не позволяет в полной мере обеспечить охрану жизни и здоровья жителей Талицкого ГО.

Обращение прокурора в суд с настоящим иском обусловлено защитой прав и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку в случае невыполнения требований федерального законодательства возможно возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера. Данное обстоятельство может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде.

В связи с чем, заместитель прокурора обратился в суд, и ссылаясь на положения ст. ст. 12, 150 ГК РФ; ч. 2 ст. 29, ст. ст. 45, 131 ГПК РФ; ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»; ст.ст. 3, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 2 ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», просит обязать ИП ФИО2 (№) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- разместить на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- обучить мерам пожарной безопасности лиц, допускаемых к работе на объекте защиты;

- в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

- провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар — цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (авто-гаражи и производственные помещения);

-на территории открытого склада лесоматериалов установить адресную электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями;

-на территории склада лесоматериалов установить молниезащиту III категории;

- склад (территорию) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

- на складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

-на территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала установить противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения - противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду.

-производственное здание (ангар) оборудовать пожарными щитами в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров;

-провести ремонт, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности.

В судебном заседании старший помощник прокурора Сизикова О.А. на удовлетворении, заявленных исковых требований настаивала в полном объеме, против вынесения заочного решения не возражала. 

Ответчик в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом и в срок (л.д.35), участие своего представителя не обеспечил. 

Представитель третьего лица ОНД Талицкого УНД и ПР ГУ МЧС России по СО в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом и в срок (л.д.34).

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст.233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия представителя истца суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав помощника прокурора, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.3 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относится, в том числе, создание пожарной охраны и организация ее деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; выполнение рабом оказание услуг в области пожарной безопасности; организация и осуществление профилактики пожаров.

Согласно ст. 20 Федерального закона № 69-ФЗ нормативное правое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленным регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Техническое регулирование в области пожарной безопасное осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О технически регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

Статья 4 Федерального закона № 123-Ф3 определяет технически регулирование в области пожарной безопасности как установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; правовое регулирование отношений в области оценки соответствия (часть 1). 

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с поименованным законом, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (часть 2 названной статьи).

Своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований названного федерального закона, относятся к нормативным документам по пожарной безопасности (пункт 1 части этой же статьи). 

В части 4 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что в случае, если положениями данного федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 81 частей 1.1 и 1.2 статьи 97) предъявляются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих его положений, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления, в силу соответствующих норм названного закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования названного федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - ФЗ № 184) законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Как установлено судом ИП ФИО1 осуществляет свою деятельность, связанную с распиловкой и строганием древесины, в арендуемом им у ИП ФИО3 Ф.А.О. помещении и на земельном участке, и расположенных по адресу: 

<

адрес> (л.д. 12, 15-16).

17.05.2023 года при проведении прокуратурой Талицкого района с участием специалиста ОНДиПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности было установлено, что при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере лесообработки, осуществляемой ИП ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, допускаются многочисленные нарушения требований правил пожарной безопасности: 

- не обеспечено размещение на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" (п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479).

- лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. На момент проверки объекта, каких-либо документов (журналов о проведении инструктажа, а также документов, подтверждающих прохождение обучения мерам пожарной безопасности не представлено) ( п. 3 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); приложения 1 п.1, п.2, Приложение 3 п. 1 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

- В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, руководителем организации, не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, чем нарушен (п. 2 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- Индивидуальный предприниматель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар - цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (автогаражи и производственные помещения), ( п. 12 ПП РФ от 16.09.2020 год а№ 1479).

- на территории открытого склада лесоматериалов отсутствует адресная электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться по противопожарным разрывам между отдельными группами штабелей и куч, кварталами и участками на расстоянии не более 100 м друг от друга, на негорючих опорах и на высоте 1,35 м от земли (п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8.30, п. 6.8.31 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

- на территории склада лесоматериалов отсутствует молние защита III категории, ( ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.8.35 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

- на складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров, ( п.п. «а» п. 304 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- на территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала не обеспеченно противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения. Территория, предназначенная для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала суммарной вместимостью до 10000 плотных мЗ, расположена в границах населенного пункта п. Троицкий, с числом проживающих более 5000 человек, не имеет противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду ( ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6 Таблица 5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункты 6.8.49, 6.8.50, 6.8.51 таблица 38, 6.8.60, 6.8.63 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

- производственное здание (ангар) оборудовано пожарными щитами не в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров, (п. 60, п. 410 Приложение № 6 и № 7 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

- индивидуальный предприниматель не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В административно-бытовом помещении, установка автоматической пожарной сигнализации не исправна, ( п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479).

Выявленные в ходе проверки нарушения правил пожарной безопасности зафиксированы в справке ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 24.05.2023 № 375 (л.д. 13-14 ).

Согласно п. 2.2.6. Договора аренды помещений с земельным участком, заключенному между ФИО3 и ИП ФИО2, арендатор обязан соблюдать правила пожарной безопасности и требования санитарно-эпидемиологических станций (л.д. 15-16). 

На момент рассмотрения дела, выявленные в ходе проверки в производственных и административных помещениях, используемых в своей деятельности ИП ФИО4 требования пожарной безопасности не устранены, что создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность на указанной территории, а также жителей пос. Троицкий. 

При изложенных обстоятельствах, заявленные требования заместителя прокурора Талицкого района подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Согласно ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, данное исковое заявление подлежало уплате государственной пошлиной в размере 300 руб. 

Прокурор был освобожден от оплаты государственной пошлины, при обращении в суд с иском. 

Иск удовлетворен, следовательно, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход государства. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 98, 233-237Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования заместителя прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (№) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно:

-разместить на объекте защиты (переработки и хранения древесины) знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

-обучить мерам пожарной безопасности лиц, допускаемых к работе на объекте защиты;

-в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

-провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения (ангар — цех по распиловке древесины) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (автогаражи и производственные помещения);

-на территории открытого склада лесоматериалов установить адресную электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями;

- на территории склада лесоматериалов установить молниезащиту III категории;

- склад (территорию) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

- на складе (территории) по хранению лесоматериалов, места, отведенные под штабели очистить до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов, и покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

-на территории, используемой для хранения круглого лесоматериала и пиломатериала установить противопожарное водоснабжение для нужд пожаротушения - противопожарный водопровод низкого давления, с водоотдачей не менее 60 литров в секунду.

-производственное здание (ангар) оборудовать пожарными щитами в соответствии с нормами, установленными Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, из расчета один пожарный щит на 400 кв. метров;

- провести ремонт, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности.

Взыскать с ФИО1 (№)государственную пошлину в доход соответствующего бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации в размере 300 руб.00 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья . С.А.Жерновникова