Дело №5-56/2020

22RS0040-01-2020-000570-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Поспелиха 24 сентября 2020 года

Судья Поспелихинского районного суда Алтайского края Антонова Н.В., с участием представителей Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ФИО1 и ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Публичного акционерного общества (ПАО) «Россети Сибирь»,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов ПАО «Россети Сибирь» нарушены обязательные нормы и правила в сфере электроэнергетики, а именно: в нарушение п.п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, на комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ №, не имеющей ограждений и расположенной в п.им.

<

адрес>, расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее 4,5 м и до токоведущих частей напряжением 0.4 кВ менее 3,5 м. В связи с этим дальнейшая эксплуатация комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № представляет угрозу жизни и здоровью людей.

В судебном заседании представители ПАО «Россети Сибирь» вину в совершении административного правонарушения признали. Пояснили, что действительно все указанные в протоколе нарушения допущены. Будут устранены в течение 3-х часов ДД.ММ.ГГГГ. 

Вина ПАО «Россети Сибирь» в совершенном административном правонарушении установлена и подтверждается: актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблицей; протоколом об административном правонарушении; учредительными документами; объяснениями представителей, данными при составлении протокола об административном правонарушении и в судебном заседании.

Суд считает, что лицом, составившим протокол об административном правонарушении, проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, с учетом наличия соответствующих оснований.

При назначении административного наказания, суд руководствуется ч.1,2 ст.3.1; ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поскольку объектом посягательства выявленного административного правонарушения являются требования промышленной безопасности, которые должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов, суд считает необходимым применить наказание только в виде административного приостановления деятельности. Суд считает, что менее строгий вид наказания не будет способствовать достижению целей наказания. 

При определении продолжительности применяемого наказания суд учитывает характер и объем выявленных нарушений, предпринятые меры по устранению указанных в протоколе недостатков.

Исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст.ст.3.1, 3.2, 3.12, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.9 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ №, расположенной по адресу п.им.

<

адрес>, сроком на одни сутки.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности – эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ №, расположенной по адресу п.им.

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Поспелихинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.В.Антонова