55RS0003-01-2024-000737-71

дело № 5-15/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Омск 20 марта 2024 года

Ленинский районный суд г. Омска ( ул. Труда 29 каб. 110)

в составе судьи Усенко Е.В.

при секретаре судебного заседания Исаевой П.И., помощнике судьи Самойловой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 18 ноября 2015 года, юридический адрес: 

<

...> а,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> ФИО4 Бюджетное общеобразовательное учреждение 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» было привлечено к административной ответственности за совершение предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> ФИО5 Бюджетное общеобразовательное учреждение 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» было привлечено к административной ответственности за совершение предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Ленинского АО 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО7 вынесено предписание №-В/ПИВ, которым Бюджетному общеобразовательному учреждению 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» (далее по тексту – Учреждение) в срок по ДД.ММ.ГГГГ было предписано устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Учреждения по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

1 – не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ( п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

2 – не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителем (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

3 – не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянные конструкции чердачных помещений) с составлением соответствующего акта (протокола) (ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

4 – помещения (кабинет труда у мальчиков, архив в кабинете бухгалтерии) (за исключением помещений категорий В4 и Д) не отделены от других помещений противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением противопожарных преград (ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям");

5 – выходы с лестничной клетки на чердак не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра (ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям");

6 – допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и (или) аудиосвязи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

7 – на путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ч. 4 ст. 4, ч. 1,2 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №); п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 4.1 СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»). 

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Ленинского АО 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО9 вынесено предписание №, которым Бюджетному общеобразовательному учреждению 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» (далее по тексту – Учреждение) в срок по ДД.ММ.ГГГГ было предписано устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Учреждения по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

1 – резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (ч. 1,3 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №); п. 5.1 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"; п. 4.3 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности");

2 – не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

3 – не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений кровли (акт испытаний не предоставлен) (п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

4 – не проведены работы по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №).

При проверке исполнения предписания ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут установлено, что п.п. 2, 3 требования предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3, 7 требования предписания №-В/ПИВ, не исполнены.

В судебном заседании представитель Учреждения ФИО6 не отрицала факт неисполнения на момент проверки требований пунктов предписания. В обоснование непризнания вины ссылалась на отсутствие финансирования со стороны департамента образования Администрации 

<

адрес>.

На л.д. 13-14 имеется предписание государственного инспектора Ленинского АО 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО7 №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ, которым Учреждение в срок по ДД.ММ.ГГГГ обязано устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Учреждения по адресу: 

<

адрес>, указанные в описательной части постановления. Предписание получено ДД.ММ.ГГГГ представителем Учреждения ФИО6

На л.д. 15-17 имеется предписание государственного инспектора Ленинского АО 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Учреждение в срок по ДД.ММ.ГГГГ обязано устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Учреждения по адресу: 

<

адрес>, указанные в описательной части постановления. Предписание получено ДД.ММ.ГГГГ октября 2023 года представителем Учреждения ФИО6

На л.д. 10-12 имеется решение заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому АО 

<

адрес> ФИО8 №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внепланового инспекционного визита Учреждения с целью контроля исполнения предписаний №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

На л.д. 7-9 имеется акт внепланового инспекционного визита №-В/АИВ от ДД.ММ.ГГГГ в Учреждение по адресу: 

<

адрес>, проведенного на основании решения заместителя главного государственного инспектора Ленинского АО 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО7 №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой установлено, что п.п. 2, 3 требования предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 2, 3, 7 требования предписания №-В/ПИВ, не исполнены.

Возражений в связи с указанными в акте нарушениями представитель Учреждения ФИО6 не имела.

На л.д. 38-39 имеется постановление мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, которым Бюджетное общеобразовательное учреждение 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» было привлечено к административной ответственности за совершение предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

На л.д. 33-37 имеется постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> мирового судьи судебного участка № в Ленинском судебном районе в 

<

адрес> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, которым Бюджетное общеобразовательное учреждение 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» было привлечено к административной ответственности за совершение предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, полагаю, что обоснованность указанных в описательной части постановления суда нарушений сомнений не вызывает.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В соответствии с ч.ч. 1-3 ст. 6 ФЗ-123, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований пожарной безопасности, содержащхся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

В соответствии со ст. 52 ФЗ- 123, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

В соответствии со ст. 53 ФЗ- 123, каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

4. Методы определения условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 82 ФЗ- 123, кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

В соответствии со ст. 89 З-123, эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного:

а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа;

в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.

По неисполненному п. 2 предписания №, п. 2 предписания №-В/ПИВ: в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

По неисполненному п. 3 предписания №, п. 1 предписания №-В/ПИВ в соответствии с п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По неисполненному п. 3 предписания №-В/ПИВ, в соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

По неисполненному п. 7 предписания №-В/ПИВ, в соответствии с п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", ДД.ММ.ГГГГ. в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

Устройство аварийного (эвакуационного) освещения предусматривается и п. 4.1 СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», 

Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 4 ст. 24.5 КоАП РФ, в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального, государственного Учреждения направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на исполнение предписания, однако, бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

Учреждение относится к субъектам, указанным в положениях п. 4 ст. 24.5 КоАП РФ. 

Платных образовательных услуг Учреждение, как следует из представленной справки, не оказывает.

Из сведений департамента образования Администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на устранение нарушений пожарной безопасности ориентировочно необходимо 900 000 рублей.

Из представленных Учреждением сведений следует, что, начиная с 2022 года ( ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 01.0.11.2023), Учреждение просило Учредителя выделить денежные средства для исполнения предписания, однако, денежные средства, как следует из утвержденных бюджетов, в полном объеме Учредителем выделены не были. Учреждение, как следует из обращений в Омский городской Совет, просило помощи у депутатов 

С учетом изложенного, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – Бюджетного общеобразовательного учреждения 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа №», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, прекратить по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 24.5 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии через Ленинский районный суд 

<

адрес>.

Судья Е.В. Усенко