Дело № 2-162/2020 

УИД 19RS0006-01-2020-000173-15

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 апреля 2020 года с. Бея

Бейский районный суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Плетневой Т.А.,

при секретаре Пискуновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском к МБОУ «Кирбинская СОШ», требования мотивировал тем, что прокуратурой Бейского района проведена проверка исполнения МБОУ «Кирбинская СОШ» законодательства о пожарной безопасности, в результате которой выявлены нарушения. Просит суд обязать МБОУ «Кирбинская СОШ» в срок до 01.06.2020 г. устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности: привести в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, инструкцию о мерах пожарной безопасности; осуществить монтаж автоматических установок противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований раздела 9.2 Свода правил 5.13130.2009; отделить лаборантскую в кабинете физики от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить лаборантскую в кабинете химии от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; обеспечить работу эвакуационного освещения, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; обеспечить наличие пожарных шкафов, выполненных из негорючего материала; провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой устаревшего оборудования; отделить книгохранилище от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить складское помещение на втором этаже от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже Е130; привести план эвакуации на первом этаже в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; привести план эвакуации на втором этаже в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; вывести сигнал автоматической установки пожарной сигнализации из гаража в помещение дежурного поста или другое помещение с персоналом; оборудовать помещение котельной автоматической пожарной сигнализацией; обеспечить наличие специальной программы по обучению мерам пожарной безопасности.

Впоследствии прокурор Бейского района исковые требования уточнила, просила обязать ответчика устранить следующие нарушения законодательства в срок до 01.09.2020 г.: провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой устаревшего оборудования. Следующие нарушения устранить в срок до 01.08.2020 г.: осуществить монтаж автоматических установок противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований раздела 9.2 Свода правил 5.13130.2009; отделить лаборантскую в кабинете физики от общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа огнестойкости не ниже EI30; отделить лаборантскую в кабинете химии от общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа огнестойкости не ниже EI30; отделить книгохранилище от помещений общественного назначения противопожарной дверью l-ro типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить складское помещение на втором этаже от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; вывести сигнал автоматической установки пожарной сигнализации из гаража в помещение дежурного поста или другое помещение с персоналом; оборудовать помещение котельной автоматической пожарной сигнализацией. В остальной части требования оставить без изменения.

Помощник прокурора Бейского района Республики Хакасия Ерохин А.М. для участия в судебном заседании не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

От ответчика МБОУ «Кирбинская СОШ» по должности директор ФИО1, в судебное заседание не явился, предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, признал уточненные исковые требования в полном объеме, указав, что последствия признания иска ему разъяснены и понятны.

Согласно ч. 3 ст. 38 ГПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. 

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, если это не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Проверив материалы гражданского дела, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая, что признание ответчиком МБОУ «Кирбинская СОШ» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к МБОУ «Кирбинская СОШ» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, суд полагает возможным принять признание ответчиком исковых требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к МБОУ «Кирбинская СОШ» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание ответчиком Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01.06.2020 г.:

- привести в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, инструкцию о мерах пожарной безопасности; 

- обеспечить работу эвакуационного освещения, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; 

- обеспечить наличие пожарных шкафов, выполненных из негорючего материала; 

- привести план эвакуации на первом этаже в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; 

- привести план эвакуации на втором этаже в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; 

- обеспечить наличие специальной программы по обучению мерам пожарной безопасности.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01.08.2020 г.:

- осуществить монтаж автоматических установок противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований раздела 9.2 Свода правил 5.13130.2009; 

- отделить лаборантскую в кабинете физики от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30;

- отделить лаборантскую в кабинете химии от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; 

- отделить книгохранилище от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; 

- отделить складское помещение на втором этаже от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже Е130; 

- вывести сигнал автоматической установки пожарной сигнализации из гаража в помещение дежурного поста или другое помещение с персоналом; 

- оборудовать помещение котельной автоматической пожарной сигнализацией.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01.09.2020 г.:

- провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой устаревшего оборудования.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия через Бейский районный суд в течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

Судья Т.А. Плетнева 

Резолютивная часть решения объявлена 07.04.2020 г. 

Мотивированное решение изготовлено 13.04.2020 г.