05RS0032-01-2024-001288-87

Дело № 2-63/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 января 2026 года с. Леваши

Левашинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Ибрагимова А.М., при секретаре судебного заседания Нурбагандовой М.Ш., с участием старшего помощника прокурора Левашинского района Султанова С.Р., ответчика ФИО1рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску заместителя прокурора 

<

адрес> РД к ФИО2 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и прекращении деятельности,

у с т а н о в и л:

Заместитель прокурор 

<

адрес> РД обратился в суд с иском к ФИО4 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и прекращении деятельности, указывая на то, что прокуратурой района с привлечением специалистов ОНДиПР№ по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения требований законодательствав сфере противопожарной безопасностина автогазозаправочной станции «313» (далее - АГЗС «313»), эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО2.

Установлено, что решением Левашинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на АЗС «Лукоил» («АЗС 313»).

Вместе с тем, по результатам повторной проверки деятельности данной АЗС установлено, что нарушения, выявленные контролирующими органами в полном объеме не устранены, а именно:

- не представлена утвержденная в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ППРФ №).

- лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Не представлена программа противопожарного инструктажа или дополнительная профессиональная программа по обучению лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППРФ №).

- не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории АЗС в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППРФ №).

- МАЗС не оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения (п. 389 ППРФ №).

- на имеющихся огнетушителях отсутствует паспорт на огнетушитель (п. 60 ППРФ №).

- не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной их замены (п. 60 ППРФ №).

- огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя и дату зарядки (перезарядки) (п. 407 ППРФ №).

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППРФ №).

- пожарный щит, установленный на территории АЗС не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (п. 410 ППРФ №).

- отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания (кошма) размером не менее 2х1,5 метра (п. 389 ППРФ №).

- МАЗС не оснащена системой громкоговорящей связи (статья 4 и 6 Технического регламента и п. 6.34 СП 156.13130.2014.

- площадки для автоцистерны с жидким моторным топливом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, не оснащены не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (п. 389 ППРФ №);

- заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки, на которых заправляются транспортные средства СУГ, не оборудованы сигнализаторами до взрывоопасных концентраций (ст. 4 Технического регламента и п. 8.40 СП 156.13130.2014);

- на въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

- на покрытие дорог не нанесены отличные разметки или иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения) (п. 384 ППРФ №).

- отсутствует система заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ жидкого моторного топлива и СУГ (п. 6.32 СП 156.13130.2014, ст. 4 Технического регламента).

- для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ не предусмотрено устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара (ст. 4 Технического регламента и п. 8.50 СП 156.13130.2014).

- расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС с наличием СУГ до здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 составляет менее значения таблицы 5 (ст. 4 Технического регламента и п. 8.3 таблица 5 СП 156.13130.2014).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР №от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-4-14-415.

Бездействие ответчика и дальнейшая эксплуатация АГЗС «Лукоил» (АГЗС 313),расположенной по адресу: 

<

адрес>), при наличии вышеуказанных нарушений законодательства в сфере противопожарной безопасности, а представляет реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью многочисленного количества людей, наступления аварии или техногенной катастрофы.

Заместитель прокурор 

<

адрес> РД просит:

- признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2,выразившееся в необеспечениисоблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Лукоил» (АГЗС 313), расположенной по адресу: 

<

адрес>).

- приостановить деятельность пореализации топлива и эксплуатации АГЗС «Лукоил»(АГЗС 313) расположенной по адресу: 

<

адрес>), до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу.

- обязать ФИО1 иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>)устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

- представить утвержденную в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений.

- обязать пройти обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельности на АЗС.

- определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Не представлена программа противопожарного инструктажа или дополнительная профессиональная программа по обучению лиц мерам пожарной безопасности.

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- организовать проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории АЗС в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- оснастить МАЗС в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

- на имеющихся огнетушителях установить паспорт на огнетушитель.

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной их замены.

- установить порядковые номера на огнетушители, установленные на объекте защиты, путем нанесения на корпус огнетушителя и дату зарядки (перезарядки).

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

- укомплектовать пожарный щит, установленный на территории АЗС немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

- установить покрывало для изоляции очага возгорания (кошма) размером не менее 2х1,5 метра.

- оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи.

- площадки для автоцистерны с жидким моторным топливом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, оснастить не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е.

- заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки, на которых заправляются транспортные средства СУГ, оборудовать сигнализаторами до взрывоопасных концентраций.

- на въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

- на покрытие дорог нанести отличные разметки или иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения).

- установить систему заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ жидкого моторного топлива и СУГ.

- для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара.

- привести в соответствие расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС с наличием СУГ до здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4.

В судебном заседании старший помощник прокурора 

<

адрес> РД ФИО5 исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 не признал исковые требования и пояснил, что устранены все нарушения.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, ФИО8 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела руководства третьего лица извещено.

Выслушав объяснения сторон, исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным сторонами доказательствам, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу статьи 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральный закон N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 утверждены Правила противопожарного режима в РФ.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" определено, что настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. В соответствии со статьями первой и второй указанного Закона вредное (загрязняющее) вещество - это химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статьей 616 Гражданского кодекса РФ установлена обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 1673/276-III-ОЗ "О пожарной безопасности в 

<

адрес>" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Статьями 15, 16 и 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" установлено, что в целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, устанавливаются требования охраны атмосферного воздуха. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов, осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения, осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок и граждане при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок должны обеспечивать для таких средств и установок непревышение установленных технических нормативов выбросов.

Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от ДД.ММ.ГГГГ N 199 утверждены Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.

ДД.ММ.ГГГГ Министерством транспорта РФ утверждена методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), согласно которой основными источниками выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу являются дыхательные патрубки резервуаров, баки автомашин при заправке автомобилей. При заправке автотранспортных средств и сливе топлива (проливах) в резервуары в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: углеводороды предельные С1 - С5, углеводороды предельные С6 - С10, амилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, сероводород. Источниками выбрасываются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид, сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды предельные С1 - С5, С6 - С10, пентилены (амилены - смесь изомеров), бензол, диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о -, м -, п -), метилбензол (толуол), этилбензол, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод).

Пункт третий Технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 609, определяет, что "выбросы" - это выбросы вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода (CO), углеводороды (CH), оксиды азота (NO) и дисперсные частицы.

В силу ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

Эксплуатация объекта капитального строительства допускается лишь после подтверждения в установленном порядке его соответствия требованиям безопасности. Надлежащим доказательством такой безопасности является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Отсутствие такого разрешения является достаточным основанием для запрета эксплуатации объекта.

Согласно ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Судом установлено, что ответчик ФИО6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в предпринимательских целях использует автозаправочную станцию «313», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

<

адрес> с привлечением специалистов ОНДиПР№ по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения требований законодательствав сфере противопожарной безопасностина автогазозаправочной станции «313» (далее - АГЗС «313»), эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО2.

Установлено, что решением Левашинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на АЗС «Лукоил» («АЗС 313»).

Вместе с тем, по результатам повторной проверки данной АЗС установлено, что нарушения выявленные контролирующим органом в полном объеме не устранены, а именно:

- не представлена утвержденная в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ППРФ №).

- лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Не представлена программа противопожарного инструктажа или дополнительная профессиональная программа по обучению лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППРФ №).

- не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории АЗС в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППРФ №).

- МАЗС не оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения (п. 389 ППРФ №).

- на имеющихся огнетушителях отсутствует паспорт на огнетушитель (п. 60 ППРФ №).

- не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной их замены (п. 60 ППРФ №).

- огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя и дату зарядки (перезарядки) (п. 407 ППРФ №).

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППРФ №).

- пожарный щит, установленный на территории АЗС не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (п. 410 ППРФ №).

- отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания (кошма) размером не менее 2х1,5 метра (п. 389 ППРФ №).

- МАЗС не оснащена системой громкоговорящей связи (статья 4 и 6 Технического регламента и п. 6.34 СП 156.13130.2014.

- площадки для автоцистерны с жидким моторным топливом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, не оснащены не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (п. 389 ППРФ №);

- заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки, на которых заправляются транспортные средства СУГ, не оборудованы сигнализаторами до взрывоопасных концентраций (ст. 4 Технического регламента и п. 8.40 СП 156.13130.2014);

- на въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

- на покрытие дорог не нанесены отличные разметки или иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения) (п. 384 ППРФ №).

- отсутствует система заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ жидкого моторного топлива и СУГ (п. 6.32 СП 156.13130.2014, ст. 4 Технического регламента).

- для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ не предусмотрено устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара (ст. 4 Технического регламента и п. 8.50 СП 156.13130.2014).

- расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС с наличием СУГ до здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 составляет менее значения таблицы 5 (ст. 4 Технического регламента и п. 8.3 таблица 5 СП 156.13130.2014).

Суд приходит к выводу о том, что до устранения выявленных нарушений норм пожарной безопасности эксплуатация АЗС создает опасность причинения вреда в будущем, что является основанием для запрета ее деятельности до устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> РД к ФИО2 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и прекращении деятельности, удовлетворить.

Признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО2,выразившееся в необеспечениисоблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «Лукоил» (АГЗС 313), расположенной по адресу: 

<

адрес>).

Приостановить деятельность пореализации топлива и эксплуатации АГЗС «Лукоил»(АГЗС 313) расположенной по адресу: 

<

адрес>), до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу.

Обязать ФИО1 иных уполномоченных им лиц по эксплуатации автогазаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>)устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

- представить утвержденную в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений.

- обязать пройти обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельности на АЗС.

- определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. Не представлена программа противопожарного инструктажа или дополнительная профессиональная программа по обучению лиц мерам пожарной безопасности.

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- организовать проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории АЗС в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- оснастить МАЗС в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

- на имеющихся огнетушителях установить паспорт на огнетушитель.

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной их замены.

- установить порядковые номера на огнетушители, установленные на объекте защиты, путем нанесения на корпус огнетушителя и дату зарядки (перезарядки).

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

- укомплектовать пожарный щит, установленный на территории АЗС немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

- установить покрывало для изоляции очага возгорания (кошма) размером не менее 2х1,5 метра.

- оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи.

- площадки для автоцистерны с жидким моторным топливом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, оснастить не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е.

- заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки, на которых заправляются транспортные средства СУГ, оборудовать сигнализаторами до взрывоопасных концентраций.

- на въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

- на покрытие дорог нанести отличные разметки или иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения).

- установить систему заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ жидкого моторного топлива и СУГ.

- для обеспечения охлаждения наземного оборудования с СУГ на складской площадке, а также резервуаров транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ предусмотреть устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара.

- привести в соответствие расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС с наличием СУГ до здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4.

Меры по обеспечению иска, наложенные определением судьи от ДД.ММ.ГГГГ, в виде запрета ответчикам и иным лицам по договору с ним вести деятельность, связанную с реализацией жидкого моторного топлива и СУГ на АГЗС, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с Леваши, 

<

адрес>, сохранить до исполнения решения суда.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РД через Левашинский районный суд в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Резолютивная часть объявлена 13.01.2026 года.

Мотивированное решение составлено 16.01. 2026 года.

Председательствующий А.М.Ибрагимов.