66RS0008-01-2019-000706-29

Дело № 2-658/2019

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 мая 2019 года город Нижний Тагил

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Каракаш М.С., 

с участием прокурора – старшего помощника прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил ФИО1,

представителя ответчиков ООО «Центр профилактической медицины УХП» и АО Управляющая компания «Химический парк Тагил» ФИО2, действующей на основании доверенностей, 

при секретаре Брагиной И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Дзержинского района городе Нижний Тагил в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины УХП», Акционерному обществу Управляющая компания «Химический парк Тагил» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Дзержинского района города Нижний Тагил обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Центр профилактической медицины УХП», АО Управляющая компания «Химический парк Тагил», в котором просит возложить на ответчиков обязанность в срок до 01.09.2019 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании поликлиники (литер №123), площадью 828,3 кв.м., расположенном по адресу: 

<

Адрес>, а именно

- провести повторную обработку деревянных перегородок в рентген кабинете огнезащитным составом в соответствии с п. 21 Правил противопожарного режима РФ;

- разделить части помещений различных классов функциональной пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения архивов, складов Ф 5.2 от помещений поликлиники Ф 3.4) в соответствии с ч. 4 ст. 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: увеличить ширину дверных проемов запасных выходов на лестницы 3 типа со 2-го этажа до расстояния, ширину двери запасных выходов с 1 -го этажа и двери запасного выхода под лестничное клеткой, а также ширину дверей основного входа в соответствии cfV п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- выполнить отделку стен коридоров, лестничных клеток на путях эвакуации материалами (панелями) с классом пожарной опасности более чем КМ 0 в соответствии с и. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.25* СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- демонтировать в коридоре (у рентген кабинета) на 2-м этаже вентиляционное оборудование в соответствии с и. 33, пи. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ.

В обоснование иска указано, что в прокуратуру района поступило обращение заместителя главного государственного инспектора г. Н.Тагил и ГГО по пожарному надзору ФИО3 по факту выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности со стороны ООО «Центр профилактической медицины УХП» (далее ООО «ЦПМ УХП») и принятия мер прокурорского реагирования. Установлено, что ООО «ЦПМ УХП» на основании договора аренды, заключенному с АО УК «Химпарк Тагил», от 01.10.2018 № УК-73/18 приняло во временное пользование нежилые помещения общей площадью 1 005,6 кв.м., находящиеся по адресу: г. 

<

Адрес> в здании поликлиники (литер 

<

№>), здании водолечебницы, которые принадлежат на праве собственности АО УК «Химпарк Тагил». В период с 27.02.2019 по 04.03.2019 старшим инспектором ОНД г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО4 проведена проверка на указанных объектах, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

в нарушение п. 21 Правил противопожарного режима в РФ не проведена повторная обработка деревянных перегородок в рентген кабинете огнезащитным составом (в документах на обработку огнезащитным составом указан гарантийный срок действия огнезащиты до 24.01.2014);

в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения архивов, складов Ф 5.2 от помещений поликлиники Ф 3.4);

в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- ширина дверных проемов запасных выходов на лестницы 3 типа со 2-го этажа составляет 75 см. При открывании двух дверей па себя, ширина дверного проема заужена. Установленные решетки на лестницах 3-го типа открываются на 45 градусов. Перед выходами установлены горшки с цветами, которые перегораживают двери запасных выходов;

- двери запасных выходов с 1 -го этажа составляет 85 см. не обеспечивает свободное открывание и 74 см. дверь запасного выхода под лестничной клеткой;

- ширина дверей основного входа 73 см., вторая створка дверей в коридоре не открывается;

- в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.25* СНиП 121-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: стены коридоров, лестничных клеток на путях эвакуации выполнены материалами (панели) с классом пожарной опасности более чем КМ 0 и (согласно предоставленных сертификатов № ССПБ.ГШ. ОП044.В.00243 панели стеновые из поливинилхлорида с декоративной отделкой с показателями Г2, В2, Д2, Т 2; сертификат № C-RU.IIB31.B.00014 панели декоративные, обработанные огнезащитным лаком «Нортекс-Лак-Огнезащита» с классом пожарной опасности КМ2);

- в нарушение п. 33, пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ в коридоре (у рентген кабинета) на 2-м этаже установлено вентиляционное оборудование.

По результатам ранее проведенных проверок ООО «ЦПМ УХП» выдавались предписания от 25.04.2018 № 104/1/48, от 04.03.2019 № 35/1/23 об устранении нарушений требований пожарной безопасности и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Вышеуказанные пункты предписаний до настоящего времени не исполнены. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.04.2019, ООО «ЦПМ УХП» (ИНН: 

<

***>, юридический адрес: г. 

<

Адрес> является действующим юридическим лицом, основным видом деятельности которого в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД (Ж 029-2014 КДЕС. Ред. 2) является 86.21 - общая врачебная практика. Договором аренды от 01.10.2018 № УК-73/18, заключенным между АО УК «Химпарк Тагил» и ООО «ЦПМ УХП» установлено, что арендатор обязуется содержать помещение в полной исправности и обеспечивать пожарную и электрическую безопасность, нести самостоятельную полную ответственность за соблюдение правил пожарной и электробезопасности при осуществлении своей деятельности (п. 2.2.2 договора). Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, бесспорно, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в указанных объектах. Выполнение противопожарных мероприятий направлено на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременную эвакуацию и спасение людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Определением суда от 13.05.2019 производство по делу прекращено в части требований о возложении на ответчиков обязанности разделить части помещений различных классов функциональной пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения архивов, складов Ф 5.2 от помещений поликлиники Ф 3.4) в соответствии с ч. 4 ст. 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: увеличить ширину дверных проемов запасных выходов на лестницы 3 типа со 2-го этажа до расстояния, ширину двери запасных выходов с 1 -го этажа и двери запасного выхода под лестничное клеткой, а также ширину дверей основного входа в соответствии cfV п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; выполнить отделку стен коридоров, лестничных клеток на путях эвакуации материалами (панелями) с классом пожарной опасности более чем КМ 0 в соответствии с и. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.25* СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в связи с отказом прокурора от иска.

Прокурор в судебном заседании на исковых требованиях настаивал по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчиков ООО «Центр профилактической медицины УХП» и АО Управляющая компания «Химический парк Тагил» ФИО2 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме. 

Представитель третьего лица ОНД г. Н.Тагила и Горноуральского городского округа УНДиПРГУ МЧС России по Свердловской области в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил в суд заявление о рассмотрение дела в свое отсутствие.

Выслушав прокурора, представителя ответчиков, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с положениями статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск.

В силу части 2 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представители.

Статьей 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации регламентировано, что представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. Однако право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

Полномочия ФИО2, подписавшей заявление о признании иска, указанные в выданных ей организациями ответчиков доверенностях, включают, в том числе, и право признать исковые требования.

Судом участникам процесса разъяснены последствия признания иска, предусмотренные статьей 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно, что при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд принимает признание иска представителем ответчиков, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Таким образом, исковые требования прокурора Дзержинского района г. Н.Тагила в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ЦПМ УХП» и АО УК «Химический парк Тагил» о возложении обязанности в срок до 01.09.2019 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании поликлиники (литер 

<

№>), площадью 828,3 кв.м, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

На основании части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На этом основании и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 333.20 и пунктом 3 части 1 статьи 333.19 Налогового Кодекса Российской Федерации в доход местного бюджета с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден в силу пункта 9 части 1 статьи 333.36 Налогового Кодекса Российской Федерации, в размере по 150 рублей с каждого.

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Дзержинского района городе Нижний Тагил в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины УХП», Акционерному обществу Управляющая компания «Химический парк Тагил» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины УХП», Акционерное общество Управляющая компания «Химический парк Тагил» в срок до 01.09.2019 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании поликлиники (литер 

<

№>), площадью 828,3 кв.м, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, а именно:

- провести повторную обработку деревянных перегородок в рентген кабинете огнезащитным составом в соответствии с п. 21 Правил противопожарного режима РФ;

- демонтировать в коридоре (у рентген кабинета) на 2-м этаже вентиляционное оборудование в соответствии с п. 33, пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины УХП», Акционерного общества Управляющая компания «Химический парк Тагил» в доход местного бюджета государственную пошлину по 150 рублей с каждого.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в течение месяца со дня принятия.

Судья: М.С. Каракаш