Ад.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

25 ноября 2019 года 

<

адрес> 

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> Мутаев М.А.,

рассмотрев административное дело по протоколу государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО2 в отношении МБДОУ «Детский сад №» об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> ФИО3 обратился в суд с материалом по протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ составленному в отношении МБДОУ «Детский сад №» об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Из административного материала, поступившего из отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> МЧС России по РД усматривается, что по результатам проверки от 26.09.2019г. 11 часов 00 минут в отношенииМБДОУ «Детский сад №» расположенному по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения:

- помещение, где установлен блок автоматической пожарной сигнализации, не защищен от несанкционированного доступа;

- помещение, где установлен блок автоматической пожарной сигнализации, не оборудовано охранной сигнализацией;

- в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение не включается автоматически при отключении основного освещения;

- в помещении теплогенератора не предусмотрен сигнализатор загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированный с электромагнитным клапаном, прекращающим подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10 % НКПР и ПДК;

- речевой оповещатель установлен на расстоянии менее 15 см. от потолка;

-люк для выхода на чердак выполнен размерами менее 0,6 х 0,8 м;

- не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака не реже 1 раза в год;

- не проводится проверка и перезарядка огнетушителей;

- дверь (люк) выхода на чердак, не оборудована стационарно- приставной лестницей;

-двери (люки) выхода на чердачное помещение не обиты металлическим листом по асбестовой прокладке; 

По факту выявленного нарушения в отношении МБДОУ «Детский сад №» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Представитель МБДОУ «Детский сад №», представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> МЧС России по РД ФИО3 будучи извещенный надлежащим образом о времени и рассмотрении административного дела, в суд не явился, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, суд переходит к рассмотрению дела по существу.

Изучив материалы административного правонарушения, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от № от ДД.ММ.ГГГГ.по результатам проверки 26.09.2019г. 11 часов 00 минут в отношенииМБДОУ «Детский сад №» выявлены следующие нарушения:

- помещение, где установлен блок автоматической пожарной сигнализации, не защищен от несанкционированного доступа;

- помещение, где установлен блок автоматической пожарной сигнализации, не оборудовано охранной сигнализацией;

- в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение не включается автоматически при отключении основного освещения;

- в помещении теплогенератора не предусмотрен сигнализатор загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированный с электромагнитным клапаном, прекращающим подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10 % НКПР и ПДК;- речевой оповещатель установлен на расстоянии менее 15 см. от потолка;

-люк для выхода на чердак выполнен размерами менее 0,6 х 0,8 м;

- не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака не реже 1 раза в год;

- не проводится проверка и перезарядка огнетушителей;

- дверь (люк) выхода на чердак, не оборудована стационарно- приставной лестницей;

-двери (люки) выхода на чердачное помещение не обиты металлическим листом по асбестовой прокладке;

Так, по факту выявленных нарушений в отношении МБДОУ «Детский сад №» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, суд установил, что МБДОУ «Детский сад №» своими действиями допустил нарушение в области пожарной безопасности и его следует привлечь к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11, КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

МБДОУ «Детский сад №» осуществляющего деятельность и расположенного по адресу: 

<

адрес>,РД (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)- признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Сумму штрафа внести на счет Р/С 40№ УФК по РД л/сч 

<

***>, БИК 048209001, ГРЦК НБ РД Банка России 

<

адрес>, КБК 17№, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, УИН -17№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление. 

Судья М.А.Мутаев