Дело № 5-25/2024

Постановление

о назначении административного наказания

20 июня 2024 года р.п. Степное

Советский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Музаевой О.Ю.

при секретаре судебного заседания Заричной И.И.

с участием:

законного представителя общества с ограниченной ответственностью «Калинка Трейд» ФИО1,

главного государственного инспектора Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО2, 

рассмотрев административный материал в отношении общества с ограниченной ответственностью «Калинка Трейд», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес> обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Калинка Трейд» (далее ООО «Калинка Тред») в своей деятельности грубо нарушило требование промышленной безопасности в области эксплуатации опасных производственных объектов, а именно, при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» III-го класса опасности, выявлены следующие нарушения:

Откидные мостики на ж/д эстакаде в местах соприкосновения с металлической поверхностью цистерны не имеют прокладки из неискрящего материала и не устойчивы к разрушению парами нефтепродуктов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

При наливе светлых нефтепродуктов на ж/д эстакаде не обеспечивается герметичность их налива с отводом паров в газосборную систему. Технические решения по герметизации налива не обоснованы в проектной документации (документации на техническое перевооружение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием о представлении документов и (или) их копий необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту - требование) представлены не были, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Система трубопроводов не обеспечивает полное освобождение трубопроводов после запорной арматуры от остатков наливаемого или сливаемого продукта, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Коллекторы и продуктопроводы не снабжены дренажными устройствами и (или) насосами со сбросом дренируемого продукта в закрытую герметичную систему сбора и утилизации или в специальное техническое устройство, обеспечивающее герметичный прием дренируемого продукта, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн от нефтепродуктов не предусмотрены специальные места для их освобождения, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На сливоналивной ж/д эстакаде не установлены быстродействующие отключающие запорные и (или) отсекающие устройства (автоматические устройства). Время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств не определено расчетом и не обосновано в проектной документации (документации на техническое перевооружение), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не прекращается автоматически налив на ж/д эстакаде при: - выдаче заданной нормы нефти и нефтепродуктов; - достижении предельного уровня заполнения железнодорожной цистерны; - нарушении целостности цепи заземления железнодорожной цистерны, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не установлены запорные устройства для отключения этих трубопроводов при возникновении аварии на ж/д эстакаде на трубопроводах, по которым поступают на ж/д эстакаду легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ). Управление указанными устройствами не осуществляется по месту их установки и (или) дистанционно (с безопасного расстояния), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не обоснована в проектной документации (документации на техническое перевооружение) максимальная безопасная скорость налива нефти и нефтепродуктов с учетом свойств наливаемого продукта, диаметра трубопровода наливного устройства, материала трубопровода (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 16 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Ограничение максимальной скорости налива нефти и нефтепродуктов до безопасных пределов не обеспечивается регулированием их расхода посредством запорно-регулирующей арматуры на линии подачи нефти или нефтепродукта к железнодорожной эстакаде, или перепуском части продукта во всасывающий трубопровод насоса, или установкой частотно-регулируемого электропривода насоса, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не предусмотрен подвод к системам трубопроводов и коллекторов слива и налива нефтепродуктов инертного газа или пара с использованием оборудования и (или) стационарных линий, предназначенных для удаления из этих систем горючих веществ для исключения образования взрывоопасных смесей, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На сливоналивной ж/д эстакаде, предназначенной для слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов, датчики загазованности рабочей зоны находятся в не рабочем состоянии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Слив и налив ж/д эстакаде автоматически не прекращается при достижении загазованности воздушной среды выше 50 процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПРП), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Сливоналивная ж/д эстакада для нефти и нефтепродуктов не защищена от прямых ударов молнии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Для предупреждения возможности накопления зарядов статического электричества и возникновения опасных разрядов при выполнении технологических сливоналивных операций с нефтепродуктами на ж/д эстакаде не предусмотрено заземление цистерн, трубопроводов, наливных устройств, а также ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 33 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Автомобильная сливоналивная станции не оборудована установками автоматизированного налива с управлением из пункта управления, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Для налива ЛВЖ с упругостью паров от 66,65 килопаскаля сливоналивные устройства не снабжены устройствами отвода паров на автомобильной сливоналивной станции, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют ограничители уровня налива на автомобильной сливоналивной станции, позволяющие автоматически прекращать налив при достижении заданного значения в целях исключения перелива нефтепродукта через край горловины цистерны, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 41 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Для сбора остатков продукта, стекающих с наливной трубы при ее извлечении из цистерны, наливное устройство не оснащено специальным клапаном и (или) каплесборником на автомобильной сливоналивной станции, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На автомобильной сливоналивной станции нефти и светлых нефтепродуктов не установлены сигнализаторы довзрывных концентраций паров нефти и нефтепродуктов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не установлены блокировки по прекращению операций слива-налива и сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей при превышении концентрации паров нефтепродуктов на автомобильной сливоналивной станции более 20 процентов объемных от НКПРП, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Автомобильная наливная станции не оборудована специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 50 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Автомобильные цистерны, стоящие под сливом-наливом на автомобильных наливных станциях, не заземлены. Отсутствуют блокировки, исключающие возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов, при отсутствии замкнутой электрической цепи "заземляющее устройство - автомобильная цистерна" автомобильные сливоналивные станции и пункты, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 51 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не предусмотрено заземление цистерн, трубопроводов, наливных устройств, а также ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива, для исключения накопления зарядов статического электричества при выполнении сливоналивных операций с нефтепродуктами должно на автомобильной сливоналивной станции, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют средства дистанционного отключения каждого резервуара от газоуравнительной системы в случае его аварийного состояния в целях недопущения развития аварии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Резервуары, введенные в эксплуатацию, не соответствуют проектной документации (документации на техническое перевооружение). Отсутствует технический паспорт, в котором должен быть указан его порядковый номер согласно технологической схеме резервуарного парка, который не нанесен на корпус резервуара, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На резервуарах, оборудованных дыхательными клапанами, не установлены предохранительные клапаны, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствует свеча рассеивания для сброса паров нефти и нефтепродуктов, обеспечивающая условия рассеивания газа, исключающие образование взрывоопасных концентраций в зоне размещения технологического оборудования, зданий и сооружений, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 94 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Резервуары для нефти и нефтепродуктов не оснащены контрольно-измерительными приборами в соответствии с проектной документацией (документацией на техническое перевооружение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 94 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Резервуарный парк хранения нефти и светлых нефтепродуктов не оснащен средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и (или) их паров в обваловании резервуаров. Все случаи обнаружения утечек в обваловании резервуаров нефтепродуктов и (или) их паров не регистрируются приборами с выводом показаний в помещение управления (операторную) и не документируются, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 99 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не обеспечена электростатическая безопасность, а именно: при заполнении порожнего резервуара нефть (нефтепродукты) подаются со скоростью более 1 метра в секунду до момента заполнения приемного патрубка, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 109 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют производственные инструкций (технологические карты), утвержденные эксплуатирующей организацией, и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ФНП-529) для технологических операций по приему, хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 110 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не обеспечен в процессе эксплуатации резервуаров осмотр их технического состояния, техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование в соответствии с требованиями организации-изготовителя, указанными в технической документации и определенными проектной документацией (документацией на техническое перевооружение), с учетом требований ФНП-529, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 111 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

В проектной документации (документации на техническое перевооружение) не определены срок службы, категория и группа технологических трубопроводов (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 136 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Выбор метода ограничения максимальной скорости подачи ЛВЖ и ГЖ в пределах регламентированных значений не обоснован в проектной документации (документации на техническое перевооружение) (наличие байпасной линии для перепуска части нефтепродукта во всасывающий трубопровод насоса, установка частотно-регулируемого электропривода насоса) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 158 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Насосные агрегаты, перекачивающие нефть и нефтепродукты, не имеют дистанционного отключения из помещения управления (операторной) и по месту, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 160 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

ООО «Калиника Трейд» не установлен контроль вибрационного состояния за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

При установке насосных агрегатов, перекачивающих высоковязкие, обводненные или застывающие при температуре наружного воздуха нефтепродукты на открытых площадках, не соблюдены требования, обеспечивающие непрерывность их работы (теплоизоляция, обогрев насосов и трубопроводов, наличие систем продувки, промывки, пропарки насосов и трубопроводов), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 166 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

В насосных установках (станциях) открытого типа, установленные средства автоматического контроля загазованности помещения в здании насосной и рабочей зоне открытых насосных установок (станций) по НКПРП с подачей сигнала (светового и звукового) в помещение управления (операторную) при достижении концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов 20 процентов объемных от НКПРП находятся в не рабочем состоянии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 168 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

При достижении горючих газов и паров нефтепродуктов 50 процентов объемных от НКПРП не предусмотрено автоматическое отключение насосных агрегатов для перекачки нефтепродуктов. Все случаи загазованности не регистрируются приборами с автоматической записью и не документируются, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 168 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют паспорта на насосные агрегаты организации-изготовителя, в которых заносятся все сведения по ремонту и замене комплектующих частей. В паспорте насосного агрегата должен быть указан его срок службы (паспорта на технические устройства в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 171 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не утвержден эксплуатирующей организацией ООО «Калиника Трейд» перечень уставок срабатывания блокировок и сигнализации для осуществления технологических операций, предусмотренных проектной документацией (документацией на техническое перевооружение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 174 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Управление и контроль процессами перекачки по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, а также слива и налива на ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № опасности не осуществляется централизованно из помещения управления (операторной), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 177 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Допущено применение приборов в системах автоматизации, связи и оповещения, отработавших назначенный срок службы, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 180 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

При осуществлении технологических операций при хранении и перекачке нефтепродуктов значения предельных параметров, установленных в проектной документации (документации на техническое перевооружение), не указаны в инструкции на проведение указанных операций, утвержденной эксплуатирующей организацией ООО «Калиника Трейд» (документацией на техническое перевооружение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не проведена поверка и калибровка всех средств измерений на ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», № класс опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 182 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Электроснабжение электроприемников по категории надежности ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. №, III класс опасности не обосновано в проектной документации (документации на техническое перевооружение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 183 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют средства для автоматического переключения с основного источника питания на резервный для обеспечения бесперебойного электроснабжения в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника питания, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 184 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Отсутствуют переносные фонари во взрывозащищенном исполнении для временного освещения взрывопожароопасных помещений, открытых площадок аппаратуры, арматуры и оборудования на ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. №, III класс опасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 188 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Пространство над срезом горловины цистерн с ЛВЖ при открытом наливе продукта на наливной эстакаде, ограниченное цилиндром высотой 2,5 метра и радиусом 5 метров, не защищено от прямых ударов молнии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 194 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не осуществляется ежегодный контроль сопротивления перед началом грозового периода соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 197 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не подвергается вскрытию и проверке заземлители и токоотводы на поражение их коррозией не реже одного раза в 5 лет. Результаты проведенных проверок и осмотров не заносятся в паспорт молниезащитного устройства, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 198 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не заземлены для защиты от проявлений статического электричества: - наземные трубопроводы через каждые 200 метров и дополнительно на каждом ответвлении с присоединением каждого ответвления к заземлителю; - железнодорожные рельсы сливоналивных участков, электрически соединенные между собой, а также металлические конструкции сливоналивных эстакад с двух сторон по длине; - все механизмы и оборудование насосных станций для перекачки нефтепродуктов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 199 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Молниеотводы не имеют предупредительных надписей, запрещающих приближаться к ним во время грозы на расстояние менее 4 метров, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 207 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Для безопасного проведения технологических операций с нефтью и нефтепродуктами персонал не обеспечен системами двусторонней громкоговорящей связи или телефонной связи, или радиосвязью, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 208 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не определены проектной документацией (документацией на техническое перевооружение) перечень производственных участков и структурных подразделений, с которыми устанавливается связь, а также виды связи (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. №, III класс опасности не предусмотрены технические средства, обеспечивающие оповещение об обнаружении аварийных выбросов горючих паров или разливов нефти и нефтепродуктов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 210 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Все металлические резервуары не подвергаются периодической зачистке: не менее одного раза в два года - для светлых нефтепродуктов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 249 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Порядок безопасного проведения работ по очистке, дезактивации пирофорных отложений резервуаров и оборудования не изложен в отдельной инструкции, разработанной с учетом требований промышленной безопасности и утвержденной эксплуатирующей организацией ООО «Калиника Трейд», что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 251 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Допущена эксплуатация всех технических устройств и оборудования (насосов, резервуаров, сливоналивных устройств) с истекшим сроком службы без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 261 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Все подземные коммуникации и кабельные трассы не имеют опознавательных знаков, позволяющих определять место их расположения и назначение, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 268 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. №, III класс опасности не обеспечено наличие исполнительной документации, в том числе исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 269 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На территории ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. №, III класс опасности не установлен прибор, определяющий направление и скорость ветра, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 271 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Территория ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № класс опасности не оборудована системой охранной сигнализации в соответствии с проектной документацией, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 273 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

На территории ОПО «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № класс опасности у контрольно-пропускного пункта не вывешена схема организации движения по территории и не указана максимальная скорость движения транспорта

Кроме того, при эксплуатации опасного производственного объекта (далее – ОПО) «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки» III-го класса опасности, выявлены следующие нарушения:

Разработка технологического процесса, разделение технологической схемы производства на отдельные технологические блоки, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты (далее - ПАЗ) не обоснованы в проектной документации, документации на техническое перевооружение (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием о представлении документов и (или) их копий необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований от ДД.ММ.ГГГГ представлены не были, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №;

В проектной документации (проектная документация в соответствии с требованием представлена не была) не проведена оценка энергетического уровня каждого технологического блока, в котором обращаются воспламеняющиеся и горючие вещества, и не определена расчетом категория его взрывоопасности в соответствии с приложением N 2 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. № (далее - ФНП-533) и не установлены категории взрывоопасности технологических блоков, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Организацией ООО «Калиника Трейд», эксплуатирующей ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № №, III класс опасности, не разработаны меры защиты персонала от воздействия находящихся в технологическом оборудовании опасных веществ при взрывах и других авариях, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не разработан технологический регламент на производство продукции на основании проектной документации на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № № класс опасности (проектная документация соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Для ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. №, III класс опасности не разработан и не утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее - ПМЛА) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" (ПМЛА в соответствии с требованием представлен не был), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не разработаны и отсутствуют программы и техническая документация отработки практических навыков работников и инженерно-технических работников, эксплуатирующих технологические блоки III категории взрывоопасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определены внутренними распорядительными документами организации, устанавливающими требования безопасного проведения работ на ОПО, работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а также зданий и сооружений; распределение обязанностей и границ ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики) по обеспечению требований технической безопасности, а также перечень и объем эксплуатационной, ремонтной и другой технической документации, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлены в задании на проектирование разработчиком процесса на основании данных о критических значениях параметров или их совокупности для участвующих в процессе веществ, регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса (аппаратурное оформление и конструкция технологических аппаратов, фазовое состояние обращающихся веществ, гидродинамические режимы) (проектная документация в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 16 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определена разработчиком процесса для каждого технологического процесса совокупность регламентированных значений параметров (класс точности приборов, инерционность систем измерения, диапазон измерения) (проектная документация в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определены способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы в исходных данных на проектирование, а также в проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции (технологический регламент и проектная документация в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В проектной документации или документации на техническое перевооружение не разработаны с учетом особенностей технологического процесса и не регламентированы режимы и порядок пуска и остановки технологического оборудования, способы его продувки инертными газами, исключающие образование застойных зон. Не осуществляется контроль за эффективностью продувки по содержанию кислорода и (или) горючих веществ в отходящих газах с учетом конкретных условий проведения процесса продувки в автоматическом режиме или методом периодического отбора проб (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не определено проектом количество инертных газов для каждого технологического объекта, система их транспортирования и место ввода в технологическую систему (проектная документация в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Технологические системы не оснащены средствами контроля за параметрами, определяющими взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной сигнализацией их значений, а также средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты, в том числе ПАЗ (технологический регламент и проектная документация в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 25 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены системы ПАЗ, предупреждающие возникновение аварии при отклонении от предусмотренных технологическим регламентом на производство продукции предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе (технологический регламент и проектная документация в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Нарушена герметичность технологической системы, а именно: имеется подтекание фланцевого соединения трубопровода колонны К-1, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Нарушена герметичность технологической системы, а именно: имеется подтекание фланцевого соединения трубопровода колонны К-2, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Нарушена герметичность технологической системы, а именно: имеется подтекание фланцевого соединения насосного оборудования в насосной колонны К-2, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Проектной организацией не разработаны меры и не предусмотрены средства, направленные на предупреждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимальное ограничение их количества, а также предупреждение взрывов и предотвращение травмирования производственного персонала для каждого технологического блока с учетом его энергетического потенциала (проектная документация в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 33 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № №, III класс опасности, имеющее в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, не оснащено системами автоматического (с применением вычислительной техники или без нее) регулирования, средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса, эффективными быстродействующими системами, обеспечивающими приведение технологических параметров к регламентированным значениям или остановке процесса (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не предусмотрена установка запорных и (или) отсекающих устройств для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не производится утилизация, обезвреживание, организованного сжигания направляемых в закрытые системы (заглубленную емкость) сбрасываемых горючих газов, паров нефтепродуктов с установки нефтепереработки и газоуравнительной системы резервуарных парков нефтепродуктов. Для обезвреживания сбрасываемых сред (локальные системы) не применяются различные методы (термокаталитическое окисление, адсорбция, абсорбция, химическое комплексообразование, плазменное разложение) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены меры, предотвращающие переток сред из аппаратов с высоким давлением в аппараты с низким давлением при объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из аппаратов с различными параметрами давлений колонн К-1, К-2 (сброс с предохранительных клапанов при превышении давления в колоннах) и газоуравнительной линии резервуарного парка (находящейся под атмосферным давлением) (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлены в проектной документации (документации на техническое перевооружение) с учетом взрывопожароопасных характеристик, физико-химических свойств обращающихся веществ на основании задания на проектирование предельные значения скоростей, давлений, температур перемещаемых горючих продуктов, основные характеристики технических устройств, технологических трубопроводов и используемых для их изготовления конструкционных материалов (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Отсутствует дистанционное отключение и отключение по месту, установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств для насосов (группы насосов), перемещающих горючие продукты. Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания, способ ее отключения, в том числе дистанционный, не обоснованы в проектной документации (документации на техническое перевооружение) в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не осуществляется контроль герметичности торцевых уплотнений насосов, путем постоянного мониторинга загазованности среды в рабочей зоне, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлены в проектной документации (документации на техническое перевооружение) и не представлено обоснование безопасности опасного производственного объекта и положительное заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования отступление от пункта 190 ФНП-533, а именно: для нагнетания ЛВЖ и ГЖ должны применяться центробежные насосы бессальниковые с двойным торцевым уплотнением. Тип торцового уплотнения (одинарное, одинарное с дополнительным уплотнением, двойное) должен определяться проектной документацией в зависимости от физико-химических свойств перекачиваемых сред. При применении двойных торцовых уплотнений в качестве затворной жидкости должны использоваться негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой среде жидкости (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 190 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Насосы, применяемые на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. №, III класс опасности, для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не оснащены: - блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений; - средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 53 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не разработаны меры по повышению надежности систем транспорта, в том числе путем установки резервных насосов для исключения опасных отклонений технологического процесса, вызываемых остановкой насоса (насосов) (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 55 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Колонны ректификации К-1 и К-2 горючих жидкостей не оснащены средствами контроля и автоматического регулирования уровня и температуры жидкости в кубовой части, температуры поступающих на разделение продукта и флегмы, а также средствами сигнализации об опасных отклонениях значений параметров, в том числе перепада давления между нижней и верхней частями колонны, определяющих взрывобезопасность процесса (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 73 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены меры, обеспечивающие непрерывность подачи флегмы в тех случаях, когда прекращение поступления флегмы в колонны ректификации К-1 и К-2 может привести к опасным отклонениям параметров процесса (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 74 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлен в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях по пуску, порядок пуска в работу (розжиг) печей, в том числе и после аварийной остановки (технологически регламент в соответствии с требованием представлен не был), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 91 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не обоснованы в проектной документации (документации на техническое перевооружение) технические решения по противоаварийной автоматической защите топочного пространства и змеевиков при прогаре труб нагревательных печей (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 92 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не обеспечена ПАЗ топочного пространства нагревательных печей: - системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара; - блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА); - средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство; - средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами - системами по переводу на работу агрегатов без дымососов; - средствами автоматической подачи водяного пара или инертного газа в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, характеризующемся: падением давления нагреваемого продукта на выходе из печи ниже регламентированного значения; - повышением температуры над перевальной стенкой; - изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного (документация по ПАЗ в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 92 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей не обеспечена: - аварийным освобождением змеевиков печей от нагреваемого жидкого продукта при повреждении труб или прекращении его циркуляции; - блокировками по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при прекращении подачи сырья, превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи, срабатыванием прибора погасания пламени; - средствами автоматического отключения подачи сырья и топлива в случаях аварий в системах змеевиков; - средствами сигнализации о падении давления в системах подачи сырья (документация по ПАЗ в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 93 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Для изоляции печей с открытым огневым процессом П-1, П-2 от взрывоопасной среды, образующейся при авариях, печи не оборудованы паровой завесой или завесой в виде струйной подачи инертных газов, включающейся автоматически или дистанционно и обеспечивающей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым пространством печей, с срабатыванием сигнализации по месту и на щите оператора (проектная документация и документации на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 94 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не направляются в факельные системы (общую (при условии совместимости сбросов), отдельную, специальную) сбросы горючих газов и паров, разделяющиеся на постоянные, периодические и аварийные с колонн К-1 и К-2, для сжигания или сбора и последующего использования (проектная документация и документация на техническое перевооружение в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 139 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлен назначенный срок службы с учетом конкретных условий эксплуатации для технологического оборудования и трубопроводной арматуры. Данные о сроке службы должны указываться производителем в паспортах оборудования и трубопроводной арматуры. Для технологических трубопроводов проектной организацией устанавливается расчетный срок эксплуатации, что должно быть отражено в проектной документации (документации на техническое перевооружение) и внесено в паспорт трубопроводов (проектная документация, документация на техническое перевооружение и паспорта технологического оборудования в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора печь трубчатая 

<

данные изъяты>. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Сборник 

<

данные изъяты>.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Водоотделитель 

<

данные изъяты>. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Емкость кубовая 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Холодильник 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Колонна бензиновая насадочная 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Теплообменник 

<

данные изъяты>. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Колонна дизельная насадочная 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Холодильник 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Теплообменник 

<

данные изъяты>. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Теплообменник 

<

данные изъяты> №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Сборник 

<

данные изъяты>.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Емкость кубовая 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Сборник керосина 

<

данные изъяты>.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Теплообменник 

<

данные изъяты> Зав. №, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты>, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты> наземная, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты> наземная, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты> наземная, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты> зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора 

<

данные изъяты>9, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос КМ 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты>, зав.№, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты> зав.№Н, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности (далее - ЭПБ) в соответствии требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического оборудования, трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, установленных производителем, а именно: отсутствуют реквизиты внесения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ информационный системы ЦП АИС Ростехнадзора Насос 

<

данные изъяты> зав.№Н, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не представлены сведения об организации производственного контроля ООО «Калиника Трейд» в Средне-Поволжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 17 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

Не предусмотрены методы защиты технологических трубопроводов обвязки на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. 

<

данные изъяты>, III класс опасности с учетом скорости коррозионного износа применяемых конструкционных материалов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определены в эксплуатационной документации с учетом конкретных условий эксплуатации порядок контроля за степенью коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием неразрушающих методов, способы, периодичность и места проведения контрольных замеров, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 183 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

При выборе насосов (насосных агрегатов) не предусмотрено их резервирование для обеспечения надежности и непрерывности технологического процесса), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 184 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определен порядок срабатывания систем блокировок насосов программой (алгоритмом) срабатывания системы ПАЗ на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. 

<

данные изъяты>, III класс опасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 185 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлен периодический или постоянный приборный контроль за уровнем вибрации насосного оборудования, перекачивающего ЛВЖ и ГЖ на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. 

<

данные изъяты> опасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 192 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Отсутствует плотное и прочное соединение технологических трубопроводов обвязки на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № 

<

данные изъяты>, III класс опасности с опорой, а именно: допущено применение опоры трубопроводов в виде кирпичей, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлена запорная арматура с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного отключения каждого отдельного технологического блока на междублочных трубопроводах с горючими и взрывоопасными средами, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 202 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определен класс герметичности затвора в проектной документации (документации на техническое перевооружение) исходя из физико-химических свойств перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического процесса, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 204 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не определен выбор методов и средств системы защиты, разработка последовательности срабатывания элементов защиты, локализация и предотвращение развития аварий в проектной документации (документации на техническое перевооружение) по результатам анализа опасностей технологического процесса и оценки риска взрыва на основе анализа схем (сценариев) возможного развития этих аварий с учетом категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект и не отражен в технологическом регламенте на производство продукции, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 207 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В технологических блоках всех категорий взрывоопасности и во всех системах регулирования соотношения горючих сред с окислителями для аварийного отключения в качестве отсекающих устройств на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. №, III класс опасности не применяется запорно-регулирующая арматура, соответствующая требованиям по быстродействию и надежности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 208 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не установлено в проектной документации (документации на техническое перевооружение) быстродействие отключающих устройств, предназначенных для аварийного отключения блока, устанавливаемых на трубопроводах теплоносителя, используемого для испарения горючей жидкости, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предотвращена возможность травмирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и окружающую среду при срабатывании средств защиты, устанавливаемых на оборудовании, а именно: сбросы с предохранительных клапанов колонн К-1 и К-2 направляются в емкость, не относящейся к сосуду под давлением, что может привести к разрушению данного аппарата и выбросу взрывоопасных продуктов в рабочую зону и окружающую среду, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не проходят комплексное опробование по специальным программам системы контроля, управления и ПАЗ (документация по ПАЗ в соответствии с требованием представлена не была), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Системы контроля, управления и ПАЗ технологических процессов, а также системы СиО на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. 

<

данные изъяты>, III класс опасности не промаркированы с нанесением соответствующих надписей, четко отражающих их функциональное назначение, величины установок защиты и регламентированные значения контролируемых параметров, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены меры и средства демонтажа манометров без разгерметизации оборудования и трубопроводов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 225 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (далее - АСУТП) на базе средств вычислительной техники не соответствует требованиям технического задания и не обеспечивает: - постоянный контроль за параметрами технологического процесса и управление режимами для поддержания их регламентированных значений; - регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным состоянием средств ПАЗ; - постоянный контроль за состоянием воздушной среды в пределах объекта; - постоянный анализ изменения параметров в сторону критических значений и прогнозирование возможной аварии; срабатывание средств управления и ПАЗ, прекращающих развитие опасной ситуации; срабатывание средств локализации и ликвидации аварий, выбор и реализацию оптимальных управляющих воздействий; - проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений; - выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления, а также в систему дистанционного контроля промышленной безопасности. Информация о событиях, связанных с отклонениями от параметров, определяющих взрывоопасность технологического процесса не архивируется (с записью в журнале событий) в АСУТП эксплуатирующей организации ООО «Калиника Трейд», что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В помещении управления (операторная) световая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительных значений параметров процесса, определяющих его взрывоопасность находится в не рабочем состоянии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Система ПАЗ не обеспечивают защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Система ПАЗ не выполняет следующие функции: - автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации; - автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам режима безопасного ведения процесса); - автоматическая (в режиме on-line) диагностика отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах технического и программного обеспечения; - автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора технологического процесса о потенциально опасных изменениях, произошедших в объекте или в системе ПАЗ; - обеспечение безопасной остановки или перевод взрывоопасного технологического процесса в безопасное состояние по заданной программе при превышении предельно допустимых значений параметров процесса; - автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ; - автоматический контроль управляющих действий оператора, выдача предупреждающих сообщений о неправильных действиях и их регистрация при выполнении пусковых, эксплуатационных и остановочных операций; - автоматическое определение первопричины и последовательности срабатывания системы ПАЗ., что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 231 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Показатели надежности, безопасности и быстродействия систем ПАЗ не определены разработчиками систем с учетом требований технологической части проекта и времени развития возможной аварии, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 238 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В системах ПАЗ и управления технологическими процессами любых категорий взрывоопасности не исключено их срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 241 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В проектной документации (документации на техническое перевооружение), технологических регламентах на производство продукции и перечнях систем ПАЗ взрывоопасных объектов наряду с уставками защиты по опасным параметрам не указаны границы регламентированных значений параметров и границы критических значений параметров (проектная документация, документация на техническое перевооружение и технологический регламент в соответствии с требованием представлены не были), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 242 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №;

На ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. №, III класс опасности не предусмотрена предаварийная сигнализация по предупредительным значениям параметров, определяющих взрывоопасность объектов, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 244 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления системы ПАЗ не обеспечен перевод технологического объекта в безопасное состояние, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 245 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Разработчиком проектной документации (документации на техническое перевооружение) не обоснованы технические решения по обеспечению надежности контроля параметров, имеющих критические значения, на объектах с технологическими блоками III категории взрывоопасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 249 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок. Все случаи загазованности не регистрируются приборами с автоматической, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 253 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Отнесение системы контроля, управления и ПАЗ ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», № III класс опасности с технологическими блоками II и III категории взрывоопасности к особой группе электроприемников I категории не определено в проектной документации (документации на техническое перевооружение), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 254 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Все средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) не имеют документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 273 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

Не предусмотрены технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации выбросов опасных веществ на ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № А39-05303-0001, III класс опасности, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 284 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №;

ООО «Калиника Трейд» не обеспечена укомплектованность штата работников ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № III класс опасности (документы об организационной структуре и утвержденной штатной численности работников в соответствии с требованием не представлены), что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. №, III класс опасности не оснащено системами оповещения персонала об аварии на технологическом объекте, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ. №.

Таким образом, ООО «Калиника Трейд» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Представитель ООО «Калиника Трейд» ФИО1 вину признал полностью, действительно в производстве используется ОПО «Площадка малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», и «Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», с нарушениями, отраженными в протоколе. Однако в настоящее время все приводится в соответствии с законодательством. 

В судебном заседании главный государственного инспектор Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО2 подтвердил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проводил проверку деятельности ООО «Калиника Трейд», и в эксплуатации ОПО площадки малогабаритной нефтеперерабатывающей установки и площадки по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, выявлены нарушения, отраженные в актах проверки и протоколах.

Исследовав письменные доказательства по делу, заслушав представителя ООО «Калиника Трейд», инспектора, суд находит действия юридического лица ООО «Калиника Трейд» подпадающими под диспозицию ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ по следующим основаниям.

ООО «Калиника Трейд» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в налоговом номере с присвоением ИНН №

Согласно ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В примечании к ст. 9.1 КоАП РФ указано, что под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Обязательным условием для наступления ответственности по данной норме, является установление факта нарушения лицом норм, содержащих требования, обеспечивающие промышленную безопасность

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" промышленная безопасность опасных производственных объектов представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

В соответствии со ст. 3 Закона о промышленной безопасности под требованиями промышленной безопасности понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Законе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" следует, что опасными производственными объектами в соответствии с указанным Законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к данному Закону (пункт 1). Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (пункт 2). В силу пункта 3 статьи 2 указанного Закона опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к данному Закону, на четыре класса опасности, перечисленные в названном пункте.

Согласно ст. 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта; обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ; разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных статьей 14 настоящего Федерального закона; заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями; приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии; принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте; принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте; вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

В соответствии с Приложением 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, обращаются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону" от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В судебном заседании установлено, что в период с 10:00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 16:00 часов ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения о проведении внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-рш, была проведена проверка в отношении ООО «Калиника Трейд» с целью контроля выполнения и соблюдения организацией обязательных требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов в деятельности юридического лица. По результатам проверки составлены акты №КП/А и №КП/А о выявленных нарушениях, в ходе эксплуатации ОПО площадки малогабаритной нефтеперерабатывающей установки и площадки по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. 

Выявив нарушения обязательных требований законодательства и нормативно-правовых актов в области соблюдения требований безопасности по эксплуатации опасных производственных объектов, ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица ООО «Калиника Трейд» были составлен два протокола об административном правонарушении, предусмотренным ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении каждого объекта: площадки малогабаритной нефтеперерабатывающей установки и площадки о хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

Таким образом, в судебном заседании объективно нашла свое подтверждение вина юридического лица в совершении административного правонарушения – в нарушении п. 1 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", которая подтверждается: протоколами об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №-ю и №ю, с которыми руководитель ООО «Калиника Трейд» ФИО3 согласен. Данные протоколы в установленном порядке обжалованы юридическим лицом не были, какие либо замечания на данные протоколы со стороны лица, привлекаемого к административной ответственности, не содержит. Протоколы были составлены в присутствии и получены представителем юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется его подпись; решениями и.о. заместителя руководителя Нежне-Волжского Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № Р№ о проведении проверки в отношении юридического лица ООО «Калиника Трейд» с которым ФИО3 был ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ; актами проверки от ДД.ММ.ГГГГ №КП/А и №КП/А, с которым директор ООО «Калиника Трейд» ознакомлен.

Каких-либо доказательств, опровергающих имеющиеся в административном деле письменные доказательства, а также обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, суду не предоставлено.

Приведенные процессуальные документы соответствуют требованиям, предъявляемым к форме этих документов, составлены уполномоченным должностным лицом, согласуются между собой по месту, времени и обстоятельствам произошедшего, и принимаются судом как объективные, достоверные, свидетельствующие о виновности ООО «Калиника Трейд» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах и с учетом диспозиции ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, подтверждаются приведенными доказательствами, в связи с чем, действия ООО «Калиника Трейд» суд квалифицирует по указанной норме КоАП РФ. 

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", вступившим в силу ДД.ММ.ГГГГ, статья 4.4 названного Кодекса дополнена частью 5, согласно которой если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Материалами дела установлено, что нарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды выявлены в ходе одной плановой выездной проверки, в один временной период в период с 10:00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 16:00 часов ДД.ММ.ГГГГ, дата совершения правонарушений – ДД.ММ.ГГГГ, правонарушения являются однородными.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о назначении юридическому лица за два совершенных правонарушения, в соответствии со ст. 4.4 КоАП РФ, как за совершение одного административного правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности содеянного, что данное правонарушение посягает на жизнь и здоровье граждан, финансовое положение юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, считает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности опасных производственных объектов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

постановил:

общество с ограниченной ответственностью «Калинка Трейд» признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, а именно, приостановить деятельность по эксплуатации опасно производственных объектов: площадки малогабаритной нефтеперерабатывающей установки», рег. № класс опасности, площадки по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № № класс опасности, на срок сорок пять суток.

Постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через Советский районный суд 

<

адрес>. 

Судья: О.Ю. Музаева