Дело № 5-67/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении 

с. Кулунда 25 сентября 2017 года 

Судья Кулундинского районного суда Алтайского края Новиков Е.В., 

при секретаре Поволоцкой С.А.,

с участием представителя лица акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» сокращенное наименование АО «СК Алтайкрайэнерго», ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/222401001, адрес места нахождения -----------

У С Т А Н О В И Л:

////// в 15 час. 45 мин. в ходе проведения внеплановой выездной проверки хода подготовки филиала Кулундинские МЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» к работе в осенне-зимний период ////// годов государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2, выявлены нарушения в области электробезопасности, а именно нарушение пункта //////. «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от ////// №№№№ (далее по тексту Правила), а именно: крепление проводов на опорах №№№№, №№№№ ВЛ 10 кВ Л-1-16 расположенной по адресу -----------, в пролете пересечения с железной дорогой выполнено натяжными одноцепными изоляторами, вследствие чего, ВЛ 10 кВ Л-1-16 не отвечает безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании её по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В судебное заседание представитель АО «СК Алтайкрайэнерго» ФИО1, факт совершения указанного правонарушения признал, пояснив, что действительно, указанные в протоколе об административном правонарушении, нарушения имели место. Он лично присутствовал при их выявлении. В настоящее время данные нарушения уже устранены.

Выслушав представителя, исследовав материалы, суд приходит к следующему.

Представленные суду материалы свидетельствуют, что ////// в 15 час. 45 мин. в результате проведения внеплановой выездной проверки хода подготовки филиала Кулундинские МЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2, выявлены нарушения пункта //////. Правил, а именно: крепление проводов на опорах №№№№, №№№№ ВЛ 10 кВ Л-1-16 расположенной по адресу Алтайский край Кулундинский район с. Кулунда, в пролете пересечения с железной дорогой выполнено натяжными одноцепными изоляторами.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил устройства электроустановок влечет за собой административную ответственность в виде наложения административного штрафа на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно п. 2.5.253. вышеуказанных Правил, на ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленным проводом в фазе натяжные гирлянды изоляторов для провода должны быть двухцепными с раздельным креплением каждой цепи к опоре. Крепление натяжных гирлянд изоляторов для расщепленного провода в фазе должно выполняться в соответствии с 2.5.112. Применение штыревых изоляторов в пролетах пересечений ВЛ с железными дорогами не допускается.

Таким образом в судебном заседании установлено, подтверждается материалами дела, фотографиями, что АО «СК Алтайкрайэнерго» допущены нарушения п. 2.5.253. Правил, а именно: крепление проводов на опорах №№№№, №№№№ ВЛ 10 кВ Л-1-19 в пролете пересечения с железной дорогой выполнено натяжными одноцепными изоляторами.

Данное нарушение представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Оценив представленные суду доказательства в их совокупности, с учетом пояснений представителя лица привлекаемого к административной ответственности, суд находит вину АО «СК Алтайкрайэнерго» доказанной, что подтверждается также и протоколом об административном правонарушении, фотоматериалами.

Таким образом, суд находит установленным в действиях АО «СК Алтайкрайэнерго» правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, нарушения правил устройства электроустановок.

При определении вида и мера наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность, нахождение воздушной линии электропередач вне населенного пункта, а также добровольное устранение допущенного нарушения правил устройства электроустановок потому находит необходимым назначить минимально возможное административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст.3.1,3.2,4.1,4.2,9.11, 23.1, 29.9, 29.10,29.11, 30.3 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», ИНН 

<

***>, КПП 222401001, ОГРН 

<

***>, адрес местонахождения: ----------- виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Денежные средства зачислять на счет: УФК по Алтайскому краю Сибирское управление Ростехнадзора, -----------, л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, БИК 040173001, ОКТМО 01701000, КБК 49811641000016000140, р/счет 

<

***>, УИН 49842051709172039509.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.В. Новиков