№2-640/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с.Буздяк 22 июня 2018 года

Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сахаутдиновой Г.Т., при секретаре ФИО1, с участием помощника прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> 

<

адрес> Республики Башкортостан» (далее – 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ», третье лицо – Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

<

адрес> Республики Башкортостан обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, указывая, что прокуратурой района совместно со старшим инспектором Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ», по адресу: 

<

адрес>, где выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно, в нарушение п.п. 55, 61 Правил противопожарного режима в РФ. утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, автоматическая пожарная сигнализация не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; - в нарушение ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2013; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, система оповещения людей при пожаре не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, ст.61 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приложение А п. А1 свода правил СП 5.13130.2013, система установок автоматического пожаротушения неисправна; в нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не проведена проверка работоспособности внутренних противопожарных водопроводов с составлением соответствующих актов; в нарушение п.59 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не обеспечена исправность задвижек с электроприводами и пожарных насосов, установок автоматического пожаротушения; в нарушение п.58 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, в помещение насосной не вывешена общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов, на каждой задвижке и пожарном насосе повысителя не указаны их назначения, не разработана инструкция включения насосов повысителей; в нарушение п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», на 1-ом этаже допускается изменение конструктивных, объемно- планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (в фойе установлена перегородка); в нарушение п.108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не произведена огнезащитная обработка металлических конструкций сценической коробки; в нарушение СП 2.13130.2013 п.ДД.ММ.ГГГГ двери кладовой и электрощитовой не имеют предел огнестойкости не менее EI 30; в нарушение ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, п.5.4 СП 3.13130.2013, в здании не везде установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; в нарушение ст. ст.4, 84 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2013, над дверьми эвакуационных выходов отсутствует световой оповещатель «выход»; в нарушение п.п. «в» п. 7 Свода правил СП 7.13130.2015, не обеспечено противодымной вентиляцией (дымоудаления) из коридоров более 15 метров без естественного освещения; в нарушение п.7.23 СНиП 21-01-98*, лестница для сообщения между подвалом и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре; в нарушение п.ДД.ММ.ГГГГ СП 2.13130.2013, дверь складского помещения, кладовой и мастерской не противопожарный 2-го типа; в нарушение п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, огнетушители не имеют порядковых номеров, нанесенных белой краской на корпусе; в нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует журнал учета огнетушителей; в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, не представлены акты; в нарушение п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в подвале электропровода проложены по временной схеме, не закреплены к конструкции, провода и распределительные коробки с расцепителями с видимыми нарушениями изоляции и целостности; в нарушение п.4.3.2 СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97* п. 8.4, отсутствует выход на кровлю по оборудованным стационарным лестницам через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. (левое крыло); - в нарушение п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ст.4 Федерального закона № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2. СП. 1.13130.2013, на полу на 2-ом этаже в отделке применен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности; в нарушение п. 6.26*СНиП 21-01-97*, на путях эвакуации имеются коммуникационные трубы на высоте менее 2 м.; в нарушение ст. 4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1. СП 8.13130.2013, отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Данные нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара, в том числе несовершеннолетних. В результате неисполнения требований законодательства о противопожарной с безопасности в 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» не обеспечена безопасность эксплуатации объекта, не обеспечена защищенность жизненно важных интересов общества и личности от аварии, пожаров, иных чрезвычайных ситуации на объекте, не приняты меры по предупреждению чрезвычайных ситуации. Просит обязать 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» в течении шести месяцев устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: - провести проверку состояния автоматической пожарной сигнализации и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку состояния системы оповещения людей при пожаре и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку состояния системы установок автоматического пожаротушения, и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку работоспособности внутренних противопожарных водопроводов и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; обеспечить исправность задвижек с электроприводами и пожарных насосов, установок автоматического пожаротушения; вывесить в помещение насосной общую схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов, на каждой задвижке и пожарном насосе повысителя указать их назначение, разработать инструкцию включения насосов повысителей; на 1-ом этаже здания привести конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения в соответствии с проектом согласно п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; произвести огнезащитную обработка металлических конструкций сценической коробки; привести двери кладовой и электрощитовой в соответствии с пределом огнестойкости не менее EI 30 согласно СП 2.13130.2013 п. ДД.ММ.ГГГГ; установить в здании эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения согласно п.5.4 СП 3.13130.2009; установить над дверьми эвакуационных выходов световой оповещатель «выход» согласно п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009; обеспечить противодымную вентиляцию (дымоудаления) из коридоров более 15 метров без естественного освещения согласно своду правил СП 7.13130.2015 п. 7.2 «в»; оградить лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, согласно СНиП 21-01-98* п. 7.23; оборудовать дверь складского помещения, кладовой и мастерской противопожарный 2-го типа согласно п. ДД.ММ.ГГГГ СП 2.13130.2009; нанести порядковые номера на огнетушители белой краской на корпусе; завести журнал учета огнетушителей; провести проверку состояния качества огнезащитной обработки металлических конструкций чердачных помещений и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; электропровода привести в соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; оборудовать выход на кровлю по стационарной лестницей через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. (левое крыло) п.4.3.2 СП 1.13130.2009; СНиП 21-01-97* п. 8.4; привести пол на 2-ом этаже в соответствии с п.6.25* СНиП 21-01-97*, СП. 1.13130.2009 п.4.3.2.; оборудовать пути эвакуации согласно п.6.26*СНиП 21-01-97*; оборудовать наружное противопожарное водоснабжение, согласно СП 8.13130.2009, п. 4.1.

В судебном заседании прокурор поддержал требования в части проведения проверки состояния автоматической пожарной сигнализации, проведения проверки состояния системы оповещения людей при пожаре, проведения проверки состояния системы установок автоматического пожаротушения, провести проверку работоспособности внутренних противопожарных водопроводов; обеспечения исправности задвижек с электроприводами и пожарных насосов, установок автоматического пожаротушения; в вывеске в помещении насосной общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов, на каждой задвижке и пожарном насосе повысителя указать их назначение, разработать инструкцию включения насосов повысителей; на 1-ом этаже здания привести конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения в соответствии с проектом согласно п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; произведения огнезащитной обработки металлических конструкций сценической коробкой; приведения двери кладовой и электрощитовой в соответствии с пределом огнестойкости не менее EI 30 согласно СП 2.13130.2013 п.ДД.ММ.ГГГГ; установления в здании эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения согласно п.5.4 СП 3.13130.2009; обеспечения противодымной вентиляции (дымоудаления) из коридоров более 15 метров без естественного освещения согласно своду правил СП 7.13130.2015 п.7.2 «в»; ограждения лестницы для сообщения между подвалом и первым этажом противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, согласно СНиП 21-01-98* п. 7.23; оборудования двери складского помещения, кладовой и мастерской противопожарный 2-го типа согласно п.ДД.ММ.ГГГГ СП 2.13130.2009; проведения проверки состояния качества огнезащитной обработки металлических конструкций чердачных помещений и представления актов о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; приведения электропровода в соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; оборудования выхода на кровлю по стационарной лестницей через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. (левое крыло) п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; СНиП 21-01-97* п. 8.4; приведения пола на 2-ом этаже в соответствии с п. 6.25* СНиП 21-01-97*, СП. 1.13130.2009 п.4.3.2.; оборудования пути эвакуации согласно п. 6.26*СНиП 21-01-97*; оборудования наружного противопожарного водоснабжения, согласно СП 8.13130.2009, п. 4.1, просил их удовлетворить в полном объеме. Остальные требования не поддержал, поясняя, что ответчиком данные нарушения устранены. 

В судебном заседании начальник 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» ФИО3 исковые требования признала в части заявленной прокурором, при этом поясняя, что устранение вышеуказанных нарушений требует денежных затрат. Остальные требования прокурора ими действительно устранены. 

Представитель третьего лица – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора, в интересах граждан просил их удовлетворить в полном объеме. 

Заслушав мнение сторон, изучив представленные материалы дела, исследовав и оценив в соответствии со ст.67 ГПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого представленного в суд доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации закреплены в Федеральном законе "О пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. К нормативным документам названной нормой отнесены национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Статьями 34 и 37 названного закона предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Понятие технического регулирования в области пожарной безопасности раскрыто в статье 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ) с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности (части 1,2 и 3).

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 Закона №123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Из материалов дела следует и судом установлено, что прокуратурой района совместно со старшим инспектором Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МАУК «Отдел культуры МР 

<

адрес> РБ». В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере пожарной деятельности, которые подтверждаются справкой обследования противопожарного состояния от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Из свидетельства серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ выданного МИФНС России по 

<

адрес> № следует, что 

<

данные изъяты>» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в налоговом органе поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, которая ДД.ММ.ГГГГ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным ГРН № что также следует из свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 02 №. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок, для объекта культурно-бытового назначения, общей площадью 9717 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, стр.28. 

Из свидетельства о государственной регистрации права серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 

<

данные изъяты> 

<

адрес> Р Б на праве оперативного управления принадлежит районный дворец культуры на 600 мест, общей площадью № кв.м., по адресу: 

<

адрес>. 

Ответственным за пожарную безопасность в 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» в районном доме культуры 

<

адрес> назначен ФИО5 – инженер, что следует из приказа №-а от ДД.ММ.ГГГГ. 

Действующим законодательством в сфере пожарной безопасности установлено, что должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности и налагать в соответствии с действующим законодательством административные взыскания на граждан и юридических лиц за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний (ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности").

Начальником 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» не представлены суду достоверных доказательств того, что приведенные нарушения пожарной безопасности, ответчиком устранены.

Суд приходит к выводу, что из-за нарушения ответчиком требований законодательства о пожарной безопасности, существенно нарушаются права неопределенного круга лиц, создается реальная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также не способствуют минимизации потерь на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

На основании изложенного заявление прокурора района в интересах неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности подлежит удовлетворению в части заявленном прокурором, поскольку указанные нарушения прав неопределенного круга лиц затрагивают права граждан на состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате неисполнения требований законодательства о противопожарной безопасности в 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» не обеспечена безопасность эксплуатации объекта в местах массового пребывания людей, не обеспечена защищенность жизненно важных интересов общества и личности от аварии, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций на объекте, не приняты меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Кроме того, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от проявлений терроризма, минимализации его последствий.

Допущенные нарушения, безусловно могут служить причиной вреда жизни или здоровью находящихся в здании граждан в результате неожиданно возникшей пожарной ситуации. 

В силу положений ч. 1, ч. 2 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку признание иска является добровольным, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, суд обоснованно принимает признание ответчиком иска и удовлетворяет требования прокурора района в заявленной части. 

В судебном заседании начальник 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» ФИО3 своим письменным ходатайством от ДД.ММ.ГГГГ за исх.№ просила уменьшить размер взыскиваемой государственной пошлины, указывая, что тяжелое финансовое состояние 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» не позволяет уплатить государственную пошлину в полном объеме. Согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ и.о.главного экономиста 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» по отчету плану финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> МР 

<

адрес> РБ» по состоянию ДД.ММ.ГГГГ план ФХД составляет № рублей, кассовый расход 12 063 505 рублей 54 копейки, процент исполнения плана ФХД составляет 69%. 

Исходя из имущественного положения ответчика, учитывая, что деятельность связана непосредственно с предоставлением услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, суд считает возможным снизить размер взыскиваемой государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л:

Обязать 

<

данные изъяты> района 

<

адрес> Республики Башкортостан» в течение шести месяцев устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

-провести проверку состояния автоматической пожарной сигнализации и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы;

-провести проверку состояния системы оповещения людей при пожаре и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы;

-провести проверку состояния системы установок автоматического пожаротушения, и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы;

-провести проверку работоспособности внутренних противопожарных водопроводов и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы;

-обеспечить исправность задвижек с электроприводами и пожарных насосов, установок автоматического пожаротушения;

-вывесить в помещение насосной общую схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов, на каждой задвижке и пожарном насосе повысителя указать их назначение, разработать инструкцию включения насосов повысителей;

-на 1-ом этаже здания привести конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения в соответствии с проектом согласно п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-произвести огнезащитную обработку металлических конструкций сценической коробкой;

-привести двери кладовой и электрощитовой в соответствии с пределом огнестойкости не менее EI 30 согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Своду правил СП 2.13130.2009; 

-установить в здании эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения согласно п.5.4 Своду правил СП 3.13130.2009;

-обеспечить противодымную вентиляцию (дымоудаления) из коридоров более 15 метров без естественного освещения согласно п.п. «в» п. 7.2 Своду правил СП 7.13130.2015; 

-оградить лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, согласно п. 7.23 СНиП 21-01-98*; 

-оборудовать дверь складского помещения, кладовой и мастерской противопожарный 2-го типа согласно п. ДД.ММ.ГГГГ СП 2.13130.2009; 

-провести проверку состояния качества огнезащитной обработки металлических конструкций чердачных помещений и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы;

-электропровода привести в соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в РФ; утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04 2012 года №;

-оборудовать выход на кровлю по стационарной лестницей через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. (левое крыло) п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, п. 8.4 СНиП 21-01-97*;

-привести пол на 2-ом этаже в соответствии с п. 6.25* СНиП 21-01-97*, п.4.3.2. СП.1.13130.2009;

-оборудовать пути эвакуации согласно п. 6.26*СНиП 21-01-97*; 

-оборудовать наружное противопожарное водоснабжение, согласно п. 4.1.СП 8.13130.2009.

Взыскать с 

<

данные изъяты> района 

<

адрес> Республики Башкортостан в доход бюджета муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан госпошлину в размере 300 (триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня провозглашения через Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья

Благоварского межрайонного суда 

Республики Башкортостан подпись Г.Т.Сахаутдинова 

Решение не вступило в законную силу.