Мотивированное 

решение

 составлено 08.10.2018.

Дело № 2-1842/18 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 октября 2018 года 

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Шелеповой Е.А.,

при секретаре Балалихиной В.С., 

с участием истца, представителя ответчика,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МАОУ ДО «ДЮСШ Лидер» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор города Верхней Пышмы, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к МАОУ ДО «ДЮСШ Лидер» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указано, что прокуратурой города Верхней Пышмы совместно с отделом надзорной деятельности МЧС ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Лидер», расположенной по адресу: ул. Первомайская, д. 50 «а», с. Балтым, г. Верхняя Пышма. В ходе проведенной проверки установлено наличие нарушений требований пожарной безопасности: на объекте не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности; в организации не разработана программа первичного инструктажа; учреждение не обеспечено огнетушителями согласно норм положенности в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ; двери складских помещений (подсобное помещение конференц-зала, помещения № 2, 11, не выполнены с требуемым пределом огнестойкости); в учреждении не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах; расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников составляет менее 0,5 метра (кабинет № 204, медицинский кабинет, тренажерный зал, тренерская, коридор буфета, фойе, помещение № 12, женская и мужская раздевалки большого теннисного зала); в помещении конференц-зала с одновременным пребыванием более 50 человек выполнен 1 эвакуационный выход; запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; допускается размещение мебели, оборудования и других предметов на проходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода, первичным средствам пожаротушения в большом зале тенниса; в организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (складское помещение № 120). 

На основании изложенного, истец просит обязать МАОУ ДО «ДЮСШ Лидер» в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, по адресу ул. Первомайская, д. 50 «а», с. Балтым, г. Верхняя Пышма устранить выявленные нарушения:

В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) разработать программу первичного инструктажа.

В соответствии с п. п. 70, 468, 474 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие в учреждении огнетушителя, согласно норм положенности, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 оборудовать двери складских помещений (подсобное помещение конференц-зала, помещения № 2, 11) в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*; п. 6.18 СНиП 21-01-97* оборудовать двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, оборудовать извещатели с расстоянием более 0,5 метров от близлежащих предметов и устройств, от электросветильников в помещениях: кабинет № 204, медицинский кабинет, тренажерный зал, тренерская, коридор буфета, фойе, помещение № 12, женская и мужская раздевалки большого теннисного зала.

В соответствии с требованиями п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать дополнительный эвакуационный выход в помещении конференц-зала.

В соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать на дверях эвакуационных выходов запоры обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 23 «ж» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) устранить размещение мебели, оборудования и других предметов на проходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода, первичным средствам пожаротушения в большом зале для тенниса.

В соответствии с п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (складское помещение № 120). 

Истец – помощник прокурора Халимова О.А. в судебном заседании на исковых требованиях настаивала.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме.

Представителю ответчика ФИО1 разъяснены и понятны последствия признания иска и принятия его судом, предусмотренные ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым иск подлежит удовлетворению.

Заслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, сопоставив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд пришел к следующему.

В силу ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Таким образом, суд считает, что следует принять признание представителем ответчика ФИО1 иска и иск истца удовлетворить в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-199, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МАОУ ДО «ДЮСШ Лидер» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать МАОУ ДО «ДЮСШ Лидер» в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, по адресу ул. Первомайская, д. 50 «а», с. Балтым, г. Верхняя Пышма устранить выявленные нарушения:

В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) разработать программу первичного инструктажа.

В соответствии с п. п. 70, 468, 474 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие в учреждении огнетушителей, согласно норм положенности, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 оборудовать двери складских помещений (подсобное помещение конференц-зала, помещения № 2, 11) в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*; п. 6.18 СНиП 21-01-97* оборудовать двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, оборудовать извещатели с расстоянием более 0,5 метров от близлежащих предметов и устройств, от электросветильников в помещениях: кабинет № 204, медицинский кабинет, тренажерный зал, тренерская, коридор буфета, фойе, помещение № 12, женская и мужская раздевалки большого теннисного зала.

В соответствии с требованиями п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать дополнительный эвакуационный выход в помещении конференц-зала.

В соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать на дверях эвакуационных выходов запоры обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 23 «ж» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) устранить размещение мебели, оборудования и других предметов на проходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода, первичным средствам пожаротушения в большом зале для тенниса.

В соответствии с п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (складское помещение № 120). 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме. 

Судья Е.А. Шелепова.