№5-1/2025

Постановление

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

13 февраля 2025 года г. Моздок 

Судья Моздокского районного суда РСО-Алания Бесолова А.С., с участием начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-АланияФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №ДВ-195-19,представителя ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» (далее ГБПОУ «ММТТ» - ФИО4, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материал, составленный и направленный ГУ МЧС России по РСО-Алания в отношении ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч.13 ст. ст. 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка № Моздокского судебного района РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ №, привлекаемого к административной ответственности по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, разъяснив представителю ГБПОУ «ММТТ» - ФИО4, права, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 КоАП РФ,

установил:

на основании решения прокурора о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ГУ МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ о проведении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выездной проверки в отношении ГБПОУ «ММТТ» было согласовано проведение выездной проверки №.

ГУ МЧС России по РСО-Алания уведомило ГБПОУ «ММТТ» о проведении выездной проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ №-№

В связи с наступлением ДД.ММ.ГГГГ срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания подполковником внутренней службы ФИО1 на основании п. 5 ч. 1 ст. 57-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», абз.11 пп. «а» п. 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, было принято решение о проведении выездной внеплановой проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания старший лейтенант внутренней службы ФИО3 направила в адрес начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания подполковником внутренней службы ФИО2 мотивированное представление о необходимости назначения внеплановой выездной проверки.

По результатам проведенной проверки в 11:00 часов ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что ГБПОУ «ММТТ», расположенное по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, повторно не исполнило предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ,что отражено в акте выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-№ и в протоколе осмотра отДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

1. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (на момент обследования расчеты по определению категории по взрывопожарной опасности не представлены). (п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

2. Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, что подтверждается протоколами № 33-ОД, испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 20.04.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания». (п.13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

3.Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток и уплотнением в притворах. (п.14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч.4ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.30;п.1.1, п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

1. Не обеспечено содержание пожарной наружной лестницы в исправном состоянии. (лестница обрезана до 3-го этажа). (п.17 «А» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной наружной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем. (на момент проверки запись в журнале отсутствовала) (п.17 «Б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

3. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для покрытия полов на путях эвакуации и документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (на момент проверки документы не представлены). (п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

4. Изменено направление открывания дверей. (выход на улицу с левого крыла). (п.27 «Д» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») 

5. В общих коридорах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (п. 35 «В» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

6. В помещении столовой допущено размещение горючих материалов ближе 1 метра от электрощита. (п. 35 «Е» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

7. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, что подтверждается протоколом испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу № 32-ПВ от 19.04.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания» (п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

8. Пожарные шкафы изготовлены из сгораемых материалов, что отражено в протоколе испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу № 32-ПВ от 19.04.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания» (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 НПБ 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п.7.15 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»). 

9. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние запорного клапана ПК № 1 левого крыла. (п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

10. Не обеспечено исправное состояние средств пожарной безопасности, что подтверждается актом № 23-ПС о проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей от 19.04.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания» (питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от этажных щитков освещения; при срабатывании ИПД на пятом этаже сигнал «Пожар» на ППКП не поступил, при срабатывании ИПР на пятом этаже сигнал «Пожар» на ППКП не поступил; на пятом этаже и в столовой система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-373 от 14.12.2016г. стр. 57-58; ч.4 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

11. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (документация на момент проверки не представлена) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

12. Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, что отражено в акте № 23-ПС о проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей от 19.04.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания» (ч.1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

13. При техническом обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности отсутствует регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (регламент на момент проверки не представлен). (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

14. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. (п.84 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

15. Во всех номерах общежития не вывешены планы эвакуации на случай пожара. (п.84 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

16. Не смонтировано ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.41; п.1.1, п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). 

17. Ширина маршей лестниц менее 1,2 метра. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.33; п.1.1, п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

18. Между маршами не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.41; п.1.1, п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). 

19. В чердаках зданий не предусмотрены выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, окна или люки размерами не менее 0,6х0,8м. (выход без лестницы размером 0,44х0,83м.) (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.40; п.1.1, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла и конструктивным решениям»). 

20. В лестничных клетках допускается размещение трубопроводов с горючими газами, а также оборудования (батарей), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер № 90 230 501-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.34; п.1.1, п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

21. Предел огнестойкости марша лестниц с первого по пятый этаж правого и левого крыла здания не предусмотрен не менее R 45 (косоуры не защищены) (ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер №-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.24; п.1.1, п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; таблицы 21-23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

22. Ширина коридоров с учетом двустороннего открывания дверей менее 1,2 м. (3 эт. коридор 1,5м. двери 0,72м.; 4 эт. коридор 1,5 двери 0,82м.) (ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на основании декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в ОНД по Моздокскому району ГУ МЧС России по РСО-Алания, регистрационный номер №-ТО-374 от 14.12.2016г. стр.29; п.1.1, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

В судебном заседании представитель ГБПОУ «ММТТ» - ФИО4 пояснил, что вступившим в законную силу решением Моздокского районного суда РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Северная Осетия -Алания в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ГБ ПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», Министерству образования и науки РСО-Алания, удовлетворены частично. Деятельность ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» в здании общежития ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время приостановлено до устранения нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим, представитель ФИО4 просил суд производство по делу прекратить. 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-АланияФИО1, в судебном заседании не возражал против прекращения производства по делу, поскольку имеется вступившее в законную силу решение суда, которым приостановлена деятельность образовательного учреждения. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы административного дела, приходит к следующему.

Частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, образуется при повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Повторное совершение административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ - совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Из материалов дела усматривается, что постановлением мирового судьи судебного № Моздокского судебного района РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» признано виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45000 рублей.

Решением Моздокского районного суда РСО-Алания ДД.ММ.ГГГГ постановлено:исковые требования прокурора Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ГБ ПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» (ИНН: №,ОГРН: №), Министерству образования и науки РСО-Алания (ИНН: №ОГРН: №), удовлетворить частично.

Обязать ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании общежития ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не позднее 8 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, а именно: 

-осуществить обучение лиц, допущенных к работе на объекте защиты, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности;

-осуществить обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

-разработать планы эвакуации соответствующие ГОСТ Р 12.2.143-2009;

-обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании, сооружении;

-обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

-осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

-установить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнениях в притворах;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний;

-установить в электрощитовой аппарат защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-обеспечить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

-организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

-обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

-в номерах общежития вывесить планы эвакуации на случай пожарав соответствии с ГОСТ 34428-2018;

-исключить на лестничных клетках размещение оборудования (батарей), выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц;

-смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772;

-не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.

Обязать ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в общежития ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не позднее 8 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, а именно: 

-осуществить ремонт оконных проемов в жилых комнатах, обеспечивающий возможность проведения проветривание жилых помещений;

-осуществить ремонтные работы в кухне, умывальных комнатах, душевой и коридоре, с целью восстановления целостность покрытия потолков и стен;

-оборудовать душевую комнату местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой;

-предусмотреть комнаты гигиены для девушек, гладильные, комнаты для сушки белья, помещения для сушки одежды и обуви;

-привести ремонт покрытия полов в душевой комнате;

- осуществить ремонт покрытия полов (линолеум) в жилых комнатах и коридорных переходах;

-провести обследование технического состояния системы вентиляции;

-осуществить подбор мебели в учебном кабинете для студентов с учетом росто-возрастных особенностей;

-предусмотреть помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное подводкой к нему холодной и горячей воды.

Обязать Министерство общего и профессионального образования РСО- Алания не позднее 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда произвести финансирование ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» в объеме, достаточном для устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Приостановить деятельность ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» в здании общежития ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, до устранения нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

В удовлетворении остальных требований прокурора Моздокского района РСО-Алания к ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» и установлении двухмесячного срока исполнения решения суда - отказать.

Пунктом 7 статьи 24.5 КоАП РФ предусмотрено, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, если по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела.

Поскольку вступившим в законную силу решением суда в настоящее время деятельность ГБПОУ «ММТТ» приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, у суда отсутствуют основания для привлечения ГБПОУ «ММТТ» к административной ответственности, в связи с чем, дело подлежит прекращению на основании п.7 ст. 24.5 КоАП РФ.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п. 7 ст. 24.5, 25.1 ч.2, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

постановил:

производство по делу об административном правонарушении в отношении ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании п.4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РСО-Алания в течение 10 суток со дня вручения (получения) копии постановления. 

Судья А.С.Бесолова