Дело № 2-1378/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 июля 2018 года г.Нефтекамск

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Рахматуллиной З.М.,

с участием представителя истца Карамова В.Ф.,

представителя третьего лица ФИО1,

при секретаре Саитовой Э.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора г.Нефтекамска в интересах неопределенного круга лиц к ООО "Торговый ряд" об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и приостановлении деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г.Нефтекамска обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ООО "Торговый ряд" с иском об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и приостановлении деятельности. В заявлении указывает, что Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры республики от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка исполнения противопожарных требований в здании торгового центра «Пирамида», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>Б. Проведенной проверкой выявлены грубые нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее Правил противопожарного режима в РФ), и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технического регламента), СП 1.13130.2003 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 и СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденных Приказ МЧС России от. 24.04.2013 № 288, а именно:

- транспаранты и баннеры, размещенные на фасаде здания, выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, при этом их размещение ограничивает проветривание предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре (нарушение п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ);

- на указателях направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, отсутствуют четко нанесенные цифры расстояния до их месторасположения (нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ);

- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);

- здание не оборудовано автоматической адресной пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре с полной его расшифровкой на пульт «01» (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- для здания не разработаны и не согласованы в установленном порядке специальные правила пожарной безопасности (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- электроснабжение противопожарных систем выполнено не по 1-ой категории надежности (нарушение п. 4.8, п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- каждая часть здания находится в радиусе менее двух пожарных гидрантов. Расстояния между гидрантами не определены расчетом в соответствии с п. 8.16 СНиП 2.04.02-84 (нарушение п. 4.1.3 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- не организованы и не проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ);

- не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно: автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с составлением соответствующего акта (нарушение п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ);

- под лестничным маршем на 1-ом этаже магазина «Три банана», устроена кладовая из горючих материалов, допускается хранение горючих материалов (нарушение абз «к» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ);

- под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Три банана»отсутствует проход шириной не менее 4м. без пожарной нагрузки (допускается размещение товара) (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- границы зоны, над которой предусмотрено устройство автоматической дренчерной завесы в магазине «Три банана» не обозначено соответствующими информационными знаками (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010); 

- не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения трубопровода и стены помещения насосной в магазине «Три банана» (нарушение п. 22 Правил противопожарного режима в РФ);

-в магазине «Три банана» производственные помещения не отделены от торгового зала противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 и п. 7.4 СНиП 21-01-97);

- горизонтальное расстояние от пожарного извещателя на потолке до электросветильника в кабинете администрации «Три банана» на 1-ом этаже составляет 30 см (нарушение ст. 4, ч. 1 ст. 88 Технического регламента и п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- настенные речевые оповещатели на 1-ом этаже установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (установлены вплотную к потолку) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 3.21 НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- помещения комнаты техперсонала, раздевалки (мужского гардероба) магазина «Три банана» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ст. 4 Технического регламента, таб.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и прил. А.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

- в коридоре магазина «Три банана» на путях эвакуации складируется товар нарушение абз. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ);

- в помещении насосной станции отсутствуют схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов, таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей (нарушение Правил противопожарного режима в РФ);

- несущие конструкции маршей и площадок лестниц выполнены с неизвестными показателями предела огнестойкости (стальные) (нарушение ст.ст. 4. 57 Технического регламента, таб.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность здании и сооружении»);

- допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (складское помещение 2-го этажа) (нарушение абз. «в» п. 42. Правил противопожарного режима в РФ);

- в помещении Интернет-заявок магазина «Эльдорадо» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (нарушение ст.4 Технического регламента и таб.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», прил. А.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

- настенные речевые оповещатели на 2-ом этаже установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (установлены вплотную к потолку) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 3.21 НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- помещения склада и торгового зала магазина «Эльдорадо» не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, п. 7.4 СНиП 21-01-97);

- под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Эльдорадо» отсутствует проход шириной не менее 4м. без пожарной нагрузки (допускается размещение товара) (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- границы зоны, над которой предусмотрено устройство автоматической дренчерной завесы в магазине «Эльдорадо» не обозначено соответствующими информационными знаками (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (естественного проветривания торговых залов не имеется, естественное освещение второго этажа снаружи закрыто баннером) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.1, п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- отсутствуют акты проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (нарушение ст. 4 Технического регламента). 

Просит обязать собственников торгового центра «Пирамида» ООО «Торговый ряд» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности, а именно:

- демонтировать транспаранты и баннеры, размещенные на фасаде здания, выполненные из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, а также ограничивающее проветривание предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре;

- нанести на указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, цифры расстояния до их месторасположения;

оборудовать двери эвакуационных выходов устройствами обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- оборудовать здание автоматической адресной пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре с полной его расшифровкой на пульт «01»; - разработать и согласовать в установленном порядке специальные правила противопожарной безопасности;

- привести в соответствие электроснабжение противопожарных систем;

- привести в соответствие расстояние до пожарных гидрантов;

- провести проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;

- провести проверки работоспособности систем и средств противопожарной ты объекта, а именно: автоматической системы пожарной сигнализации и

системы оповещения людей о пожаре, с составлением соответствующего акта;

- прекратить хранение под лестничным маршем на 1-ом этаже магазина «Три банана» горючих материалов;

- привести в соответствие ширину прохода под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Три банана»;

- обозначить соответствующими информационными знаками границы зоны устройства автоматической дренчерной завесы в магазине «Три банана»;

- провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения трубопровода и стены помещения насосной в магазине «Три банана»;

- отделить в магазине «Три банана» производственные помещения от торгового зала противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости;

- привести в соответствие горизонтальное расстояние от пожарного увещателя на потолке до электросветильника в кабинете администрации «Три банана»;

- привести в соответствие расстояние настенных речевых оповещателей на 2-ом этаже;

- оборудовать помещения комнаты тех.персонала, раздевалки (мужского гардероба) магазина «Три банана» автоматической пожарной сигнализацией;

- очистить пути эвакуации в коридоре магазина «Три банана» от складируемого товара;

- установить в помещении насосной станции схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов, таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- провести проверки несущих конструкций маршей и площадок лестниц, выполненные с неизвестными показателями предела огнестойкости;

оборудовать электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

- оборудовать помещение Интернет-заявок магазина «Эльдорадо» автоматической пожарной сигнализацией;

- привести в соответствие расстояние настенных речевых оповещателей на 2-ом этаже;

- разделить помещения склада и торгового зала магазина «Эльдорадо» ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и завесами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- оборудовать проход шириной не менее 4 м. под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Эльдорадо;

- обозначить соответствующими информационными знаками границы зоны, устройства автоматической дренчерной завесы в магазине в магазине «Эльдорадо;

- оборудовать помещение магазина «Эльдорадо» системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, а также оборудовать помещение источниками естественного проветривания торговых залов и демонтировать баннер, расположенный снаружи здания на 2 этаже, закрывающий источник естественного освещения;

провести проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ).

Просит также установить, что факт устранения нарушений пожарной безопасности должен быть подтвержден заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ.

В судебном заседании помощник прокурора г.Нефтекамск Карамов В.Ф. заявленные требования поддержал.

Представитель ответчика ООО «Торговый ряд» на судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания надлежаще извещен.

Представитель третьего лица ФИО1 с заявленными требованиями согласился.

Суд, выслушав доводы участвующих лиц, исследовав материалы дела и оценив доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимается специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом нарушениями требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры республики от 26.03.2018 № 7/1-7-2018 проведена проверка исполнения противопожарных требований в здании торгового центра «Пирамида», расположенном по адресу: РБ, 

<

...>. Проведенной проверкой выявлены грубые нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее Правил противопожарного режима в РФ), и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технического регламента), СП 1.13130.2003 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 и СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденных Приказ МЧС России от. 24.04.2013 № 288, а именно:

- транспаранты и баннеры, размещенные на фасаде здания, выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, при этом их размещение ограничивает проветривание предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре (нарушение п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ);

- на указателях направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, отсутствуют четко нанесенные цифры расстояния до их месторасположения (нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ);

- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);

- здание не оборудовано автоматической адресной пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре с полной его расшифровкой на пульт «01» (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- для здания не разработаны и не согласованы в установленном порядке специальные правила пожарной безопасности (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- электроснабжение противопожарных систем выполнено не по 1-ой категории надежности (нарушение п. 4.8, п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- каждая часть здания находится в радиусе менее двух пожарных гидрантов. Расстояния между гидрантами не определены расчетом в соответствии с п. 8.16 СНиП 2.04.02-84 (нарушение п. 4.1.3 СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- не организованы и не проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ);

- не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно: автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с составлением соответствующего акта (нарушение п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ);

- под лестничным маршем на 1-ом этаже магазина «Три банана», устроена кладовая из горючих материалов, допускается хранение горючих материалов (нарушение абз «к» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ);

- под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Три банана» отсутствует проход шириной не менее 4м. без пожарной нагрузки (допускается размещение товара) (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- границы зоны, над которой предусмотрено устройство автоматической дренчерной завесы в магазине «Три банана» не обозначено соответствующими информационными знаками (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010); 

- не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения трубопровода и стены помещения насосной в магазине «Три банана» (нарушение п. 22 Правил противопожарного режима в РФ);

-в магазине «Три банана» производственные помещения не отделены от торгового зала противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 и п. 7.4 СНиП 21-01-97);

- горизонтальное расстояние от пожарного извещателя на потолке до электросветильника в кабинете администрации «Три банана» на 1-ом этаже составляет 30 см (нарушение ст. 4, ч. 1 ст. 88 Технического регламента и п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- настенные речевые оповещатели на 1-ом этаже установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (установлены вплотную к потолку) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 3.21 НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- помещения комнаты техперсонала, раздевалки (мужского гардероба) магазина «Три банана» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ст. 4 Технического регламента, таб.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и прил. А.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

- в коридоре магазина «Три банана» на путях эвакуации складируется товар нарушение абз. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ);

- в помещении насосной станции отсутствуют схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов, таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей (нарушение Правил противопожарного режима в РФ);

- несущие конструкции маршей и площадок лестниц выполнены с неизвестными показателями предела огнестойкости (стальные) (нарушение ст.ст. 4. 57 Технического регламента, таб.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность здании и сооружении»);

- допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (складское помещение 2-го этажа) (нарушение абз. «в» п. 42. Правил противопожарного режима в РФ);

- в помещении Интернет-заявок магазина «Эльдорадо» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (нарушение ст.4 Технического регламента и таб.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», прил. А.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

- настенные речевые оповещатели на 2-ом этаже установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (установлены вплотную к потолку) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 3.21 НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- помещения склада и торгового зала магазина «Эльдорадо» не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, п. 7.4 СНиП 21-01-97);

- под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Эльдорадо» отсутствует проход шириной не менее 4м. без пожарной нагрузки (допускается размещение товара) (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- границы зоны, над которой предусмотрено устройство автоматической дренчерной завесы в магазине «Эльдорадо» не обозначено соответствующими информационными знаками (нарушение п. 6 Отступления от противопожарных требований и компенсирующие мероприятия СТУ, согласованные письмом УГПН ГУ МЧС России по РБ № 386-2-4-3 от 09.03.2010);

- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (естественного проветривания торговых залов не имеется, естественное освещение второго этажа снаружи закрыто баннером) (нарушение ст. 4 Технического регламента, п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.1, п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- отсутствуют акты проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (нарушение ст. 4 Технического регламента). 

Просит также установить, что факт устранения нарушений пожарной безопасности должен быть подтвержден заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД иПР ГУ МЧС России по РБ.

Поскольку деятельность ТЦ «Пирамида» постоянно связана с пребыванием в нем большого количества людей, суд приходит к выводу о том, что выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в случае возникновения пожара создают реальные предпосылки к причинению вреда здоровья граждан, что может повлечь человеческие жертвы. 

В соответствии со ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем житься основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

При таких обстоятельствах заявленные требования следует признать обоснованными.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Прокурора г.Нефтекамска в интересах неопределенного круга лиц к ООО "Торговый ряд" об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и приостановлении деятельности удовлетворить.

Обязать собственников торгового центра «Пирамида» ООО «Торговый ряд» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности, а именно:

- демонтировать транспаранты и баннеры, размещенные на фасаде здания, выполненные из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, а также ограничивающее проветривание предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре;

- нанести на указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, цифры расстояния до их месторасположения;

оборудовать двери эвакуационных выходов устройствами обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- оборудовать здание автоматической адресной пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре с полной его расшифровкой на пульт «01»; - разработать и согласовать в установленном порядке специальные правила противопожарной безопасности;

- привести в соответствие электроснабжение противопожарных систем;

- привести в соответствие расстояние до пожарных гидрантов;

- провести проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;

- провести проверки работоспособности систем и средств противопожарной ты объекта, а именно: автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с составлением соответствующего акта;

- прекратить хранение под лестничным маршем на 1-ом этаже магазина «Три банана» горючих материалов;

- привести в соответствие ширину прохода под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Три банана»;

- обозначить соответствующими информационными знаками границы зоны устройства автоматической дренчерной завесы в магазине «Три банана»;

- провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения трубопровода и стены помещения насосной в магазине «Три банана»;

- отделить в магазине «Три банана» производственные помещения от торгового зала противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости;

- привести в соответствие горизонтальное расстояние от пожарного увещателя на потолке до электросветильника в кабинете администрации «Три банана»;

- привести в соответствие расстояние настенных речевых оповещателей на 2-ом этаже;

- оборудовать помещения комнаты тех.персонала, раздевалки (мужского гардероба) магазина «Три банана» автоматической пожарной сигнализацией;

- очистить пути эвакуации в коридоре магазина «Три банана» от складируемого товара;

- установить в помещении насосной станции схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов, таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- провести проверки несущих конструкций маршей и площадок лестниц, выполненные с неизвестными показателями предела огнестойкости;

оборудовать электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

- оборудовать помещение Интернет-заявок магазина «Эльдорадо» автоматической пожарной сигнализацией;

- привести в соответствие расстояние настенных речевых оповещателей на 2-ом этаже;

- разделить помещения склада и торгового зала магазина «Эльдорадо» ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и завесами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- оборудовать проход шириной не менее 4 м. под автоматической дренчерной завесой, установленной в магазине «Эльдорадо;

- обозначить соответствующими информационными знаками границы зоны, устройства автоматической дренчерной завесы в магазине в магазине «Эльдорадо;

- оборудовать помещение магазина «Эльдорадо» системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, а также оборудовать помещение источниками естественного проветривания торговых залов и демонтировать баннер, расположенный снаружи здания на 2 этаже, закрывающий источник естественного освещения;

- провести проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ).

Установить, что факт устранения нарушений пожарной безопасности должен быть подтвержден заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД иПР ГУ МЧС России по РБ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Нефтекамский городской суд в течение месяца со дня принятия.

Судья З.М.Рахматуллина