№ 2-99/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

03 марта 2017 года с. Волчиха

Волчихинский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Грибанова В.С.

при секретаре Клипа В.Г.,

с участием помощника прокурора Волчихинского района Гришакова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора Волчихинского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» о признании бездействия незаконным, понуждении к совершению действий,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Волчихинского района обратился в суд с указанным иском в интересах неопределенного круга лиц, указав, что прокуратурой Волчихинского района была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности в КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст.2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризма являются обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ, цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.

Одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется посредством осуществления мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

В силу 4.3.1. ст.5 Закона, юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Однако, в ходе проведенной прокуратурой района проверки антитеррористической защищенности зданий КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» установлено, что, в нарушение ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», деятельность КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» в сфере противодействия терроризму является ненадлежащей.

Установлено, что в здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>: 

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в административном здании (НТО 110-03 п. 14: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в инфекции (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Не убрана горючая отделка потолка, краска стен в коридоре хирургического и реанимационного отделениях. (СНиП 21-01-97* п.6.25*: В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем. Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, 

<

адрес>, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.);

-Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты; объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании терапии. (Правила противопожарного режима в РФ п.61.: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической сигнализации);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в стационаре. (НПБ 110-03 п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в детском отделении. (НПБ 110-03 п. 14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в инфекции. (НПБ 110-О3 п.14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в административном здании (НПБ 104-03 п.5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в стационаре (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в детском отделении.(НПБ 104-03 п. 5.1Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице

- Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании поликлиники. (Правила противопожарного режима в РФ п. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации);

- На объекте с ночным пребыванием людей (инфекционного отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.):

- на объекте с ночным пребыванием людей (родильного отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.):

- На объекте с ночным пребыванием людей (детского отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.);

- На объекте с ночным пребыванием людей (хирургическое отделение) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.);

- На объекте с ночным пребыванием людей (реанимационное отделение) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.),

- Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений тупикового коридора детского отделения до выхода наружу или на лестничную клетку более 15 метров (СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* п. 1.109. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в табл. 9).

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в здании детской консультации (HПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании детской консультации (НПБ 110-03 п. 14: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении).

В здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>:

- Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализаций) (Правила |противопожарного режима в РФ п.61.: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации);

- Не организовано проведение проверки не реже 1 раза в квартал работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (Правила противопожарного режима в РФ п.61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты/объекта с оформлением соответствующего акта проверки):

- Не установлены точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м. и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м в коридоре амбулатории (НПБ 88-2001 пункт 12.20.: Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м. и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плцт и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.)

- В здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенном по 

<

адрес> «б» в 

<

адрес>:

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании (НПБ 110-03 п.14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в здании врачебной амбулатории. (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2).

Указанные нарушения действующего законодательства ранее уже выявлялись ТО НД № УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 

Так, данные нарушения указаны в актах проверки ТО НД № от ДД.ММ.ГГГГ и предписаниях об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выданных ТО НД № главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» ДД.ММ.ГГГГ. При этом в предписаниях установлен срок устранения нарушений - ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, при проведении ТО НД № в августе 2016 года внеплановой проверки зданий КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенных по 

<

адрес> в 

<

адрес> в 

<

адрес> «б» в 

<

адрес>, выявлено, что меры к устранению нарушений КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» приняты не были, что зафиксировано в актах проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Прокуратурой района ДД.ММ.ГГГГ в целях устранения выявленных нарушений законодательства вносилось представление главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ».

Из ответа КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что нарушения, указанные в представлении прокуратуры района, не устранены.

Согласно ст.37 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, и т.д.

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности непосредственно связаны с антитеррористической защищенностью объекта, его уязвимостью во время совершения терактов.

Таким образом, КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» должным образом не выполняет комплекс мер, направленных на противодействие терроризму, предотвращение террористического акта. Своим бездействием КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» подрывает защищенность не только прав и свобод человека и гражданина, но и муниципального образования «Волчихинский район» в целом. Указанные нарушения являются существенными и влияют на уровень антитеррористической защищенности объектов и населения района.

Истец просит признать незаконным бездействие КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» по не устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, указанных в представлении прокуратуры Волчихинского района главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, указанные в представлении прокуратуры Волчихинского района главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании помощник прокурора Волчихинского района Гришаков А.А. поддержал исковые требования в полном объеме, основываясь на доводах, изложенных прокурором в исковом заявлении. Просил установить срок исполнения решения суда - 6 месяцев.

Представитель ответчика Волчихинской ЦРБ в судебное заседание не явился. Извещен надлежащим образом, согласно телефонограммы, просил дело рассмотреть без участия представителя КГБУЗ, не возражают против удовлетворения требований прокурора.

Выслушав помощника прокурора Гришакова А.А., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Прокуратурой Волчихинского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности.

Установлено, что деятельность должностных лиц КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» в данном направлении не в полной мере соответствуют требованиям федерального законодательства и правил пожарной безопасности.

Так, статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку охрану здоровья.

Статьей 1 ФЗ РФ № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нарушением требований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 вышеуказанного Закона, граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, которое обеспечивается исполнением органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами требований пожарной безопасности, предусмотренных Правилами.

Так, установлено, что в здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>: 

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в административном здании (НТО 110-03 п. 14: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в инфекции (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Не убрана горючая отделка потолка, краска стен в коридоре хирургического и реанимационного отделениях. (СНиП 21-01-97* п.6.25*: В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем. Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, 

<

адрес>, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.);

- Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты ; объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании терапии. (Правила противопожарного режима в РФ п.61.: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической сигнализации);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в стационаре. (НПБ 110-03 п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в детском отделении. (НПБ 110-03 п. 14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в инфекции.(НПБ. ЦО"ОЗ п.14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в административном здании (НПБ 104-03 п.5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в стационаре (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в детском отделении.(НПБ 104-03 п. 5.1Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице

- Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании поликлиники. (Правила противопожарного режима в РФ п. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации);

- На объекте с ночным пребыванием людей (инфекционного отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.):

- на объекте с ночным пребыванием людей (родильного отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.):

- На объекте с ночным пребыванием людей (детского отделения) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.);

- На объекте с ночным пребыванием людей (хирургическое отделение) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.);

- На объекте с ночным пребыванием людей (реанимационное отделение) отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (Правила противопожарного режима в РФ п.9: На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.),

- Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений тупикового коридора детского отделения до выхода наружу или на лестничную клетку более 15 метров (СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* п. 1.109. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в табл. 9).

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в здании детской консультации (HПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2.);

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании детской консультации (НПБ 110-03 п. 14: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении).

В здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>:

- Не исправное состояние систем и средств противопожарной защиты.. объекта (автоматической установки пожарной сигнализаций) (Правила |противопожарного режима в РФ п.61.: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации);

- Не организовано проведение проверки не реже 1 раза в квартал работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (Правила противопожарного режима в РФ п.61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты/объекта с оформлением соответствующего акта проверки):

- Не установлены точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м. и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м в коридоре амбулатории (НПБ 88-2001 пункт 12.20.: Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м. и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плцт и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.)

- В здании КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенном по 

<

адрес> «б» в 

<

адрес>:

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании (НПБ 110-03 п.14.: Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.);

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре в здании врачебной j" амбулатории. (НПБ 104-03 п. 5.1.: Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2).

Указанные нарушения действующего законодательства ранее уже выявлялись ТО НД № УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Так, данные нарушения указаны в актах проверки ТО НД № от ДД.ММ.ГГГГ и предписаниях об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выданных ТО НД № главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» ДД.ММ.ГГГГ. При этом в предписаниях установлен срок устранения нарушений - ДД.ММ.ГГГГ.

При проведении ТО НД № в августе 2016 г. внеплановой проверки зданий КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», расположенных по 

<

адрес> в 

<

адрес> в 

<

адрес> «б» в 

<

адрес>, выявлено, что меры к устранению нарушений КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» приняты не были, что зафиксировано в актах проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Прокуратурой района ДД.ММ.ГГГГ в целях устранения выявленных нарушений законодательства вносилось представление главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ».

Из ответа КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что нарушения, 

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности непосредственно связаны с антитеррористической защищенностью объекта, его уязвимостью во время совершения терактов.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» должным образом не выполняет комплекс мер, направленных на противодействие терроризму, предотвращение террористического акта. Своим бездействием КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» подрывает защищенность не только прав и свобод человека и гражданина, но и муниципального образования «Волчихинский район» в целом. Указанные нарушения являются существенными и влияют на уровень антитеррористической защищенности объектов и населения района.

В соответствии со ст. 37 ФЗ РФ № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства.

Нарушение Правил пожарной безопасности ответчиком, препятствует своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Таким образом, исковые требования прокурора Волчихинского района к КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» об обязании ответчика устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, указанные в представлении прокуратуры Волчихинского района главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ, а также признании незаконным бездействия ответчика по не устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности указанные в представлении прокуратуры Волчихинского района от ДД.ММ.ГГГГ подлежат удовлетворению.

С учетом исковых требований прокурора в соответствии со ст.206 ГПК РФ, суд считает правильным установить для ответчиков срок исполнения вышеуказанных действий исходя из требований прокурора.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Волчихинского района Алтайского края удовлетворить.

Признать незаконным бездействие КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» по не устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, указанных в представлении прокуратуры Волчихинского района главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, указанные в представлении прокуратуры Волчихинского района главному врачу КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» в доход бюджета муниципального образования Волчихинский район Алтайского края государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме, путем подачи жалобы через Волчихинский районный суд.

Судья Грибанов В.С.