№ 12-207/19

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Томск 16 августа 2019 года 

Судья Ленинского районного суда г. Томска (

<

...>) Мухамедярова Г.Б., с участием представителя ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске жалобу представителя ФИО2 на постановление заместителя главного государственного инспектора Томской области по пожарному надзору ФИО3 от 29 апреля 2019 года № 31, которым юридическое лицо ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» ОГРН 

<

***>, место нахождение: 

<

...>, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя главного государственного инспектора Томской области по пожарному надзору ФИО3 от 29 апреля 2019 года № 31 юридическое лицо ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Представитель ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» ФИО2 обратилась в Ленинский районный суд г. Томска с жалобой на постановление от 29 апреля 2019 года № 31, в которой просит исключить из обжалуемого постановления указание на нарушение пунктов 117,204, 54, 170, 192, 354, 480, 481, 586, 642 поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

В судебном заседании представители ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» ФИО2 и ФИО1 доводы жалобы поддержали в полном объеме.

Будучи надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, заместитель главного государственного инспектора Томской области по пожарному надзору ФИО3 в судебное заседания не явились, в связи с чем, судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица.

Заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы административного дела в полном объеме, постановление об административном правонарушении и поданную жалобу, судья приходит к следующему. 

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 указанного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Как следует из обжалуемого постановления, 14 марта 2019 года в «16» часов «00» мин. в помещениях, зданиях ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

<

...> (детский сад № 113); 

<

...> (детский сад № 49); 

<

...> (учебный корпус № 3); 

<

...> (библиотека); 

<

...> (ботанический сад); 

<

...> (главный корпус); 

<

...> (учебный корпус № 2); 

<

...>. стр. 13 (корпус НИИ биологии и биофизики); 

<

...> (библиотека); 

<

...> (учебный корпус № 10); 

<

...>. стр. 31 (учебный корпус № 5); 

<

...> (спортивный комплекс); 

<

...>. стр. 3 (учебный корпус № 9); 

<

...> (корпус лаборатории лазерной физики); 

<

...> (общежитие № 4); 

<

...> (общежитие № 5); 

<

...> (учебный корпус № 7); 

<

...> (общежитие № 2); 

<

...> (общежитие № 6); 

<

...> (учебный корпус № 6); 

<

...> (стадион, лыжная база); 

<

...> (учебный корпус № 4); 

<

...> д. За (здание общежития); 

<

...> (корпус СФТИ); 

<

...> (учебный корпус № 12); 

<

...> (учебный корпус № 8); 

<

...> (общежитие № 7); 

<

...> (общежитие № 8); 

<

...> (общежитие № 3); -

<

...> (учебный корпус № 11); 

<

...> (спортивный комплекс); 

<

...> (ботанический сад); 

<

...> (корпус СФТИ) выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 

№ п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Детский сад (ул. Нахимова,15/4)

1. 

Система АПС не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке защищаемого помещения. Расположенные дымовых пожарных извещателей в защищаемом помещении произведено, без учета воздействия электромагнитных помех, влияющих на сохранение извещателем работоспособности, а именно: не обеспечено горизонтальное расстояние от извещателей до электроприемников не менее 0,5 метра (например: коридоры 1-го этажа)

п.13.3.6 СП 5.131330.2009

ч.6 ст.83 ФЗ-123

2. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, при этом не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечение контроля каналов передачи извещений. Фактически приборы расположены на монтажной панели в общем коридоре на 1-м этаже.

п.13.14.5 СП 5.13130.2009

3. 

Пожарные извещатели не установлены (не закреплены) на несущих строительных конструкциях. При размещении на конструкциях подвесного потолка не обеспечено крепление к несущим конструкциям перекрытия (например: коридор 1-го этажа), извещатели установлены на плитах подвесного потолка.

п. 13.3.4 СП 5.13130.2009,

ч.6 ст. 83 ФЗ-123

4. 

В местах прохождения кабельных линий системы АПС, СОУЭ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (например: электрощитовая на 1 этаже здания)

ч.7 ст.82 ФЗ-123

5. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.

п.14.3 СП 5.13130.2009*

ч.1, ч.10 ст.83 ФЗ-123

6. 

Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте более 1,5 +/- 0,1 метра, от уровня земли или пола для органа управления (кнопки).

п.13.13.1 СП 5.13130.2009,

ч.9 ст.83 123-ФЗ

7. 

Область применения кабелей АПС, СОУЭ с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствуют требованиям (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31564-2012 кабель определяемый требованиями, для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, должны иметь обозначение FRLSLTx). Фактически применены кабели имеющие обозначение FRLS, а также кабели без обозначения показателей опасности и типа исполнения.

ГОСТ 31565-2012,

п.4.9 СП 6.13130.2013,

ст.82 ФЗ-123.

8. 

Системы АПС не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара и пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

п.14.4 СП 5.13130.2009

ч.7 ст.83 ФЗ-123

9. 

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управления инженером оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13.130.2009

пп.14.1, 14.3, 13.15.2 СП 5.13130.2009

10. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информационное дежурного персонала о возникновении неисправности линии связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. ППКП не обеспечивает регистрацию событий (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от понимаемых сигналов и таких работ ППКП. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца контрольно- приемный прибор (ППКП) сигнализирует о режиме пожар, т.е. прибор приемно-контрольный находится в режиме «охранной тактики», при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар». При обслуживании установки не учтены требования технической документации на данный тип ППКП.

п.61 ППР в РФ, 

п. 13.14.1 СП 5.13130.2009

11. 

Кабельные линии системы АПС, СОУЭ не обеспечивают сохранение работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в чтении времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, а именно с использованием ПВХ крепежей, ПВХ кабелей-каналов.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013;

п.13.15.7 СП 5.13130.2009

п.3.1 ГОСТ Р 53316-2009,

ч.2 ст. 82, ч.2 ст.103, ч.3 ст.52 ФЗ-123

12. 

Управление СОУЭ не осуществляется из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. Фактически приборы управления оповещением, расположенным на стене, в общем коридоре первого этажа без круглосуточного пребывания дежурного персонала.

п.3.5 СП 3.13130.2009

13. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей менее 150 мм.

п.4.4 СП 3.13130.2009

14. 

При оснащении здания СОУЭ 3-го типа дополнительно применены звуковые пожарные оповещатели, установленные в спальных помещениях, то есть не в отдельных зонах пожарного оповещения, не предназначенных для постоянного пребывания людей.

прим.1 Табл.1 СП 3.13130.2009

15. 

В дошкольном учреждении, при применении 3-го типа СОУЭ, не обеспечено оповещение только работников учреждения при помощи специального разработанного текста, не содержащего слов, способных вызвать панику

прим. к п.1 табл.2 СП 3.13130.2009

16. 

Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в защищаемых помещениях не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума, предусмотренного таблицей 1 СП 51.13330.2011, а в спальных помещениях не менее 70 дБА.

п. 4.8, п. 4.1, п.4.2,4.3 СП 3.13130.2009

п.3, ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123

табл.1 СП 51.13330.2011

п.5 ст.17 №384-ФЗ

17. 

Прибор управления световыми оповещателями не обеспечивает функцию выполнения автоматического контроля исправности линии связи (на обрыв и короткое замыкание) с исполнительными устройствами системы (световыми оповещателями), а именно: при размыкании контактов линии связи на световых табло «Выход», прибор управления не формирует соответствующие сигналы.

п.3.4 СП 3.13130.2009

п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012

18. 

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей, не соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на этажах планах эвакуации людей (над эвакуационным выходом из спального помещения группы «Пчелки» на 1-м этаже здания отсутствует оповещатель «Выход», в соответствии с которым согласно разработанного плана осуществляется эвакуация).

п.3.2, п.5.3 СП 3.13130.2009

ч.2 ст.84 ФЗ-123

19. 

Групповые ячейки 2-го этажа имеют менее двух эвакуационных выходов (групповые ячейки рассчитаны на 25 детей).

п.5.2.12 СП 1.13130.2019

20. 

Поручни выполнены на высоте менее 1,2м по факту 0,9 м.

п. 5.2.15 СП 1.13130.2019

21. 

Ширина эвакуационных выходов наружу менее 1,2 м и составляет 0,8м. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2019

22. 

- Кладовая

- Вентиляционная камера

Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.20 ППР в РФ; 

п.5.1.2 СП 4.13130.2013

23. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов системы канализации имеют предел огнестойкости ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

На трубопроводах системы канализации из полипропиленовых труб, не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам. 

ч. 1 ст. 6, ст. 57, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123;

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012;

п. 4.23 СП 40-107-2003.

24. 

Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра (а именно 1,78м)

ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123;

п. 33 ППР в РФ;

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009

25. 

Эвакуационные выходы наружу из подвала (где размещены технические помещения вентиляционной камеры, теплоузла) с восточной и западной части детского сада осуществляются через общие лестничные клетки (эвакуационные выходы из подвала не отделены от частей лестничных клеток предназначенных для эвакуации людей из надземных этажей, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа).

ч.5 ст.89, ч.19 ст.88 ФЗ-123;

п. 5.3.6 СП 1.13130 2009.

26. 

В помещениях с одновременным пребыванием более 15 человек, не обеспечено открывание дверей эвакуационных выходов и дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания.

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 

27. 

Двери эвакуационных выходов, ведущие из помещений групп в общие коридоры, в лестничные клетки и двери эвакуационных выходов, ведущие наружу из здания, оборудованы запорами, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

ст. 53 ФЗ-123;

п.35 ППР в РФ

28. 

Не определен порядок и срок проведения работ по очистке от горючих отходов воздуховодов вентиляционной системы кухни, не предоставлены акты ранее проведенных работ.

п.50 ППР в РФ

29. 

Не обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания. Не предусмотрены выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

пп.3, 4 ч.1 ст. 80 ФЗ-123;

п.7.1, п.7.2 СП 4.13130.2013; 

30. 

Тамбур (пластиковые панели). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.4 ст. 4, ч. 3 ч.6 ст.134 ст.52, таблица 3, 28 ФЗ-123

31. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены объемно-планировочные решения на путях эвакуации 1-го этажа: в помещении групповой ячейки юго-восточной части здания (помещение №34 по экспликации из выписки из единого гос. реестра объектов капитального строительства от 06.12.2005г., на пути эвакуации выполнена перегородка), в помещении групповой ячейки юго-западной части здания (на месте помещений №2, 3, 4 по экспликации, выполнена изостудия), пластиковыми конструкциями с дверьми и остеклением выделен тамбур на крыльце центрального входа; на путях эвакуации 2-го этажа: в помещении групповой ячейки юго-западной части здания (на месте помещений №2, 3, 4 по экспликации, выполнен физиокабинет), в помещениях групповой ячейки юго-восточной части здания (на месте помещений №43, 42, 41, 40 по экспликации, выполнен кабинет заведующей и сан.узел); вдоль стены общего коридора 2го этажа (№32 по экспликации) в восточной части здания, выполнен шкаф-купе, заужающий ширину горизонтального участка пути эвакуации - общего коридора 2 этажа (от 1,5 метров до 1,09 метра), заложена кирпичом дверь эвакуационного выхода из помещения 2-го этажа (№25 по экспликации) ведущая в общий коридор (№32 по экспликации); изменено функциональное назначение помещений 2 этажа: в помещениях групповой ячейки северо-западной части здания выполнены административные помещения, помещение спортивного и тренажерного зала, помещение сенсорной; в помещении сан.узла 2-го этажа (№20 по экспликации) выполнен склад для хранения бытовой химии, хозяйственного инвентаря. 

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п. 4.6 СП 2.13130.2012;

п. 33, п.23/о ППР в РФ;

п.5.1.1 СП 1.13130 2009.

32. 

В помещении актового зала (№23 экспликации) 2-го этажа не предусмотрено разделение глухими диафрагмами пустот в конструкциях, выполненных гипсокартонном для прокладки воздуховодов систем вентиляции размещенных вдоль стены помещения. 

п.5.2.2 СП 2.13130.2012

33. 

В проемах ограждающих конструкций, отделяющих пищеблок, складское помещение на втором этаже и на кухне, от помещений (групп) со спальными местами, выполнены двери, не обеспечивающие нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций (двери не противопожарные).

ст.37, ст.59, ч. 1, 3, 13 ст.88, ч.4 ст.145 ФЗ-123;

п. 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013

Детский сад (ул. Карташова, 29)

34. 

Приборы приемно-контрольные и приборы, и приборы управления, установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, при этом не обеспечена раздельная передача извещений. Фактически приборы расположены на монтажной панели в общем коридоре на 1-м этаже.

п.13.14.5 СП 5.13130.2009

35. 

В местах прохождения кабельной линии системы АПС, СОУЭ через строительные конструкции с нормируемом пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкции (например: электрощитовая на 1 этаже здания)

ч.7 ст.82 ФЗ-123

36. 

Область применения кабелей АПС, СОУЭ с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 кабель определяемый требованиями, для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, должен иметь обозначениеFRLSLTx). Фактически применены кабели имеющие обозначение FRLS, а также кабели без обозначения показателей опасности и типа исполнения.

табл.2 ГОСТ 31565-2012

п.4.9 СП 6.13130.2013

ст.82 ФЗ-123

37. 

Система АПС здания не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

п.14.4 СП 5.13130.2009, 

ч.7 ст. 83 123-ФЗ

38. 

Кабельные линии системы АПС, СОУЭ не обеспечивают сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течении времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, а именно с использованием ПВХ крепежей, ПВХ кабель-каналов.

п. 4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013

п. 13.15.7 СП5.113130.2009

п.3.1 ГОСТ Р 53316-2009

ч.2 ст.82, ч.2, ст.103

ч.3, ст.52 ФЗ-123

39. 

Управление СОУЭ не осуществляется из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. Фактически приборы управления оповещением расположены на стене, в общем коридоре первого этажа без круглосуточного пребывания дежурного персонала.

п.3.5 СП 3.13130.2009

40. 

Прибор управления световым оповещателем не обеспечивает функцию выполнения автоматического контроля исправности линий связи (на обрыв и короткое замыкание) с исполнительными устройствами системы (световыми оповещателями), а именно: при размыкании контактов линии связи на световых табло «Выход», прибор управления не формирует соответствующие сигналы. Так как модули подключения нагрузки (МПН) расположены в распределительных коробках, в местах ответвления линий светового оповещения, для участков линий оповещения от распределительной коробки до оповещателя не обеспечен контроль на «обрыв» и «короткое замыкание»

п.3.4 СП 3.13130.2009

п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012

41. 

При оснащении здания СОУЭ 3-го типа дополнительно применены звуковые пожарные оповещатели, установленные в спальных помещениях, то есть не в отдельных зонах пожарного оповещения, не предназначенных для постоянного пребывания людей.

прим.1, табл.1 СП 3.13130.2009

42. 

В дошкольном учреждении, при применении 3-го типа СОУЭ, не обеспечено оповещение только работников учреждения при помощи специально разработанного текста, не содержащего слов, способных вызвать панику.

прим. к п.1 табл.2 СП 3.13130.2019

43. 

Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в защищаемых помещениях не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума, предусмотренного таблицей 1 СП 51.131300.2011, а в спальных помещениях не менее 70 МБа.

п.4.8, п.4.1, п.4.2, п.4.3 СП3.13130.2009

п.3 ч.2 ст.53, ч.2, ст.54, ст. 84 ФЗ-123

44. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, осуществлено переоборудование (переустройство) жилого дома под детский сад, изменены конструктивные и инженерно-техническиерешения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных пути и выходы, вдоль стены общего коридора выполнен шкаф для посуды, мойка, заушающие ширину горизонтального участка путей эвакуации - общего коридора, изменено функциональное назначение отдельных помещений. 

ч.3 ст.80 ФЗ-123, 

п. 4.6, СП 2.13130.2012;

п.33, п.23/о ППР в РФ

45. 

Не определен порядок и срок проведения работ по очистке от горючих отходов воздуховодов вентиляционной системы кухни, не предоставлены акты ранее проведенных работ.

п.50 ППР в РФ

46. 

Общий коридор (линолеум, ламинат). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.3 ч.6 ст.134, ст.52, табл. 3 и 28 ФЗ-123

47. 

Общий коридор северной части здания (листовой материал из пробкового дерева). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.3 ч.6 ст.134 ст.52, таблица 3, 28 ФЗ-123

48. 

Помещения основного строения детского сада.

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу.

п. 39 ППР в РФ

49. 

На дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу из подготовительной группы (строение №1) и общего коридора основного строения детского сада, установлены запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания без использования ключа.

п.35 ППР в РФ

50. 

Помещения подвала и основного надземного строения детского сада. 

На путях эвакуации, в стенах и перегородках выделяющих общий коридор имеются открытые проемы, не заполненные дверьми.

п.5.2.7 СП 2.13130.2012; 

п. 23 ППР в РФ

51. 

Помещения подвала. 

По результатам переустройства подвального этажа не выполнена система вытяжной противодымной вентиляции из общего коридора, в который имеют выходы помещений для дополнительного образования детей (с постоянным пребыванием 10 человек), теплового узла и склада; в наружных огражденияхстроительных конструкций общего коридора и помещений подвала, не выполнены оконные проёмы для естественного проветривания (удаления дыма) при пожаре.

ст.56, ст.85 ФЗ-123, 

п.7.2/б СП 7.13130.2013; 

п. 8.5 СП 7.13130.2013

52. 

Помещения основного строения детского сада. 

Из помещений групп:

- №27 (для детей средней группы порядка 21 человека);

- №8 (для детей старшей группы порядка 23 человек);

- №16 (для детей младшей группы порядка 20 человек).

По экспликации к плану из тех. паспорта на нежилое строение от 2005 года), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, выполнен один эвакуационный выход.

ч.3 ст.89 ФЗ-123, 

п.5.2.12 СП 1.13130.2009 

53. 

Не обеспечен проезд для пожарной техники к зданию детского сада № 113 с северной, восточной и южной стороны. 

С северной стороны здания (со стороны ул. Карташова) на расстоянии 4 м. от стены здания выполнена рядовая посадка деревьев. 

С южной стороны не обеспечен подъезд к стр. 1 (спальному помещению подготовительных групп) – на расстоянии 4 – 6 метров от стены здания выполнена рядовая посадка деревьев, кустарников.

С восточной стороны основного здания на расстоянии 3-4 метров от стены здания выполнена рядовая посадка деревьев, кустарников, расположен стационарный инвентарь детской площадки; с восточной стороны на расстоянии 3 - 5 м. от стены здания стр. 1 (спального помещения подготовительных групп) выполнены металлические ограждения забора, размещены кирпичные гаражи.

п.75 ППР в РФ;

п.8.1, п.8.6, п.8.8 СП 4.13130.2013.

54. 

Отсутствует внутренний противопожарный водопровод.

п. 4.1.5СП 10.13130.2009

55. 

На путях эвакуации установлен порог. 

п.36 ППР в РФ

56. 

На пути эвакуации имеется перепад высот полового покрытия в средней группе.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

57. 

Тип огнетушителей на объекте защиты подобран не в соответствии категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (применяются углекислотные огнетушители).

п. 465 ППР в РФ

58. 

Помещения подвала. 

С учетом расположения в подвале помещений технического, складского назначения и помещения для дополнительного образования детей (около 10 посадочных мест) не предусмотрены мероприятия по безопасной эвакуации людей и ограничению распространения опасных факторов пожара из подвала в основное строение детского сада и отдельное строение №1 детского сада (спальное помещение подготовительных групп), сообщающихся с подвалом посредством отдельных лестниц.

Высота горизонтальных участков лестничных маршей, ширина марша лестниц, ведущих из помещений подвала в здание детского сада и в отдельное строение №1 детского сада, высота просветов эвакуационных выходов из подвала (от 1,6 до 1,75 м), что не соответствуют нормативным значениям, предусмотренным п.4.3.4, п.4.4.1 СП 1.13130.2009 и согласно п. 5.2.8 СП 1.13130.2009 в расчете эвакуации людей из подвала учитываться не могут. В просвете тамбура эвакуационного выхода ведущего наружу из помещений подвала, на уровне 1,6-1,7 метров от лестничного марша горизонтально проложен электрокабель. Не выполнены мероприятия, предусмотренные п. 4.18 СП 4.13130.2013, а именно:отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.

ч.14 ст.89, ч.19 ст. 88 ФЗ-123; 

п.4.4.1, п. 5.2.8 СП 1.13130.2009; 

п. 4.18 СП 4.13130.2013

Учебный корпус №3 (пр. Ленина, 34)

59. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

60. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

61. 

Подвал. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; 

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; 

Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

62. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

63. 

Лестничные клетки.

Не обеспечено соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных лестничных клеток. Не обеспечена возможность проветривания лестничных клеток при пожаре. 

Отсутствуют устройства для открывания окон лестничных клеток (ручки сняты).

ст.53, п.19 ст.88 ФЗ-123;

п.5.4.16 СП 2.13130.2012.

64. 

3-й этаж. Выход на лестничную клетку.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку менее 1,2 м и фактически составляет 1,14 м.

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

65. 

Надземные этажи.

Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов, фактически кабели проложены открыто.

п.61 ППР в РФ;

п.3.9 НПБ 104-03.

66. 

- Аудитория 14а, 

- Аудитория 1а.

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание коридоров 1 и 2 этажей при пожаре, в связи с выделением гипсокартонными перегородками в торцах коридоров, южной части здания, помещений учебных аудиторий.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

67. 

2-й этаж, эвакуация через аудиторию №26.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов. 2-й этаж не имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Допущена эвакуация людей с этажа через коридор, затем через аудиторию №26, а затем на лестничную клетку.

п.1) ч.1 ст.53, п.2) ч.3 ст.89 ФЗ-123;

п.8.1.11 СП 1.13130.2009.

68. 

Электрощитовая.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

69. 

- Электрощитовая;

- Тепловой узел;

- Типография.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

70. 

Электрощитовая. 

Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а именно отсутствует доводчик.

п.37.1 ППР в РФ;

ч.8 ст.88 ФЗ-123

71. 

Подвал, в том числе аудитория №01.

Конструктивное исполнение эвакуационных выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, фактически составляет 1,76-1,87 м, в том числе и ввиду устройства доводчиков.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33, п.36 а) ППР в РФ.

72. 

Подвал.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В местах перепада высот отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех либо пандус (по факту 2 ступени).

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

73. 

- Аудитория №01;

- Типография;

- Помещение приема пищи.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

74. 

Тепловой узел.

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

75. 

Тепловой узел.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого, а именно в качестве заполнения проема используется не противопожарная монтажная пена.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012

76. 

- Типография;

- Помещение приема пищи.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

77. 

Подвал, коридор за аудиторией №01.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 15 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

78. 

Помещение в аудитории №36. 

Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а именно уровень допустимого шума 37 дБА, а фактический уровень звука при срабатывании АПС максимально 47 дБА. 

п.4.1, п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009; 

п.7 табл. 1 СП 51.13330.2011;

ч.4 ст.84 ФЗ-123.

79. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 

80. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления (ПКУ С-200-М) установлены на конструкции, изготовленной из горючих материалов (дерево).

п.13.14.6 СП 5.1330.2009

81. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей.

п.14.3 СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123.

82. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

83. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту - 9м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

84. 

Со стороны пр. Ленина.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания (в том числе, ввиду устройства парковки) более 8 м, по факту 12 м.

п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; 

п.8.8 СП 4.13130.2013; 

п.5-7 ст.8, п.6 ст.17 ФЗ-384.

Учебный корпус №2 (пр. Ленина, 36 стр. 7)

85. 

- Подвал (помещения №№42, 69, 89, 90 на поэтажном плане); 

- 1 этаж (помещение №16 на поэтажном плане);

- 2 этаж (помещения №78,79 на поэтажном плане);

- 3 этаж (помещение №15 на поэтажном плане);

- 4 этаж (помещения №№10, 11 на поэтажном плане).

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения (учебные аудитории, подсобные)

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

86. 

1 этаж (помещения №№2, 5, 94 на поэтажном плане).

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание коридора при пожаре, в связи с отделением в торце коридора помещениями.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

87. 

Стены лестничных клеток.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

88. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей. 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

89. 

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг») 

п. 61 ППР;

чч. 1, 10 ст. 83 ФЗ-123;

п. 13.3.4 СП 5.13130.2009

90. 

Выходы с лестничных клеток на кровлю (чердак) не предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа (отсутствуют противопожарные двери, отсутствуют лестницы).

п.7.6 СП 4.13130.2013

91. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

92. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

93. 

Повсеместно, ввиду выступа колонн.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничного марша менее нормативной - 1,35м (при числе эвакуирующихся с этажей более 200 чел.) и 1,2 м (если менее 200 чел.) и составляет 1,13м.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009.

94. 

4-й этаж, выход из лестничной клетки в общий коридор.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх либо пандус (по факту выступ 7 см).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ-123;

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 

95. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей.

п.14.3 СП 5.13130.2009*;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123.

96. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

97. 

- Общие коридоры. 

- Аудитория №428.

- Аудитория №332.

- Аудитория №302.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту до 10,2м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

98. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, а именно сигналы о возникновении пожара не поступают на пульт подразделения пожарной охраны.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

99. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 

100. 

- 2-й этаж (серверная).

- 6-й этаж (телецентр).

Автоматические установки пожаротушения не обеспечены устройством для ручного пуска установки.

Отсутствует дистанционный пуск автоматической установки пожаротушения.

ст.61, ч.1 ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ;

п.12.4.1 СП 5.13130.2009.

101. 

При монтаже, обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения. Фактически для средства передачи сообщения о пожаре «Стрелец-мониторинг» используется кабели «КСВВ нг (А) LS», а нормативно требуется не ниже FRLS. 

п.61 ППР в РФ; 

ч.1 ст.83 ФЗ-123;

раздел 6 табл.2 ГОСТ 31565-2012.

102. 

4-й этаж, общий коридор (линолеум). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

103. 

Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными запорными клапанами (фактически клапаны не пожарные запорные).

п.57 ППР в РФ.

104. 

4-й этаж. Выход на лестничную клетку.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку менее 1,2 м и фактически составляет 1,17 м.

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

105. 

- Аудитория №428 (более 50 чел.).

- Аудитория №332 (более 50 чел.).

- Аудитория №302 (более 50 чел.).

- Архив (подвал), помещение №3.

- Буфет на 1 этаже.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «ВЫХОД»

п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009

106. 

Аудитория №428 (более 50 чел.).

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта на замок).

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

107. 

При применении в коридорах для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения не отмечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

п.7.113, п.п.7.105-7.108 СП 52.13330.2011; 

ч.12 ст.30 ФЗ-384; 

п.4.3.1 СП 1.13130.2009*; 

п.4 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

108. 

6-й этаж, серверная.

Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.20 ППР в РФ

109. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

110. 

Лестничная клетка в северном крыле.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (дверь снята, отсутствует).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

111. 

Общие коридоры.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,3м. (извещатели и светильники размещены в одном ряду)

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п. 13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ

112. 

Институт дистанционного образования.

Размещено оборудование на подходах к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода (пожарный шкаф с пожарным краном размещены в помещении охраны, доступ к нему ограничен, в том числе и ввиду размещения оргтехники и предметов мебели).

п.23 ж) ППР в РФ.

113. 

Институт дистанционного образования (стеновые панели ДВП).

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для отделки стен применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения.

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

114. 

Институт дистанционного образования.

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: в помещении №10 установлен и эксплуатируется углекислотный огнетушитель, не имеющий возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

115. 

- Институт дистанционного образования. Серверная.

- Тепловой узел (подвал).

- Вентиляционная (подвал).

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.20 ППР в РФ

116. 

Южная лестничная клетка.

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 1 м размещены радиаторы отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

117. 

Тамбур центрального входа в здание.

На пути эвакуации устроены турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (металлические ограждения).

п. 36 а) ППР в РФ

118. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Перед центральными наружными дверьми (эвакуационными выходами) горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружных дверей.

ст.53 ФЗ-123; 

п.8.1.3 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

119. 

Помещение на кафедре ФПМК. 

Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а именно уровень допустимого шума 32 дБА, а фактический уровень звука при срабатывании АПС максимально 37 дБА. 

п.4.1, п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009; 

п.7 табл. 1 СП 51.13330.2011;

ч.4 ст.84 ФЗ-123.

120. 

Эвакуационные выходы из подвальных этажей не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и не обособлены от общих лестничных клеток здания (в подвале устроены аудитории с числом более 200 чел.).

ч.4 ст.89 ФЗ-123

п.40 Н 102-54.

121. 

Подвал.

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

122. 

Не обеспечен дистанционный ручной пуск установки пожаротушения.

п.12.4.1 СП 5.13130.2009; 

п.5 ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

п/п г), п/п д) п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; 

п.12 ГОСТ 12.3.046-91.

123. 

Для формирования команды управления АСПТ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.

п.14.3 СП 5.13130.2009; 

ч.1, ч.10 ст.83 ФЗ-123.

124. 

Архив (подвал). Помещение №2.

Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования, их гидравлические и гидродинамические параметры подачи ОТВ не соответствуют требованиям технической документации на распылители или модульные установки ТРВ (МУПТВ «ТРВ-Гарант» 12-Г3-ВД), а именно оросители не направлены на плоскость защищаемой поверхности (часть горючей нагрузки расположены выше оросителей). 

ст.61 ФЗ-123;

п.5.4.8 СП 5.13130.2009;

п.5.4 ТУ 4854-502-96450512-2010.

125. 

Архив (подвал). Помещение №2.

Применение автоматических установок пожаротушения не обеспечивает возможность ликвидации пожара в помещении, а именно:

- Расположение модулей ТРВ осуществлено без учета архитектурно-планировочных решений защищаемых помещений, несущих строительных элементов, стеллажей для хранения;

- Автоматические установки пожаротушения не обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании. Продолжительность подачи тонко-распыленной воды (9 с.) не достаточна, чтобы сгорела пожарная нагрузка, находящаяся в «мертвых» зонах, не доступных для диспергируемого потока огнетушащего вещества.

ст.61, ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

п. 5.4.3, п. 5.4.16, п. 9.2.16 СП 5.13130.2009

126. 

Электрощитовая (подвал).

Предел огнестойкости и тип строительной конструкции, выполняющих функции противопожарной преграды не соответствует типу заполнения проема (в качестве заполнения проёма используется листы ДВП и ДСП)

ч.3 ст.87, ч.2 ст.88, табл. 23 ФЗ-123.

127. 

Электрощитовая (подвал).

Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а именно снят доводчик.

п.37.1 ППР в РФ,

ч.8 ст.88 ФЗ-123

128. 

Электрощитовая (подвал).

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

129. 

Выход №1.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трёх либо пандус.

При эксплуатации эвакуационного выхода устроено устройство, препятствующие свободной эвакуации людей (труба).

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123;

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

п. 36 а) ППР в РФ. 

130. 

Подвал.

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения. Под лестничным маршем размещено подсобное помещение (помещение сантехников).

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п. 23 к) ППР в РФ.

131. 

Подвал (помещение сантехников).

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной – 0,8м и составляет 0,57м.

ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.

132. 

Буфет на 1 этаже (потолок, дерево). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.6 ст.134, табл. 29 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

133. 

Буфет на 1 этаже. 

Огнетушители не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола (огнетушитель расположен на холодильнике).

п.70 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 9.13130.2009.

134. 

Кафе на 1 этаже.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

Менее двух эвакуационных выходов имеет помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.1 СП 1.13130.2009.

135. 

Временные строения (серверная, металлическое строение) располагаются на расстоянии менее 15 метров от здания учебного корпуса №2, по факту не более 3 м.

п.74 ППР в РФ.

Корпус лаборатории лазерной физики (пр. Ленина, 36/3)

136. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 

137. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей.

п.14.3 СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123.

138. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

139. 

Повсеместно пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, по факту - 0,3 м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

140. 

Помещение возле кабинета зам. декана. 

Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Указанные помещения здания не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл.А1 СП 5.13130.2009.

141. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

142. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

143. 

Помещение заместителя декана.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

144. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

145. 

Огнетушители установлены на полу без обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

п.70 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 9.13130.2009.

146. 

2-й этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м, по факту - 1,9м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

147. 

2 этаж.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

2-й этаж здания имеет менее 2 эвакуационных выходов.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.8.1.11 СП 1.13130.2009.

148. 

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

149. 

Склад 1 этажа.

Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, не располагаются вне складского помещения.

п.349 ППР в РФ

150. 

В помещении склада отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.

п.6 ППР в РФ

151. 

Временное строение (металлический контейнер с южной стороны) располагается на расстоянии менее 15 метров от здания корпуса, по факту не более 2 м.

п.74 ППР в РФ.

Корпус №9 (пр. Ленина, 36/1 стр.3)

152. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения (согласно проекта предусмотрены:

- ручные пожарные извещатели ИПР-К, по факту ИПР-3СУ;

- оповещатели Флейта 12В, по факту ПКИ-Иволга).

п.61 ППР в РФ.

153. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей.

п.14.3 СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123.

154. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

155. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 

156. 

- Общий коридор (линолеум).

- Стены (масленая краска) 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

157. 

Повсеместно.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1м и составляет 0,18м (ширина коридора - 1,08 м, ширина дверного полотна 0,9м, двери всех помещений открываются в коридор, двустороннее открывание).

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

158. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; 

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; 

Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

159. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. ППКП не обеспечивать регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы ППКП. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца контрольно-приёмный прибор (ППКП) сигнализирует о режиме пожар, т.е. прибор приёмно-контрольный находится в режиме «охранной тактики», при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар». При обслуживании установки не учтены требования технической документации на данный тип ППКП.

п. 61, п. 63 ППР; 

п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; 

ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; 

п.4.2.5.3, п.7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012.

160. 

- Коридор возле помещения охраны.

- Общий коридор возле помещений №8, 10, 12, 14.

- Центральный вход, возле помещения на 1 этаже.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх либо пандус (по факту 1, 2 ступени).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ-123;

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

161. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

162. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

163. 

Общий коридор возле помещений №8, 10, 12, 14.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1м и составляет 0,65м (ширина коридора - 1,05 м, ширина дверного полотна 0,8м, двери всех помещений открываются в коридор, одностороннее открывание).

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

164. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики и уплотнители).

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

165. 

Выход на чердак (кровлю) с лестничной клетки предусмотрен не по стальной стремянке (деревянная стремянка).

ст.90 ФЗ-123;

п.7.7 СП 4.13130.2013.

166. 

Северная часть здания.

В лестничной клетке допущена открытая прокладка сильноточных кабелей. 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

167. 

Северная часть здания.

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения. Под лестничным маршем размещено подсобное помещение.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п. 23 к) ППР в РФ.

168. 

Северная часть здания, выход наружу.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной - 0,8м и составляет 0,64м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п.4.2.5 СП 1.13130.2009.

169. 

Центральная лестничная клетка.

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 1м размещены радиаторы отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

170. 

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

171. 

Лаборатория ГГФ.

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

172. 

Лаборатория ГГФ.

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

173. 

Лаборатория ГГФ. Склады.

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

174. 

Лаборатория ГГФ. 

- Склады.

- Архив.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

175. 

Лаборатория ГГФ.

Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (при срабатывании извещателя пожарного ручного система оповещения о пожаре не запустилась).

п.61, п.63 ППР; 

ч.4 ст.83 ФЗ-123.

176. 

Лаборатория ГГФ.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг») 

п. 61 ППР;

чч. 1, 10 ст. 83 ФЗ-123;

п. 13.3.4 СП 5.13130.2009

177. 

Лаборатория ГГФ. Помещение Микрофауны.

Повсеместно пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5м, по факту - 0,3м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

178. 

Лаборатория ГГФ.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной - 0,8м и составляет 0,75м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п.4.2.5 СП 1.13130.2009.

Учебный корпус №5 (пр. Ленина, 36, стр. 31)

179. 

Для здания не обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, а именно подъезд пожарных автомобилей не обеспечен ни с одной из продольных сторон.

п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; 

п.8.1, п.8.3 СП 4.13130.2013; 

п.5-7 ст.8, п.6 ст.17 ФЗ-384.

180. 

Помещение охраны.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной – 0,8м и составляет 0,6м.

ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.

181. 

Повсеместно пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, по факту - 0,3 м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

182. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

183. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

184. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012.

185. 

1 этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1,2м и составляет 1,145м (ширина коридора - 1,58м, ширина дверного полотна 0,87м, двери всех помещений открываются в коридор, одностороннее открывание).

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.3, п.4.3.4, п.8.1.13 СП 1.13130.2009

186. 

Повсеместно.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

187. 

Общий коридор 1 этаж. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Уклон пандусов на путях передвижения людей более 1:6, а именно высота пандуса 10 см, длина 15 см.

п.8.1.4 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123;

п.33 ППР в РФ

188. 

Лестница в помещение №109. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Уклон марша лестницы более 1:2, по факту 1:1.

п.8.1.4 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123;

п.33 ППР в РФ

189. 

Коридор возле помещения №109.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету не менее 2 м, по факту - 1,8м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

190. 

- Выход на корпус СГМУ. 

- Выход со 2 этажа наружу на лестницу 3-го типа.

Запор на дверь эвакуационного выхода не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, а именно дверь закрыта на замок.

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

п.35 ППР в РФ.

191. 

Выход из помещений №№ 110, 111.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен перепад высотой 10 см.

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

192. 

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

193. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют двери).

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

194. 

2 этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1м и составляет 0,84м.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009

195. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

196. 

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 1 м размещены радиаторы отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

197. 

Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (целостность лестницы нарушена).

п.24 ППР в РФ.

Корпус НИИ биологии и биофизики (пр. Ленина, 36 стр. 13)

198. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

199. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012.

200. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

201. 

При применении в коридорах для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения не отмечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

п.7.113, п.п.7.105-7.108 СП 52.13330.2011; 

ч.12 ст.30 ФЗ-384; 

п.4.3.1 СП 1.13130.2009; 

п.4 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

202. 

Помещение охраны.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной – 0,8м и составляет 0,6м.

ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.

203. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

204. 

Тамбур центрального входа в здание.

На пути эвакуации устроены турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (металлические ограждения).

п. 36 а) ППР в РФ

205. 

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

206. 

Восточная сторона.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания более 8 м, по факту 10 м (с западной стороны проезд тупиковый, разворотная площадка отсутствует, устроена парковка).

п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; 

п.8.8 СП 4.13130.2013; 

п.5-7 ст.8, п.6 ст.17 ФЗ-384.

207. 

Общие коридоры всех этажей.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1,2м и составляет 0,85м (ширина коридора - 1,75 м, ширина дверного полотна 0,9м и 1,02м, двери всех помещений открываются в коридор, двустороннее открывание).

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.3.3, п. 4.3.4, п.8.1.12 СП 1.13130.2009

208. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; 

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; 

Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

209. 

- Электрощитовая.

- Тепловой узел.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

210. 

- Электрощитовая.

- Тепловой узел.

- Стены лестничной клетки 3 этажа.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

211. 

- Электрощитовая.

- Тепловой узел.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости с трубопроводами не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого (в местах пересечения стен и перекрытия пластиковыми трубами не обеспечено устройство противопожарных муфт.

п.22 ППР в РФ;

ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

212. 

Общий коридор 1-го этажа.

Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м, по факту - 0,8 м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

213. 

Выход наружу на южную сторону.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м и фактически составляет 0,9 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

214. 

- Выход из помещения №106.

- Западный выход №2. 

- Все помещения подвала.

- Помещения на 4 этаже.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационного выхода менее 1,9м, фактически составляет 1,87м, 1,86м и 1,8м соответственно.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

215. 

Эвакуационные выходы из подвальных этажей не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и не обособлены от общих лестничных клеток здания (в подвале устроены аудитории, и иные помещения с горючими веществами).

ч.4 ст.89 ФЗ-123

п.40 Н 102-54.

216. 

Подвал.

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

217. 

Подвал.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м, по факту - 1,7м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

218. 

Выход из подвала на 1 этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх либо пандус с уклоном не более 1:6.

ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ-123;

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 

219. 

Выход из подвала на 1 этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационных выходов на лестничную клетку менее 1,9 м, фактически составляет 1,6 м, ввиду устройства доводчика, препятствующего свободной эвакуации.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33, п.36 а) ППР в РФ

220. 

Помещение №09. 

Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а именно уровень допустимого шума 70 дБА, а фактический уровень звука при срабатывании АПС максимально 77 дБА. 

п.4.1, п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009; 

п.7 табл. 1 СП 51.13330.2011;

ч.4 ст.84 ФЗ-123.

221. 

Подвал.

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения. Под лестничным маршем размещено подсобное помещение (кладовая), выполненная из деревянных конструкций.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п. 23 к) ППР в РФ.

222. 

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина лестничных площадок менее ширины марша (площадки 0,98м, марши 1,25м).

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009.

223. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

224. 

Южная лестничная клетка.

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 0,5 м размещены радиаторы отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

225. 

4-й этаж южной лестничной клетки.

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

226. 

4-й этаж. Выход на лестничную клетку.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку менее 1,2 м и фактически составляет 1,15 м.

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

227. 

Повсеместно.

Пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу.

п.57 ППР в РФ.

228. 

Устройство выходов на чердак (кровлю) с лестничных клеток осуществляется не через противопожарные люки размером 0,6x0,8 метра (люк не противопожарный, размер люка 0,56*0,73м).

п.7.7 СП 4.13130.2013

229. 

Помещение №79.

Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а именно уровень допустимого шума 42 дБА, а фактический уровень звука при срабатывании АПС максимально 47 дБА.

230. 

3 этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют двери).

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

231. 

3 этаж, общий коридор (панели ЛДСП).

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для отделки стен применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения.

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

232. 

3 этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

В коридоре размещается оборудование (шкаф), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, по факту 1,5м.

п.4.3.3 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

233. 

2 этаж, Виварий.

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание коридора 2 этажа при пожаре, в связи с отделением в торце коридора помещения.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

Учебный корпус №10 (пр. Ленина, 36, стр. 27)

234. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

235. 

Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Здание не защищено системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

236. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Здание не оснащено СОУЭ соответствующего типа.

ч.2 ст.53, ч.2 ст.54 ФЗ-123; 

п.15 табл. 2 СП 3.13130.2009.

237. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

238. 

Стены общих коридоров и лестничных клеток (масленая краска) 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

239. 

- 1 этаж.

- 2 этаж.

- 3 этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1,2м и составляет 1,06м (ширина коридора - 1,96 м, ширина дверного полотна 0,9м, двери всех помещений открываются в коридор, двустороннее открывание).

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.3.3, п. 4.3.4, п.8.1.12 СП 1.13130.2009

240. 

- 3 этаж, возле аудитории №360.

- 2 этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

241. 

- 3 этаж, выход на лестничную клетку.

- 2 этаж, выход на лестничную клетку.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

242. 

3 этаж, выход на лестничную клетку.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики, уплотнители).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

243. 

3 этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

В коридоре размещается оборудование (электрощит), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, по факту 1,66м.

п.4.3.3 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

244. 

- Помещение №319 (архив).

- Помещение №320 (архив).

- Помещение №321 (архив).

- Помещение №322 (архив).

- Помещение №323 (архив).

- Помещение №317 (склад).

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

245. 

3 этаж.

Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполнены из горючих материалов (дерево). 

ч.5 ст.134 ФЗ-123

246. 

Стена лестничной клетки, подъем на технический этаж. 

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (отверстия).

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

247. 

Выходы на кровлю (чердак) не предусмотрены через противопожарные люки (люки деревянные).

п.7.7 СП 4.13130.2013

248. 

Лестничная клетка, подъем на технический этаж.

В лестничной клетке допущена открытая прокладка сильноточных кабелей. 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

249. 

2 этаж, конференц-зал.

Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта на замок).

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

250. 

Повсеместно (на всех этажах), выход на северную лестничную клетку.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 19 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

251. 

1 этаж (линолеум) 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

252. 

- Производственная часть.

- Цоколь, вентиляционная №014.

- Тепловой узел. 

- Цоколь, вентиляционная №002.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

253. 

Производственная часть. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (производственная часть не отделена противопожарными преградами от учебной части). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

254. 

Производственная часть, выход №2. 

Загроможден эвакуационный путь и выход различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами (коробки).

п.36 б) ППР в РФ.

255. 

Цоколь (расположены рабочие места).

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

256. 

Цоколь.

Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

257. 

- Цоколь, вентиляционная №014.

- Цоколь, вентиляционная №002.

Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

258. 

Цоколь, лаборатория №009 (кат.В2). 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

259. 

- Тепловой узел. 

- Перекрытие возле помещения №018. 

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (отверстия).

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

260. 

Цоколь.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету не менее 2 м, по факту - 1,8м (ввиду устройства труб).

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

261. 

Цоколь, возле выхода №5.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее нормативной - 1м и составляет 0,87м.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

262. 

Цоколь, возле выхода №5.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 10 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

263. 

Центральный вход/выход.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

Ботанический сад (пр. Ленина, 34/1)

264. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

265. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. 

п. 13.14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; 

п. 3.4 СП 3.13130.2009;

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012.

266. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009;

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, 

ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

267. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

268. 

Центральный вход/выход.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2м и фактически составляет 0,69 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

269. 

- Центральный вход/выход.

- Библиотека (2 этаж).

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.2.6 СП 1.13130.2009

270. 

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничного марша менее нормативной - 1,2 и составляет 1,13м.

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009.

271. 

Лестница на 2 этаж.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

На пути эвакуации допущено устройство лестницы частично криволинейной в плане (забежные и криволинейные ступени).

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

272. 

2-й этаж, общий коридор (линолеум). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

273. 

2 этаж.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

2-й этаж здания имеет менее 2 эвакуационных выходов.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.6.2.1, п.8.1.11 СП 1.13130.2009.

274. 

Лестничная клетка.

В лестничной клетке допущена открытая прокладка сильноточных кабелей. 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

275. 

- Выход из коридора лабораторий наружу.

- Выход из лабораторий в коридор.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 19 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

276. 

У входа в лаборатории.

Ручной пожарный извещатель не установлен высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления, по факту 1,65м.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.13.13.1 СП 5.13130.2009.

277. 

Лаборатория (кат.В3). 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

278. 

Перекрытие возле лаборатория (кат.В3).

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (отверстия).

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

279. 

Лаборатория (кат.В3).

Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5м, по факту 0,3м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

280. 

Тупиковые проезды не заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров (отсутствует разворотная площадка либо круговой проезд). 

п.8.13 СП 4.13130.2013

Библиотека (пр. Ленина, 34а)

281. 

Со стороны пр. Ленина.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания (в том числе, ввиду устройства парковки, остановки) более 8 м, по факту 12 м (с обратной стороны тупиковый проезд, ширина проезда менее 3,5м).

п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; 

п.8.8 СП 4.13130.2013; 

п.5-7 ст.8, п.6 ст.17 ФЗ-384.

282. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

283. 

Повсеместно (в частности ПК-5, ПК-2).

Дверцы пожарного шкафа не позволяют безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. (дверь закрыта на замок, ключ от замка отсутствует)

ст.107 ФЗ-123;

п.5.12 ГОСТ Р 51844-2009.

284. 

Повсеместно (в частности помещение С4, помещение С3).

При размещении пожарных извещателей на трасах расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки превышает 0,2м, по факту 0,35м (извещатели размещены на балках). 

п.13.3.4, Прил. П СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103 ФЗ-123.

285. 

Возле помещения С28.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

286. 

- Конференц-зал.

- Малый конференц-зал.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «ВЫХОД»

п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; 

п.5.3 СП 3.13130.2009.

287. 

Повсеместно.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на замок).

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

288. 

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения. Под лестничным маршем размещено помещение (помещение С10, где хранятся столы, стулья, коробки).

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п. 23 к) ППР в РФ.

289. 

Общие коридоры (плиты ПВХ). 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

290. 

Малый конференц-зал (40 посадочных мест).

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

ст. 53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

291. 

Вентиляционная 1С. 

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (отверстия).

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

292. 

Архив.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п.20 ППР в РФ

293. 

Двери в проемах стен переходов не противопожарные.

п.5.4.19 СП 2.13130.2012

294. 

Отдел основного фонда.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 10 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

295. 

Профессорский зал (80 посадочных мест).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

Профессорский зал имеет менее 2 эвакуационных выходов.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.1 СП 1.13130.2009.

296. 

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения системы оповещения и управления эвакуацией смонтированы в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Указанные установки смонтирована на основании рабочей документации, при этом «рабочая документация» разрабатывается только на основе и в развитие проектной документации, не является самостоятельной стадией архитектурно-строительного проектирования. При этом в рабочей документации:

- отсутствуют исходные данные для расчета и проектирования АУАП согласно п.10.2.4, п.10.3.2, п.10.3.3 СП5.13130.2009;

- не предусмотрены (не описаны меры), исключающие возможность возникновения загораний в защищаемых помещениях от применяемых ГОА (п. 10.1.3 СП5.13130.2009);

- не предусмотрено дистанционное управление установкой ПТ (п.10.2.2 СП5.13130.2009).

- не предусмотрены мероприятия по удалению аэрозоли после окончания работы установки (п.10.3.5 СП5.13130.2009).

- не предусмотрены выполнение требований п.13.14.5 СП5.13130.2009 в части размещения приборов вне помещения с круглосуточным пребыванием персонала.

ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

ч.1 ст.5, ст.17 ФЗ-384; 

п.61 ППРв РФ.

297. 

Установка пожаротушения не обеспечивает тушение пожара в целях его ликвидации или локализации, а именно:

- установки аэрозольного пожаротушения применены для тушения твердых веществ, сопровождаемых тлением (бумага);

- установка аэрозольного пожаротушения (АУАП) применена для тушения (ликвидации) пожаров подкласса A1 (по ГОСТ 27331);

- установка аэрозольного пожаротушения объемным способом не обеспечивает обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение во всем объеме объекта защиты.

- установка аэрозольного пожаротушения не обеспечивает создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом объеме за время, необходимое для тушения пожара.

пп.10.1.1, 10.1.6 СП 5.13130.2009;

п.4 ч.2 ст.45, ч.2 ст.61, ч.2 ст.104, п.3 ст.114 ФЗ-123.

298. 

Не обеспечен дистанционный ручной пуск установки пожаротушения.

п.12.4.1 СП 5.13130.2009; 

п.5 ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

п/п г), п/п д) п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; 

п.12 ГОСТ 12.3.046-91.

299. 

Сдача смонтированной установки произведена без комплексной проверки и обкатки, при этом не составлено заключение (акт) комиссии, определяющее техническое состояние, работоспособность и возможность ее эксплуатации. Перед сдачей в эксплуатацию установка аэрозольного пожаротушения не подвержена обкатке в течение не менее 1 месяца. При этом, не произведена фиксация автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин.

п.10.4.7, п.10.4.5 СП 5.13130.2009

300. 

Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, не оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения не предусматривается сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

п. 10.3.1 СП 5.13130.2009

301. 

Для формирования команды управления АСПТ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.

п.14.3 СП 5.13130.2009; 

ч.1, ч.10 ст.83 ФЗ-123.

302. 

Не обеспечено исправное состояние системы пожаротушения. Блочно-модульные приборы приемно-контрольные, приборы управления установкой пожаротушения применены не в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации. Для запуска и управления установками пожаротушения применены устройства (С2000 КПБ), которые при автономной работе не могут в полной мере удовлетворять всем функциональным требованиям, предъявляемым к приборам управления. Так как прибор управления является блочно-модульным прибором в соответствии с п. 7.1.6 ГОСТ Р 53325-2012 выполнение функциональных требований обеспечивается совместной работой отдельных элементов в соответствии с п. 7.2.6 ГОСТ Р 53325. Таким образом, при отсутствии С2000-АСПТ (прибор управления) для управления системой пожаротушения, а так же С2000-ПТ (элемент прибора управления для обеспечения функциональных требований) АСПТ не обеспечивает:

а) переключение между следующими режимами управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению при помощи органов управления ППУ и УВОА:

- автоматический;

- ручной;

- блокировка пуска (отключение функции управления);

б) возможность установки регулируемой задержки пуска исполнительных устройств после получения стартового сигнала запуска ППУ на время не менее 30 с. с шагом не более 10 с. Если ППУ обеспечивает управление несколькими независимыми системами противопожарной защиты или имеет несколько независимых направлений защиты, устанавливаемая длительность задержки пуска должна быть независимой для каждой системы и каждого направления;

в) возможность приостановки отсчета времени задержки пуска с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска 

д) задержку подачи порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара, а так же дистанционного пуска установки пожаротушения.

п.4,5 ч.1, ч.5, ч.10 ст.83, ч.3 ст.103 ФЗ-123; 

п.13.14.1, п.12.1, п/п а), в), п.12.4.1, п.12.4.3 СП 5.13130.2009;

п.7.2.6, п.7.4.2 ГОСТ 53325-2012; 

п.2.2.4 ГОСТ 12.4.009-83; 

п.61 ППР в РФ.

Библиотека (пр. Ленина, 36, стр. 19)

303. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

304. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; 

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; 

Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

305. 

Помещение охраны.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм, по факту - 15 мм.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.14.8 СП 5.13130.2009*; 

п.61 ППР в РФ.

306. 

- Помещение хранилища книг 4П. 

- Помещение редких (уникальных) изданий и рукописей.

Помещения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не оборудованы автоматическими установками пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Указанные помещения здания не защищены автоматическими установками пожаротушения.

чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст.91 ФЗ-123; 

п.А4, пп.26, 27 табл. А3 СП 5.13130.2009.

307. 

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения системы оповещения и управления эвакуацией смонтированы в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Указанные установки смонтирована на основании рабочей документации (Шифр 1511-05-15-АУПТ,ПС,СОУЭ), при этом «рабочая документация» разрабатывается только на основе и в развитие проектной документации, не является самостоятельной стадией архитектурно-строительного проектирования. При этом в рабочей документации:

- отсутствуют исходные данные для расчета и проектирования АУАП согласно п.10.2.4, п.10.3.2, п.10.3.3 СП5.13130.2009;

- не обоснована задержка пуска системы ПТ, в то время как в документации указывается о том, что подача ОТВ осуществляется с задержкой согласно п.10.2.9 СП5.13130.2009;

- не обоснован выбор типа СОУЭ согласно ч. 6 ст. 15 ФЗ-384, таблицы 2 СП 3.13130.2009;

- предусмотрено деление на зоны оповещения, но при этом не определена очередность и алгоритм запуска СОУЭ (ч. 6 ст. 15 ФЗ-384; таблицы 1 СП 3.13130.2009);

- не предусмотрены/не описаны меры, исключающие возможность возникновения загораний в защищаемых помещениях от применяемых ГОА (п. 10.1.3 СП5.13130.2009);

- в п.2.1.3 общих данных рабочей документации сказано, что формирование сигнала управления системой ПТ осуществляется при срабатывании в помещении не менее четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф, при этом ШС подключаются к ППКОП Сигнал-20П, который в свою очередь является прибором двухпороговым (п. 14.3 СП 5.13130.2009); 

- согласно пункта 3.1.7 общих данных для управления инженерным оборудованием предусмотрен релейный блок «С2000-СП1» исп.01. который не обеспечивает контроль целостности линий до исполнительных устройств (п. 12.1.1 СП5.13130.2009; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012);

- в п.3.6 общих данных обоснован и не описан алгоритм работы АСПТ (п. 26 ПП №87; ст. 17 ФЗ-384).

- документацией не предусмотрена огнестойкая кабельная линия (ч. 2 ст. 82 ФЗ-123).

- не предусмотрено дистанционное управление установкой ПТ (п.10.2.2 СП5.13130.2009).

- не предусмотрены мероприятия по удалению аэрозоли после окончания работы установки (п.10.3.5. СП5.13130.2009).

- не предусмотрены выполнение требований п.13.14.5 СП5.13130.2009 в части размещения приборов вне помещения с круглосуточным пребыванием персонала.

ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

ч.1 ст.5, ст.17 ФЗ-384; 

п.61 ППРв РФ.

308. 

Установка пожаротушения не обеспечивает тушение пожара в целях его ликвидации или локализации, а именно:

- установки аэрозольного пожаротушения применены для тушения твердых веществ, сопровождаемых тлением (бумага);

- установка аэрозольного пожаротушения (АУАП) применена для тушения (ликвидации) пожаров подкласса A1 (по ГОСТ 27331);

- установка аэрозольного пожаротушения объемным способом не обеспечивает обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение во всем объеме объекта защиты.

- установка аэрозольного пожаротушения не обеспечивает создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом объеме за время, необходимое для тушения пожара.

пп.10.1.1, 10.1.6 СП 5.13130.2009;

п.4 ч.2 ст.45, ч.2 ст.61, ч.2 ст.104, п.3 ст.114 ФЗ-123.

309. 

Не обеспечен дистанционный ручной пуск установки пожаротушения.

п.12.4.1 СП 5.13130.2009; 

п.5 ч.1 ст.83 ФЗ-123; 

п/п г), п/п д) п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; 

п.12 ГОСТ 12.3.046-91.

310. 

Сдача смонтированной установки произведена без комплексной проверки и обкатки, при этом не составлено заключение (акт) комиссии, определяющее техническое состояние, работоспособность и возможность ее эксплуатации. Перед сдачей в эксплуатацию установка аэрозольного пожаротушения не подвержена обкатке в течение не менее 1 месяца. При этом не произведена фиксация автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин.

п.10.4.7, п.10.4.5 СП 5.13130.2009

311. 

Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, не оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения не предусматривается сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

п. 10.3.1 СП 5.13130.2009

312. 

Для формирования команды управления АСПТ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.

п.14.3 СП 5.13130.2009; 

ч.1, ч.10 ст.83 ФЗ-123.

313. 

Не обеспечено исправное состояние системы пожаротушения. Блочно-модульные приборы приемно-контрольные, приборы управления установкой пожаротушения применены не в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации. Для запуска и управления установками пожаротушения применены устройства (С2000 КПБ), которые при автономной работе не могут в полной мере удовлетворять всем функциональным требованиям, предъявляемым к приборам управления. Так как прибор управления является блочно-модульным прибором в соответствии с п. 7.1.6 ГОСТ Р 53325-2012 выполнение функциональных требований обеспечивается совместной работой отдельных элементов в соответствии с п. 7.2.6 ГОСТ Р 53325. Таким образом, при отсутствии С2000-АСПТ (прибор управления) для управления системой пожаротушения, а так же С2000-ПТ (элемент прибора управления для обеспечения функциональных требований) АСПТ не обеспечивает:

а) переключение между следующими режимами управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению при помощи органов управления ППУ и УВОА:

- автоматический;

- ручной;

- блокировка пуска (отключение функции управления);

б) возможность установки регулируемой задержки пуска исполнительных устройств после получения стартового сигнала запуска ППУ на время не менее 30 с. с шагом не более 10 с. Если ППУ обеспечивает управление несколькими независимыми системами противопожарной защиты или имеет несколько независимых направлений защиты, устанавливаемая длительность задержки пуска должна быть независимой для каждой системы и каждого направления;

в) возможность приостановки отсчета времени задержки пуска с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска 

д) задержку подачи порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара, а так же дистанционного пуска установки пожаротушения.

п.4,5 ч.1, ч.5, ч.10 ст.83, ч.3 ст.103 ФЗ-123; 

п.13.14.1, п.12.1, п/п а), в), п.12.4.1, п.12.4.3 СП 5.13130.2009;

п.7.2.6, п.7.4.2 ГОСТ 53325-2012; 

п.2.2.4 ГОСТ 12.4.009-83; 

п.61 ППР в РФ.

314. 

Помещение охраны.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной - 0,8м и составляет 0,56м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п.4.2.5 СП 1.13130.2009.

315. 

Помещение охраны.

Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполнены из горючих материалов (дерево). 

ч.5 ст.134 ФЗ-123.

316. 

Помещение охраны (стеновые панели ДВП).

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для отделки стен применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения.

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

317. 

Цоколь (более 15 чел.).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

Цокольный этаж здания имеет менее 2 эвакуационных выходов, ввиду устройства гардероба, кафе и аудитории.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.1, п.6.2.1 СП 1.13130.2009.

318. 

Цоколь.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

319. 

При применении в коридорах для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения не отмечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

п.7.113, п.п.7.105-7.108 СП 52.13330.2011; 

ч.12 ст.30 ФЗ-384; 

п.4.3.1 СП 1.13130.2009; 

п.4 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

320. 

- Холл 1-го этажа.

- 2 этаж, исследовательский зал.

Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, по факту - 0,3 м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

321. 

Цоколь.

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

322. 

Учебный класс №6.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «ВЫХОД»

п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009.

323. 

Учебный класс №6.

Конструктивное исполнение эвакуационных выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационных выходов менее 1,9м, фактически составляет 1,83м.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33, п.36 а) ППР в РФ.

324. 

Кафе, эвакуация через гардероб.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов. Кафе имеет менее 2 эвакуационных выходов.

п.1) ч.1 ст.53, п.2) ч.3 ст.89 ФЗ-123;

п.4.2.5, п.7.3.5 СП 1.13130.2009.

325. 

Кафе.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 5 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

326. 

- Кафе.

- Информационный центр 24/7.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «ВЫХОД»

п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009.

327. 

- Кафе (линолеум). 

- 2 этаж, исследовательский зал (плитка ПВХ).

- 3 этаж, зал (линолеум).

- 4 этаж, читальный зал (линолеум).

- Книгохранилища (линолеум).

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

ч.1 ст.53, ч.6 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

328. 

Лестничная клетка возле кабинета №39.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (дверь снята, отсутствует).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

329. 

Коридор возле кабинета №39.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В местах перепада высот отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех, либо пандус (перепад высотой 5 см).

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

330. 

Коридор возле кабинета №39.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету не менее 2м, по факту - 1,83м.

ст.53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

331. 

Кабинет №39. 

Огнетушитель не установлен таким образом, чтобы его верх располагался на высоте не более 1,5м от пола (огнетушитель расположен на высоте 2,05м).

п.70 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 9.13130.2009.

332. 

Лестничная клетка возле кабинета №39.

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 1,38м размещен радиатор отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009.

333. 

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина лестничных площадок менее ширины марша (площадки 0,85м, марши 1,26м).

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.6.1.5 СП 1.13130.2009.

334. 

- Помещение №25.

- Помещение №27.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5м, по факту 0,1м.

Вместе с тем, расстояние между креплениями шлейфов АПС составляет 1,2м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

335. 

Помещение №24 (выход из него).

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В местах перепада высот отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех, либо пандус (перепад 15 см).

ст.53 ФЗ-123, 

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

336. 

- Помещение №18.

- Помещение №19.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее нормативной - 0,8м и составляет 0,6м.

ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384;

п.33 ППР в РФ;

п.4.2.5 СП 1.13130.2009.

337. 

Повсеместно.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики и уплотнители).

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33ППР в РФ.

338. 

Серверная.

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.20 ППР в РФ

339. 

4 этаж, холл.

Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя установлены на стенах на расстоянии более 0,6 м от уровня перекрытия, по факту 2 м. 

п.13.15.1 СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103 ФЗ-123.

340. 

Стены лестничных клеток.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок.

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

341. 

Помещение №82А. 

Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Указанные помещения здания не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

342. 

Книгохранилища. Лестничная клетка.

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

343. 

Выход с лестничной клетки в помещение бухгалтерии.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В объеме лестничной клетки допущена эвакуация из площадки в помещение бухгалтерии, над дверью расположен световой оповещать «Выход».

ч.3 ст.89 ФЗ-123;

п.33 ППР в РФ.

344. 

Книгохранилища.

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

345. 

Книгохранилища.

Устройство выходов на чердак (кровлю) с лестничных клеток осуществляется не через противопожарные люки размером 0,6x0,8 метра (отсутствуют противопожарный люк).

п.7.7 СП 4.13130.2013

346. 

Книгохранилища (все выходы).

Конструктивное исполнение эвакуационных выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, фактически составляет 1,71-1,75 м, в том числе и ввиду устройства доводчиков.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33, п.36 а) ППР в РФ.

347. 

2 этаж. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (архив не отделен противопожарными преградами от читального зала). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

348. 

13 этаж книгохранилища.

Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Три пожарных извещателя сняты с опорных колец (базовое основание) контрольно-приёмный прибор не сигнализирует о неисправности.

п.13.1.11, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ч.5 ст.84 ФЗ-123; 

п.4.2.1.3, п.4.2.5.3, п.7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

349. 

Между библиотеками.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 5 м, по факту 2м, т.к. нормативная ширина проезда 3,5м, а фактическая ширина 5,5м(с противопожарной стороны проезда нет).

п.1) ч.1 ст.90 ФЗ-123; 

п.8.8 СП 4.13130.2013; 

п.5-7 ст.8, п.6 ст.17 ФЗ-384.

350. 

Вестибюли и поэтажные коридоры, примыкающие в открытой лестничной клетки не отделены от коридоров перегородками с дверьми.

п.4.15 СНиП II-Л.2-72.

Главный корпус (пр. Ленина, 36)

351. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

352. 

ПК-21, ПК-4, ПК-7.

Дверцы шкафов не позволяют из-за отсутствия свободного доступа к ключу безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. (отсутствует ключ).

п.4.7. 4.18 НПБ 151-2000*;

п.5.12 ГОСТ Р 51844-2009;

п.57 ППР; 

п.1.9 ГОСТ 12.4.009-83; 

ст.60 ФЗ-123.

353. 

Выход №14.

Выходы с лестничных клеток на кровлю (чердак) не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа (отсутствуют противопожарные двери).

п.7.6 СП 4.13130.2013

354. 

Чердаки.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.3.4 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

355. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики, уплотнители).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

356. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно: эксплуатируются углекислотные огнетушители, не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества).

п.70 ППР в РФ.

357. 

Лестничные клетки, выход на чердак

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009*; 

п.15.11 СП 256.1325800.2016;

п.14.11 СП 31-110-2003.

358. 

- Аудитория №300.

- Аудитория №104.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. 

Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей(в помещениях по два извещателя ИПД 3.1М).

п.14.3 СП 5.13130.2009;

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123.

359. 

3 этаж.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствует дверь).

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

360. 

- Тамбур возле аудитории №313.

- Аудитория №141.

- Помещение 030а.

Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Указанные помещения здания не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст.91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

361. 

- Аудитория №104.

- Помещение №031. 

- Помещение №040.

Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, по факту - 0,2 м. 

п.61 ППР в РФ;

_Статья_54._Системыч.6 ст.83 ФЗ-123;

п.13.3.6 СП 5.13130.2009.

362. 

Центральный вход.

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

363. 

Выход на корпус №2.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

364. 

Лестничные клетки 1-го этажа.

Не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.

Допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а именно на высоте 1 м размещены радиаторы отопления.

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009

365. 

Подвал, возле центральной лестницы.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

В коридоре размещается оборудование (кондиционер), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, по факту 1,52м.

п.4.3.3 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

366. 

Подвал, лаборатории. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарные двери). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

367. 

- Электрощитовая №1 и №2;

- Тепловой узел №1 и №2.

- Помещение №030 (склад).

- Помещение №046 (архив).

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.20 ППР в РФ

368. 

- Зал совещаний №209 (55 посадочных мест).

- Аудитория №207 (посадочных мест 216).

- Аудитория №135 (посадочных мест 120).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены необходимое количество эвакуационных выходов.

Указанные помещения имеют менее 2 эвакуационных выходов.

п.33 ППР в РФ;

п.1) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.1 СП 1.13130.2009.

369. 

Возле помещения №315.

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание коридоров этажей при пожаре, в связи с выделением гипсокартонными перегородками помещений.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

370. 

- Конференц-зал.

- Выход №6.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

371. 

- Конференц-зал.

- Аудитория №141.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «ВЫХОД»

п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009

372. 

Аудитория №207.

Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.

п.39 ППР в РФ

373. 

- Выход №8.

- Выход №9.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта на замок).

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

374. 

- 1 этаж. 

- Подвал.

В объеме обычных лестничных клеток встроены помещения №129,130 (для обслуживания банкоматов). Под лестничным маршем размещены банкоматы, а также помещение 030а.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п.23 к) ППР в РФ.

375. 

Подвал возле выхода №2. 

Под лестничным маршем размещен кондиционер.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

п.23 к) ППР в РФ.

376. 

Выход №2.

Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. В полу на путях эвакуации допущен выступ (перепад высот 33 см).

ст.53 ФЗ-123;

п.4 ст.17 ФЗ-384; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

377. 

- Подвал, помещение охраны.

- Помещение №030.

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

378. 

- Помещение №031.

- Служебные помещения подвала.

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке допускается прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009; 

п.61, п.63 ППР в РФ.

379. 

Помещение №051.

Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара. Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организация проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (дымовые пожарные извещатели заклеены скотчем).

п.61 ППР в РФ; 

ч.4,ч.6 ст.83 ФЗ-123

Учебный корпус №8 (ул. Ф. Лыткина, 11)

380. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

381. 

Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

382. 

Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с ПВХ конструкций и др. без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; 

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; 

п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; 

п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; 

ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; 

Глава 4 ФЗ-184; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016; 

ст. 4 ТР ТС 004/2011.

383. 

Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены автоматическим контролем целостности, а именно: при обрыве цепи у оповещателя не происходит формирование соответствующего сигнала на приборе пожарном управлении

п. 3.4 СП 3.131330.2009

384. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м.

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

385. 

Для формирования команды управления на запуск системы оповещения в защищаемых помещения или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов. 

п. 14.1, п. 14.3. СП 5.13130.2009*, 

ст. 83 ФЗ-123

386. 

В местах прохождения кабельных линий системы АПС и СОУЭ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций 

ч. 7 ст. 82 № 123-ФЗ

387. 

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре, формируемого системой АПС, а именно: АПС эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя

п. 13.1 НПБ 88-2001,

п. 14.1 СП 5.13130.2009

388. 

В помещении коллективной радиостанции звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

389. 

Аудитория № 0001

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (неисправен дымовой извещатель)

п. 61 ППР в РФ

390. 

Помещение чердака.

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (неисправен тепловой извещатель) 

п. 61 ППР в РФ

391. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничного марша со второго этажа на третий этаж правого крыла здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,08 м. 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

392. 

Руководитель организации не обеспечил исправное содержание (в любое время года) подъезда к зданию (организована стоянки транспорта)

п. 75 ППР в РФ

393. 

Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 

п. 50 ППР в РФ

394. 

В противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих эвакуационные выходы из цоколя от части лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей из надземных этажей, выполнены деревянные двери, не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды. 

ч.2, 3, 19 ст. 88 таблица 23, 24 ФЗ- 123;

п. 8.1.6 СП 1.13130.2009

395. 

К эвакуационному выходу с западной стороны здания пристроен тамбур из ПВХ конструкций с остеклением (строительных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания) 

ч.6 ст. 87 таблица 22 ФЗ-123, 

п.6.7.7 СП 2.13130.2012

396. 

Цокольный этаж. Выход из лестничной клетки северной части здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м и фактически составляет 0,77 м. 

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

397. 

Цокольный этаж. Коридор.

На путях эвакуации на высоте 1,98 м. (менее 2 м.) от пола размещены воздуховоды системы вентиляции здания

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

398. 

1-й этаж. Главный вход, по центру здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м и фактически составляет 0,75 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

399. 

1-й этаж. Правое крыло здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

400. 

1-й этаж. Вестибюль центрального входа.

Размещено помещение вахты, выполненное из ПВХ конструкций с остеклением, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания 

ст. 80, ч.6 ст.87 таблица 22 ФЗ-123; п. 33, п.п. б) п. 36 ППР в РФ

401. 

1-й этаж.Центральный вход. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

402. 

4-й этаж. Общий коридор.

Каркас подвесного потолка конференц-зала выполнен горючими материалами (деревянными брусками).

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п. 6.25* СНиП 21-01-97* 

403. 

Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов, фактически кабели проложены открыто.

п.61 ППР в РФ;

п.3.9 НПБ 104-03.

404. 

Выход из лестничной клетки на чердак не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м., фактически полотно двери деревянное шириной равной 0,6 м.

п. 8.4* СНиП 21-01-97*

Учебный корпус №11 (ул. Ф. Лыткина, 28)

405. 

Навесная фасадная система. Применена навесная фасадная система с неустановленным классом пожарной опасности конструкций наружных стен зданий с внешней стороны, а именно отсутствует (не предоставлены):

- комплект технической документации на испытуемую конструкцию, включая чертежи сопряжения защитно-декоративных систем с откосами оконных и дверных проемов, сопряжения участков наружных стен под углом друг к другу (внутренним и наружным), узлов примыкания наружной стены к карнизу и цоколю здания, узлов пропуска через наружную стену инженерных коммуникаций;

- техническая документация (чертежи), в соответствии с которой изготовлены образцы конструкции;

- спецификация материалов и изделий, используемых для изготовления конструкции и ее образцов, с указанием их характеристик, в том числе пожарно-технических, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, в соответствии с требованиями которых они установлены, или сопроводительные документы, идентифицирующие материалы и изделия на стадии их изготовления и поставки;

- инструкция по монтажу испытываемых конструкций.

чч.6, 11 ст.87, табл. 22 ФЗ-123; пп.5.2.3, 6.7.1 СП 2.13130.2012; пп.6.4, 6.9 ГОСТ 31251-2008

406. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены конструктивные и инженерно-технические решения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных путей и выходов, изменено функциональное назначение отдельных зданий.

На путях эвакуации (вдоль стен общих коридоров, на всю их высоту), с цокольного по 4 этаж, выполнены ниши, глубиной 50-60 см., выделенные деревянными конструкциями и листами ДСП (материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ-3); образовавшиеся пустоты в нишах, перекрытиях не разделены элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов. 

ч.4 ст. 4, ст.52, ч.3 ст.80, ч. 3 ч. 6 ст. 134, таблицы №№ 3, 28 ФЗ-123; 

п. 4.6, п. 5.2.2 СП 2.13130.2012; 

п п. о) п. 23, п. 33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

табл. 2 Примечание п.7 СНиП II-А.5-62

407. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены конструктивные и инженерно-технические решения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных путей и выходов, изменено функциональное назначение отдельных зданий. 

В южной части цокольного этажа перегородками из ПВХ конструкций с остеклением выполнены помещения лабораторий №001, №003 

ч.3 ст.80, ч. 6 ст. 87, таблица № 22 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п п. о) п. 23, п. 33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*

408. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены конструктивные и инженерно-технические решения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных путей и выходов, изменено функциональное назначение отдельных зданий.

На первом этаже, в вестибюле центрального входа перегородками из гипсокартона выполнены помещения гардероба, вахты; 

В коридоре с южной стороны здания выполнены металлические решетчатые ограждения с дверью, перегородкой выполненной из ДВП выделено подсобное помещение столовой; 

В помещении №112 выполнены перегородки из ПВХ конструкций с остеклением не соответствующие классу конструктивной пожарной опасности здания, 

В помещениях цокольного этажа выполнены лаборатории, выделенные перегородками из ПВХ конструкций с остеклением. 

ч.3 ст.80, ч. 6 ст. 87, таблица № 22 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п п. о) п. 23, п. 33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*

409. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены конструктивные и инженерно-технические решения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных путей и выходов, изменено функциональное назначение отдельных зданий.

На техническом этаже организованы помещения лаборатории ИТР кафедры радиофизики СФТИ ТГУ и научно-исследовательской лаборатории лазерного зондирования, где осуществляется хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, пожаровзрывоопасных веществ и материалов, оборудования, мебели и других предметов.

ч.3 ст.80, ч. 6 ст. 87, таблица № 22 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п п. а), б), о) п. 23, п. 33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*

410. 

Без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, изменены конструктивные и инженерно-технические решения, изменены объемно-планировочные решения помещений, эвакуационных путей и выходов, изменено функциональное назначение отдельных зданий.

В помещениях лабораторий НОЦ ФЭСП цокольного этажа №001, №003 применяются ЛВЖ, ГЖ (ацетон, изопропиловый спирт, толуол, диметилформамид), используются лабораторные электропечи, при эксплуатации которых не соблюдены требования к разделкам (отступкам) от размещенных печей до горючих конструкций помещения лабораторий НОЦ ФЭСП.

ч.3 ст.80, ч. 6 ст. 87, таблица № 22 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п п. а), о) п. 23, п. 33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

п. 5.17 СП 7.13130.2013

411. 

Не выполняются требования, предъявляемые к обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей, выходов и выполнению мероприятий по ограничению распространения опасных факторов пожара.

В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального и цокольного этажа, не предусмотрены обособленные выходы наружу из подвального и цокольного этажа, отделенные от общих лестничных клеток здания противопожарными преградами.

ч.4, ч.5 ст.89 ФЗ-123; 

п.8.1.6 СП 1.13130.2009, 

п.4.18 СП 4.13130.2013

412. 

Не выполняются требования, предъявляемые к обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей, выходов и выполнению мероприятий по ограничению распространения опасных факторов пожара.

Отделка стен на путях эвакуации, ведущих через общие лестничные клетки (северной части здания с подвального по технический этаж и южной части здания с 3 по технический этаж) выполнена строительными материалами с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ-2.

ч.4 ст. 4, ст.52, ч. 3 ч.6 ст.134, таблица 3, 28 ФЗ-123 

413. 

Не выполняются требования, предъявляемые к обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей, выходов и выполнению мероприятий по ограничению распространения опасных факторов пожара.

В поэтажных коридорах с подвального по 4 этажи (при выходе в лестничную клетку) имеются открытые проемы, не заполненные дверьми.

ст. 53, ч. 19 ст. 88 ФЗ-123; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

п.5.2.7 СП 2.13130.2012

414. 

На дверях эвакуационных выходов, ведущих наружу, установлены запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

415. 

Не выполняются требования, предъявляемые к обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей, выходов и выполнению мероприятий по ограничению распространения опасных факторов пожара.

Ширина эвакуационного выхода, из актового зала 1-го этажа, ведущего наружу менее 1,2 м. и фактически имеет размеры 0,87*2,2 м. 

п.8.1.12 СП 1.13130.2009

416. 

Не выполняются требования ППР в РФ, предъявляемые к обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей, выходов и выполнению мероприятий по ограничению распространения опасных факторов пожара.

Под лестничным маршем лестничной клетки юго-восточной части здания (лестничная площадка подвального этажа) хранится мебель (стулья, парты и.т.п.) 

п.п. к) п. 23 ППР в РФ 

417. 

Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений (лабораторий) категории В3 цокольного этажа с постоянными рабочими местами. 

ст.56, ст.85 ФЗ-123; 

п.п. е) п. 7.2 СП 7.13130.2013

418. 

В наружных стенах подвала (не оборудованного системой вытяжной вентиляции) отсутствуют открываемые проемы.

п. 8.5 СП 7.13130.2013; 

п.2.15* СНиП II-Л.2-72* 

419. 

Из каждого помещения подвала, без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции

п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013

420. 

В общих коридорах с подвального по 4 этажи здания длиной более 60 метров на путях эвакуации отсутствуют противопожарные перегородки 2-го типа 

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009

421. 

В потолочном перекрытии научно-исследовательской лаборатории лазерного зондирования (кабинет №413) выполнен открытый проем для выхода на технический этаж.

ч. 2 ст. 83 Таблица №23 ФЗ-123

422. 

В вентиляционной камере цокольного этажа, на лестничной площадке технического этажа северной лестничной клетки места проходов транзитных воздуховодов через стены, перегородки не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции 

п. 6.23 СП 7.13130.2009 

423. 

В проемах ограждающих конструкций отделяющих помещения мастерских, производственных, лабораторных, складских помещений от помещений учебного корпуса установлены двери не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды 

п. 5.6.4СП 4.13130.2013; 

таблица 1 СНиП 21-01-97*; 

п.3.3 СНиП II-А.5-62

424. 

В общих коридорах с цокольного по 4 этажи у электрощитов, находящихся на стенах здания за перегородками, хранятся горючие вещества (картонные коробки, деревянные доски и т.д.) 

п.п. ж) п. 42 ППР в РФ

425. 

В техническом помещении (в вентиляционной камере, размещенной на площадке цокольного этажа юго-восточной части здания, у вентиляционного оборудования помещения технического этажа) хранятся картонные коробки, электросветильники и другие предметы 

п.п. б) п.23 ППР в РФ 

426. 

На дверях помещений производственного и складского назначения (мастерских, лабораторий, складов, библиотеки) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п. 20 ППР в РФ 

427. 

Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии. Ограждения на крыше здания находятся в неисправном состоянии, согласно протокола ООО «Пожтехника» от 29.09.2012 г. № 183/о.

п.24 ППР в РФ 

428. 

На выходе из лестничной клетки юго-восточной части здания на кровлю установлен люк не соответствующий пределу огнестойкости противопожарной преграды.

п. 7.7 СП 4.13130.2013;

п. 8.4* СНиП 21-01-97*

429. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

430. 

Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

431. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

432. 

В помещении кабинета № 402 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

433. 

В помещении кабинета № 438 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

434. 

Актовый зал.

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (неисправен ручной извещатель)

п. 61 ППР в РФ

435. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Большинство точечных пожарных извещателей установлены не на несущих строительных конструкциях (на элементах подвесного потолка).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, ст.91, ст.103, ФЗ-123;

п.13.3.4 СП 5.13130.2009;

п.61, п. 63 ППР РФ.

436. 

Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены автоматическим контролем целостности, а именно: при обрыве цепи у оповещателя не происходит формирование соответствующего сигнала на приборе пожарном управления

п. 3.4 СП 3. 131330.2009

437. 

Лестница 3-го типа с восточной части здания частично выполнена из горючих материалов (древесины).

п. 6.30* СНиП 21-01-97*;

п. 4.4.2 СП 1.13130.2009

438. 

Ширина марша лестницы 3-го типа с восточной части здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,1 м. 

п.п. б) п. 4.4.1 СП 1.13130.2009;

п. 6.29 СНиП 21-01-97*

439. 

Ширина марша лестницы 3-го типа с южной части здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,1 м. 

п.п. б) п. 4.4.1 СП 1.13130.2009;

п. 6.29 СНиП 21-01-97*

440. 

1-й этаж. Главный вход здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м и фактически составляет 0,8 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

441. 

Ширина марша лестницы из книгохранилища в библиотеку менее 1,2 м. и фактически заужен до 1,02 м.

п.п. б) п. 4.4.1 СП 1.13130.2009;

п. 6.29 СНиП 21-01-97*

442. 

Ширина марша лестницы из помещений подвала с северной части здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,08 м.

п.п. б) п. 4.4.1 СП 1.13130.2009;

п. 6.29 СНиП 21-01-97*

443. 

1-й этаж. Северная часть здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м и фактически составляет 0,88 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

444. 

Подвальный этаж. Коридор.

На путях эвакуации на высоте 1,5 м. (менее 2 м.) от пола размещены различные коммуникации.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

445. 

Пожарный кран № 13ПК размещен вне пожарного шкафа

ст. 106 ФЗ-123;

п. 4.1.13 СП 10.13130.2009

446. 

Пожарный кран № 10ПК размещен вне пожарного шкафа

ст. 106 ФЗ-123;

п. 4.1.13 СП 10.13130.2009

447. 

Ширина марша лестниц с 1-го по 3-й этажи северной части здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,03 м.

п.п. б) п. 4.4.1 СП 1.13130.2009;

п. 6.29 СНиП 21-01-97*

Учебный корпус СФТИ (пл. Ново-Соборная, 1)

448. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

449. 

Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены автоматическим контролем целостности, а именно: при обрыве цепи у оповещателя не происходит формирование соответствующего сигнала на приборе пожарном управления

п. 3.4 СП 3. 131330.2009

450. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

451. 

Для формирования команды управления на запуск системы оповещения в защищаемых помещения или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов 

п. 14.1, п. 14.3. СП 5.13130.2009*, 

ст. 83 ФЗ-123

452. 

Из каждого помещения подвала, без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции

п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013

453. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

454. 

Подвальный этаж. Юго-западное крыло здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина и высота эвакуационного выхода,ведущего наружу во двор здания, менее 0,8*1,9 м. и фактически составляет 0,76*1,87 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

455. 

Юго-восточное крыло здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина и высота эвакуационного выхода,ведущего наружу, менее 0,8*1,9 м. и фактически составляет 0,79*1,68 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

456. 

1-й этаж. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода отделения «Фотоники» менее 1,2 м. и фактически составляет 0,7 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

457. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.Ширина горизонтальных участков путей эвакуации общих коридоров подвального, 1, 2 этажей северо-западного и северо-восточного крыла здания не соответствует требованиям СП 1.13130-2009. Ширина в свету от стены до дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей открывающихся в общий коридор – составляет менее 1м. и фактически составляет 0,22 - 0,71 м. 

ст.53 ФЗ-123; 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ.

458. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.При открытии дверей в общий коридор подвального этажа (при двухстороннем открывании дверей кабинетов №043 (лаборатории металлографии) и №047 (отделение фотоники) происходит перекрытие эвакуационных путей 

п. 33, п.п. ж) п. 36 ППР в РФ;

п.4.3.4 СП 1.13130.2009

459. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В коридоре подвального этажа западной части здания (у кабинета №052) на пути эвакуации имеется перепад высот равный 18 см. 

ст.53 ФЗ-123;

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ

460. 

В помещении №026а выполнена перегородка из ПВХ материала, не соответствующего классу конструктивной пожарной опасности здания 

ч.6 ст. 87 таблица 22 ФЗ-123;

461. 

В потолочном перекрытии общего коридора подвального этажа центральной части здания выполнен люк, ведущий в коридор 1 этажа, что не обеспечивает предел огнестойкости противопожарной преграды 

ст. 88 таблицы №№ 23,24 ФЗ-123

462. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Из подвального этажа в центральной части здания, на путях эвакуации, предусмотрена лестницы с забежными ступенями. 

ст.53 ФЗ-123;

п. 7.1.9 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ

463. 

1-й этаж. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационного выхода № 1 менее 1,9 м. и фактически составляет 0,76 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

464. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. На пути эвакуации к эвакуационному выходу, ведущим на улицу и обращенного на проезжую часть пр. Ленина, имеется перепад высот менее 45 см. 

ст.53 ФЗ-123;

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ

465. 

Общий коридор, 2-й этаж здания пристройки.

На пути эвакуации применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (на поверхности пола размещен линолеум)

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

466. 

В помещении кабинета № 2205 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

467. 

В помещении кабинета № 103 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

468. 

В помещении кабинета № 104 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

469. 

Административное крыло. Возле кабинета № 101.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. и фактически составляет 0,78 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

470. 

Административное крыло.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничного марша с 1-го этажа на 2-ой этаж здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,12 м. 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

471. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина и высота эвакуационного выхода № 8 менее 1,2*1,9 м. и фактически составляет 0,78*1,70 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

472. 

Лаборатория «Светличного».

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина и высота эвакуационного выхода менее 1,2*1,9 м. и фактически составляет 0,88*1,63 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

473. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничного марша в переходе с пристройки в главный корпус здания менее 1,2 м. и фактически составляет 1,06 м. 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

474. 

Помещения подвального этажа не имеют эвакуационного выхода. Эвакуационные выходы и пути не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям.

п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

475. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленного помещения, находящегося на 1 этаже в юго-западной части здания до выхода на лестничную клетку вестибюля в центральной части здания не соответствует требованиям п.8.1.21 (таблица 24) СП 1.13130.2009 и составляет - 23 м. (с учетом плотности людского потока и класса конструктивной пожарной опасности здания расстояние должно быть не более 15 м.) 

ч. 8 ст. 89 ФЗ-123, 

п. 8.1.21, таблица № 24 СП 1.13130.2009 

476. 

В ограждающих конструкциях отделяющих вестибюль центральной части здания, от коридоров, смежных помещений выполнены деревянные двери не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды (в вестибюль для сообщения со 2-ым этажом предусмотрена лестница 2-го типа) 

п. 4.19 СП 4.13130.2013 

477. 

Помещения на 1-ом этаже здания №113 (редакция журнала «Известия вузов. Физика»), №109 (ученый секретарь), №108 (заместитель директора по АХР) выполнены перегородками из гипсокартона, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания.

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123 

478. 

В общем коридоре 1-го этажа восточной части здания (на пути эвакуации), щиток освещения, выступающий из плоскости стены, размещен на высоте 1,6 м. (высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.) 

СП 1.13130.2009 п.4.3.4

479. 

Помещения чердака. 

Помещения не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

480. 

Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.

п.21 ППР в РФ

481. 

Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии.

п.24 ППР в РФ

482. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. У эвакуационного выхода № 5, на путях эвакуации, предусмотрена лестницы с забежными ступенями. 

ст.53 ФЗ-123;

п. 7.1.9 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ

483. 

В общем коридоре 1-го этажа восточной части здания (на пути эвакуации), щиток освещения, выступающий из плоскости стены, размещен на высоте менее 2 м. и фактически составляет 1,6 м. 

ч.3 ст.80 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

п.4.3.4 СП 1.13130.2009

484. 

На пути эвакуации в коридоре 1-го этажа в западной части здания выполнена перегородка с дверьми из ПВХ конструкций 

ч.3 ст.80 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п.33, п.п. б) п. 36 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*

485. 

Первый и второй этажи пристройки не обеспечены вторыми, рассредоточенными эвакуационными выходами. 

ч.3 ст.80 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

п.8.1.11 СП 1.13130.2009 

486. 

Ширина лестницы, расположенной в юго-восточной части здания пристройки и предназначенная для сообщения между 1-ым и 2-м этажами здания, менее 1,2 м. и фактически составляет 1 м. 

ч.3 ст.80 ФЗ-123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012; 

п.33 ППР в РФ; 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

п.8.1.5 СП 1.13130.2009 

Учебный корпус № 12 (пл. Ново-Соборная, 1, стр. 2)

487. 

Навесная фасадная система. Применена навесная фасадная система с неустановленным классом пожарной опасности конструкций наружных стен зданий с внешней стороны, а именно отсутствует (не предоставлены):

- комплект технической документации на испытуемую конструкцию, включая чертежи сопряжения защитно-декоративных систем с откосами оконных и дверных проемов, сопряжения участков наружных стен под углом друг к другу (внутренним и наружным), узлов примыкания наружной стены к карнизу и цоколю здания, узлов пропуска через наружную стену инженерных коммуникаций;

- техническая документация (чертежи), в соответствии с которой изготовлены образцы конструкции;

- спецификация материалов и изделий, используемых для изготовления конструкции и ее образцов, с указанием их характеристик, в том числе пожарно-технических, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, в соответствии с требованиями которых они установлены, или сопроводительные документы, идентифицирующие материалы и изделия на стадии их изготовления и поставки;

- инструкция по монтажу испытываемых конструкций.

чч.6, 11 ст.87, табл. 22 ФЗ-123; пп.5.2.3, 6.7.1 СП 2.13130.2012; пп.6.4, 6.9 ГОСТ 31251-2008

488. 

В вестибюле центрального входа, на пути эвакуации, размещено помещение вахты, выполненное из ПВХ конструкций с остеклением, строительных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания 

ст. 80, ч.6 ст.87 таблица № 22 ФЗ-123; 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ 

489. 

Из помещения раздевальной гардероба, на 1-ом этаже здания, предусмотрены два эвакуационных выхода шириной менее 1,2 м. и фактически составляющих 0,9 м. (в раздевальной, исходя из количества крючков в гардеробной должно находиться 57 человек) 

п. 8.1.12, п. 8.1.24 СП 1.13130.2009

490. 

Лестничная клетка западной части здания (со стороны пр. Ленина).

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина лестничных маршей со менее 1,2 м. и фактически составляет 1,07 м. 

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

491. 

На пути эвакуации, на лестничной площадке мансардного этажа (лестничная клетка западной части здания), перегородками из стекла выполнены 2 помещения переговорных 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

492. 

Лестничные клетки в западной и южной части здания.

Отделка потолков на пути эвакуации выполнена отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (для отделки применены пластиковые панели).

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

493. 

Объемно-планировочные решения лестничной клетки западной части здания не обеспечивают ограничение распространения пожара между этажами. В поэтажных коридорах с 1-го по мансардный этажи (при выходе в лестничную клетку) имеются открытые проемы, не заполненные дверьми 

ст. 53, ч. 19 ст. 88 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

п.5.2.7 СП 2.13130.2012

494. 

В коридоре 2 этажа западной части здания в полу на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

495. 

В коридоре мансардного этажа западной части здания в полу на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

496. 

Двери лестничных клеток северной и южной части корпуса (с 1-го по 2-ой этажи) не обеспечены уплотнениями в притворах 

ч.4 ст. 4, ст.52, ст. 56, ч.19 ст.88, ч.1 ст.151 ФЗ-123; 

п. 33 ППР в РФ;

п.6.18* СНиП 21-01-97*

497. 

Не предоставлена техническая документация на материалы, использующиеся для отделки внешних поверхностей наружных стен учебного корпуса ТГУ №12, содержащая информацию о показателях пожарной опасности используемых материалов и подтверждающих соответствие данных материалов установленным требованиям пожарной безопасности 

ФЗ-123 ст. 145 ч.3 ст.134 ст.133, ч.11 ст. 87,

СП 2.13130.2012 п.4.6.

498. 

Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.

п.21 ППР в РФ

499. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

500. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

501. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

502. 

Кабинет коменданта.

Для формирования команды управления на запуск системы оповещения в защищаемых помещения или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов 

п. 14.1, п. 14.3. СП 5.13130.2009*, 

ст. 83 ФЗ-123

503. 

В помещении кабинета № 12 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

504. 

В помещении кабинета № 21 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

505. 

Технический этаж используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов

п.п. б) п.23 ППР в РФ

Учебный корпус № 4 (ул. Московский тракт, 8)

506. 

Навесная фасадная система. Применена навесная фасадная система с неустановленным классом пожарной опасности конструкций наружных стен зданий с внешней стороны, а именно отсутствует (не предоставлены):

- комплект технической документации на испытуемую конструкцию, включая чертежи сопряжения защитно-декоративных систем с откосами оконных и дверных проемов, сопряжения участков наружных стен под углом друг к другу (внутренним и наружным), узлов примыкания наружной стены к карнизу и цоколю здания, узлов пропуска через наружную стену инженерных коммуникаций;

- техническая документация (чертежи), в соответствии с которой изготовлены образцы конструкции;

- спецификация материалов и изделий, используемых для изготовления конструкции и ее образцов, с указанием их характеристик, в том числе пожарно-технических, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, в соответствии с требованиями которых они установлены, или сопроводительные документы, идентифицирующие материалы и изделия на стадии их изготовления и поставки;

- инструкция по монтажу испытываемых конструкций.

чч.6, 11 ст.87, табл. 22 ФЗ-123; пп.5.2.3, 6.7.1 СП 2.13130.2012; пп.6.4, 6.9 ГОСТ 31251-2008

507. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

508. 

Цокольный этаж.

С учетом выполненных в цокольном этаже помещений учебных аудиторий, производственных помещений издательского дома ТГУ (группы помещений в центральной части здания с помещениями категории В-3), столовой, гардероба и технических помещений, не предусмотрены мероприятия по ограничению опасных факторов пожара из помещений цокольного этажа на вышележащие этажи: выходы из помещений цокольного этажа сообщаются с общими лестничными клетками, предназначенными для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из цокольного этажа.

ч.3 ст.80, ч.4, ч.5 ст.89, ч.19 ст.88, ФЗ- 123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012,

п.п. о) п. 23, п.33 ППР в РФ, 

п.4.3 СНиП 21-01-97*

509. 

Цокольный этаж.

Лестницы не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из выходов - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.

ч.3 ст.80, ч.4, ч.5 ст.89, ст.88, ФЗ- 123; 

п. 4.6 СП 2.13130.2012,

п.п. о) п. 23, п.33ППР в РФ, 

п.4.3 СНиП 21-01-97*;

п. 4.18 СП 4.13130.2013;

510. 

Эвакуационные выходы из помещений с 1-го по 6-ой этажи через лестничную клетку северо-западной части здания ведет в общий коридор издательского дома цокольного этажа и не имеет непосредственного выхода наружу (в т.ч. через вестибюль).

п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 

511. 

Двери лестничной клетки юго-западной части здания цокольного этажа не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009

512. 

Ширина 2-х эвакуационных выходов из помещения раздевальной гардероба менее 1,2 м. и фактически составляет 0,9 м. 

п. 8.1.24, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009

513. 

В проемах ограждающих конструкций, отделяющих помещения складских и производственных помещений издательского дома ТГУ установлены двери не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды. 

ст.88 ФЗ-123;

п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;

таблица № 1 СНиП 21-01-97*

514. 

В холле цокольного этажа размещено производственное помещение издательского дома ТГУ №007а (участок офсетной печати), выполненное из ПВХ конструкций с остеклением, строительными конструкциями не соответствующими классу конструктивной пожарной опасности здания. 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123,

п.5.6.4. СП 4.13130.2013, 

п.п. о) п. 23 ППР в РФ 

515. 

По результатам переустройства цокольного этажа не была предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений категории В-3 издательского дома ТГУ 

ст.56, ст.85ФЗ-123,

п.п. е) п. 7.2 СП 7.13130.2013 

516. 

1-й этаж.

На пути эвакуации, в вестибюле центрального входа, размещен торговый киоск, выполненный из металлоконструкций с остеклением размерами 2*1,5 м. 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ 

517. 

1-й этаж.

В холле (центральная часть здания) размещены металлический шкаф для сетевого оборудования, столы, стулья 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

518. 

1-й этаж.

Отсутствует дверь эвакуационного выхода, ведущего из вестибюля в лестничную клетку с юго-западной стороны здания 

п.33, п.п. г) п. 36 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009

519. 

3-й этаж.

В холле, в центральной части здания, размещен металлический шкаф с сетевым оборудованием, столы, стулья 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

520. 

4-й этаж.

В коридоре центральной части здания размещен металлический стол с книгами 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

521. 

5-й этаж.

В холле, на пути эвакуации, конструкциями из гипсокартона выполнена учебная аудитория № 526 

п.33 ППР в РФ

522. 

6-й этаж.

В холле, на пути эвакуации, конструкциями из гипсокартона выполнена учебная аудитория № 612 

п.33 ППР в РФ

523. 

В проемах ограждающих конструкций, отделяющих помещения производственного и складского назначения (столовой, электролаборатории, электрощитовой в гардеробе, вентиляционных камер, архива ЮИ ТГУ (к.220), складских и производственных помещений издательского дома ТГУ) от помещений учебного корпуса Ф4.2, установлены двери не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды 

ст.88 ФЗ-123, 

п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; 

таблица 1 СНиП 21-01-97*

524. 

Не предоставлена техническая документация на НФС и материалы, использующиеся для отделки внешних поверхностей наружных стен учебного корпуса содержащую информацию о показателях пожарной опасности используемых материалов и подтверждающих соответствие данных материалов установленным требованиям пожарной безопасности (ФЗ-123 ст. 145 ч.3 ст.134 (ст.133, ч.11 ст. 87); СП 2.13130.2012 п.4.6).

525. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

С 1-го этажа высота эвакуационных выходов северной, восточной стороны здания в свету менее 1,9 м (выход с северной стороны имеет размеры 1,6*1,82 м.; выход с восточной стороны имеет размеры 1,5*1,83 см.) 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009 

526. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

Изменены объемно-планировочные решения эвакуационного пути, в вестибюле пристройки, перегородками из ГВЛ выполнены помещения №016 (молекулярно-генетические исследования), №017 (центр тестирования), №018 (психофизиологические исследования экспериментальная комната), №019 (айтрекинг), №020 (психофизиологические исследования), №021 (экспериментальная комната) 

п.33 ППР в РФ

527. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

В коридоре 1-го этажа выполнена перегородка с дверьми, выполненная из стекла, препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре 

п.п. а) п. 36 ППР в РФ 

528. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

В коридоре 1-го этажа в полу на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

529. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

В лестничной клетке с северной стороны между цокольным и первым этажом установлены 2-а внешних блока кондиционеров 

п.п. м) п. 23 ППР в РФ 

530. 

Пристройка к зданию с северной стороны.

Отделка потолков вестибюля на пути эвакуации выполнена отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (имеется подвесной потолок).

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

Учебный корпус № 6 (ул. А. Иванова, 49)

531. 

Навесная фасадная система. Применена навесная фасадная система с неустановленным классом пожарной опасности конструкций наружных стен зданий с внешней стороны, а именно отсутствует (не предоставлены):

- комплект технической документации на испытуемую конструкцию, включая чертежи сопряжения защитно-декоративных систем с откосами оконных и дверных проемов, сопряжения участков наружных стен под углом друг к другу (внутренним и наружным), узлов примыкания наружной стены к карнизу и цоколю здания, узлов пропуска через наружную стену инженерных коммуникаций;

- техническая документация (чертежи), в соответствии с которой изготовлены образцы конструкции;

- спецификация материалов и изделий, используемых для изготовления конструкции и ее образцов, с указанием их характеристик, в том числе пожарно-технических, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, в соответствии с требованиями которых они установлены, или сопроводительные документы, идентифицирующие материалы и изделия на стадии их изготовления и поставки;

- инструкция по монтажу испытываемых конструкций.

чч.6, 11 ст.87, табл. 22 ФЗ-123; пп.5.2.3, 6.7.1 СП 2.13130.2012; пп.6.4, 6.9 ГОСТ 31251-2008

532. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

533. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

534. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

535. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

536. 

Помещения подвала, совмещенные с общим коридором. Восточная часть здания.

Лаборатории №011, №012, №013, №014, комната отдыха ЛКИ ХФ ТГУ, выделенны стенами и перегородками из гипсокартонных конструкций, конструкций из ПВХ материала с остеклением, строительными конструкциями не соответствующими классу конструктивной пожарной опасности здания. В лабораториях применяются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ - бензол, циклогексанол, ацетилацетон, диоксан, этилендиамин, ацетонитрил, этилацетат, хлорбензол, п-ксилол).

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4.СП 4.13130.2013;

п.п. а), о) п.23 ППР в РФ.

537. 

Помещения подвала, совмещенные с общим коридором. Северная часть здания. У склада химических реактивов ХФ.

Помещение для размещения компрессорной установки, выгорожено строительными конструкциями не соответствующими классу конструктивной пожарной опасности здания (перегородки выполнены из гипсокартона); 

- в юго-западной части здания для отделения помещения теплового узла от общего коридора выполнена перегородка, с зазорами, из металлического профилированного листа, материала не соответствующего классу конструктивной пожарной опасности здания;

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4.СП 4.13130.2013;

п.п. а), о) п.23 ППР в РФ.

538. 

Помещения подвала, совмещенные с общим коридором. Юго-западная часть здания. 

Помещение теплового узла, выгорожено строительными конструкциями не соответствующими классу конструктивной пожарной опасности здания (перегородки выполнены изпрофилированного листа) 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4.СП 4.13130.2013;

п.п. а), о) п.23 ППР в РФ.

539. 

В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей из подвального этажа не предусмотрены обособленные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Помещения подвала, совмещенные с общим коридором. 

Эвакуационный выход наружу из подвала с восточной части здания осуществляются через общую (необособленную) лестничную клетку, примыкающую к вестибюлю и открытой лестничной клетке, ведущей на второй этаж; второй эвакуационный выход наружу из подвала юго-восточной части здания сообщается с общей лестничной клеткой (предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального), эвакуационный выход не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; эвакуационный выход из подвала северной части здания, сообщается с общей лестничной клеткой (предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального), выход на лестничную клетку не оборудован дверями 2-го типа. 

ч.5 ст.89 ФЗ-123;

п.8.1.6 СП 1.13130.2009

540. 

Помещения подвала. Юго-восточная часть здания. 

На пути эвакуации, в общем коридоре ЛКИ ХФ ТГУ размещен шкаф-купе.

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

541. 

Помещения подвала. 

Эвакуационные выходы из складских, технических помещений подвала, мастерской ГГФ, ЛКИ ХФ ТГУ через общий коридор подвала северной и западной части здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: расположенные на путях эвакуации подвального этажа инженерные коммуникации и оборудование (трубы систем горячего и холодного водоснабжения, воздуховоды вентиляционных систем, электрокабеля проложенные открытым способом на струнах и в лотках) уменьшают высоту эвакуационных путей до 1,8 – 1,6 метра, блокируя двери складских помещений западной части здания (склада ГО, склада коменданта и т.д.), на полу общего коридора подвала, в местах прокладки инженерных коммуникаций имеются перепады высот (у помещения №010 – 25 см. от пола); эвакуационный выход из помещений подвала наружу в северо-восточной части здания заложен кирпичом (изнутри зашит листом ДСП), в тамбуре выхода выполнено подсобное помещение электрика; дверь эвакуационного выхода из помещений подвала наружу в юго-западной части здания заблокирована в закрытом состоянии; эвакуационный выход наружу из подвала западной части здания сообщается с общей лестничной клеткой, примыкающей к вестибюлю и открытой лестничной клетке, ведущей на второй этаж. 

п.4.3.4, п. 8.1.6 СП 1.13130.2009;

п. 6.28* СНиП 21-01-97*;

пп. а), б) п.36 ППР в РФ;

ч. 5 ст. 89 ФЗ-123

542. 

Из каждого помещения подвала, без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции

п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013

543. 

1-й этаж. Вестибюль южной части здания.

Изменены объемно-планировочные решения на пути эвакуации, а именно: выполнены помещения №121 (лаборатория ЛКИ ХФ ТГУ), №122 (помещение со спектрометром), №122а (помещение коменданта), посредством возведения стен и перегородок из гипсокартонных конструкций, конструкций из ПВХ материала с остеклением, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания. 

ч. 6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013;

п.33 ППР в РФ.

544. 

1-й этаж. Восточная сторона здания.

Выполнены помещения ЛКИ ХФ ТГУ: №116, №115 (лаборатория полимеров и композитных материалов), №114 (научно-исследовательская лаборатория), №119 (помещение заведующего лабораторией), №120 (институт умные материалы и технологии), №113 (научно-исследовательская лаборатория), №112 (лабораторный практикум), №111 (лаборатория органического синтеза), №117 (термическая обработка материалов), помещения 7 кладовых, помещение мастерской и серверной – посредством возведения стен и перегородок из гипсокартонных конструкций, конструкций из ПВХ материала с остеклением, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания.

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4. СП 4.13130.2013 

545. 

1-й этаж. Восточная сторона здания.

При монтаже в поэтажном коридоре помещения №117 (для 8 печей), помещений 7 кладовых (для хранения газобаллонного оборудования), помещений мастерской и серверной, заужена ширина горизонтального участка путей эвакуации - общего коридора (ширина в свету от стены до дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей открывающихся в общий коридор - составляет 0,91 м.).

п.п. к) п.23 ППР в РФ;

п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130 2009.

546. 

1-й этаж. Юго-восточная сторона здания.

На пути эвакуации, ведущем из общего коридора в лестничную клетку, размещен шкаф с документами, в центральной части коридора размещена учебная зона со столом и стульями.

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

547. 

1-й этаж. Юго-восточная сторона здания.

Не соблюдены требования к разделкам (отступкам) от размещенных печей до горючих конструкций помещения №117 (составляет 5-13 см.).

п. 5.17 СП 7.13130.2013

548. 

1-й этаж. Юго-восточная сторона здания.

В помещении серверной у электрощита размещены горючие материалы (картонные коробки, бумага) 

п.п. ж) п. 42 ППР в РФ

549. 

1-й этаж. Западная сторона здания.

При перепланировке помещения № 122а, примыкающего к коридору и монтаже перегородки из гипсокартонных конструкций отделяющей общий коридор от вестибюля, заужена ширина эвакуационного пути в свету с 4,13 м. до 2,52 м. 

п.33 ППР в РФ 

550. 

1-й этаж. Юго-западная сторона здания.

В общем коридоре выполнены помещения аспирантской (№103а) и лаборатории оптических методов исследования (103б), выделенные стенами и перегородками из гипсокартонных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания. 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4. СП 4.13130.2013; 

п.33 ППР в РФ 

551. 

1-й этаж.

Центральный эвакуационный выход из вестибюля наружу заужен до 45 см. конструкциями из керамогранитных плит, выполненными на опорах козырька крыльца.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009 

552. 

1-й этаж.

В тамбуре эвакуационного выхода из вестибюля наружу, хранится хозяйственно-бытовой инвентарь

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

п.п. б) п.36 ППР в РФ. 

553. 

Створки двухстворчатых дверей эвакуационных выходов, зафиксированы запорными устройствами в закрытом состоянии 

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;

п.п. г) п.36 ППР в РФ. 

554. 

2-й этаж.Восточная и западная части здания.

Изменены объемно-планировочные решения на пути эвакуации.

В общих коридорах возведены помещения № 210а, № 210б, № 211а, № 212а, № 213а, № 213б и помещение «Кафедры метеорологии и климатологии», посредством стен и перегородок выполненых из гипсокартонных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания.

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013; 

п.33 ППР в РФ

555. 

2-й этаж. Холл северо-восточной части здания.

На пути эвакуации размещено кафе, выполненное из деревянных конструкций, обшитых листами ДСП, размерами 2,5*3 м. 

п.п. б) п.36 ППР в РФ

556. 

2-й этаж. Общий коридор южной части здания.

На путях эвакуации на высоте 1,87 м. (менее 2 м.) от пола размещены воздуховоды системы вентиляции здания.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009;

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

557. 

2-й этаж. Общий коридор юго-западной и юго-восточной частей здания.

На полу путей эвакуации имеются перепады высотой менее 45 см. 

п. 6.28* СНиП 21-01-97*;

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

558. 

Помещение аудитории №207 (на 100 посадочных мест) имеет менее двух эвакуационных выходов 

п.4.2.1 СП 1.13130

559. 

Помещение спортивного зала,предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел., имеет менее двух эвакуационных выходов 

п.4.2.1 СП 1.13130

560. 

3-й этаж.

На пути эвакуации, в общем коридоре группы учебных помещений №306-308, с западной части здания и общем коридоре группы учебных помещений №312, с восточной части здания, выделенных перегородками из стеклоблоков, размещены шкафы с документами, столы, стулья 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

561. 

3-й этаж. Восточная сторона здания. Общий коридор.

Изменены объемно-планировочные решения путей эвакуации, путем выгораживания помещений №313а, №315б, №315а, №316а, №314а, посредством стен и перегородок из гипсокартонных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013;

п.33 ППР в РФ

562. 

3-й этаж. Общий коридор южной части здания.

На пути эвакуации, размещено инженерное оборудование системы вентиляции, (щиток управления В-8) выступающее из плоскости стен на высоте 1,58 м. 

п.33, п.п. б) п. 36 ППР в РФ, 

п.4.3.3 СП 1.13130.2009

563. 

3-й этаж. Общий коридор юго-западной и юго-восточной частей здания.

На полу эвакуационных путях, в месте прокладки инженерных коммуникаций, имеются перепады высот менее 45 см. 

п. 6.28* СНиП 21-01-97*,

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

564. 

Помещение аудитории №311 (на 80 посадочных мест) имеет менее двух эвакуационных выходов 

п.4.2.1 СП 1.13130

565. 

4-й этаж. Восточная сторона здания.

Изменены объемно-планировочные решения путей эвакуации, путем выгораживания помещений кафедры аналитической химии №409, №411, №413, №415, №416, №417, №419, №419а, №420, №421, 4 кладовых, кабинет заведующего кафедрой, посредством стен и перегородок из гипсокартонных конструкций, конструкций из ПВХ материала с остеклением, не соответствующими классу конструктивной пожарной опасности здания. 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013

566. 

4-й этаж. Восточная сторона здания.

При монтаже в поэтажном коридоре помещений 4-х кладовых (для оборудования кафедры) заужена ширина горизонтального участка путей эвакуации - общего коридора (ширина в свету от стены до дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей открывающихся в общий коридор - составляет 0,85 м.) 

п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130 2009 

567. 

4-й этаж. Восточная сторона здания.

На пути эвакуации, в центральной части коридора, размещена учебная зона со столом и стульями 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ

568. 

4-й этаж. Западная сторона здания.

В помещениях №404, №403 выполнены перегородки из ПВХ материала с остеклением, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания. 

ч. 6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013 

569. 

4-й этаж.

Отсутствуют лестничные марши с площадками у выходов на плоскую кровлю северо-западной части здания и на чердак здания с юго-западной и юго-восточной его части, в проемах выходов установлены двери не соответствующие требованиям в области пожарной безопасности. 

п.7.6 СП 4.13130.2013 

570. 

Отделка стен на путях эвакуации, ведущих через лестничные клетки с подвального по 4-й этажи (юго-восточная и юго-западная часть здания) выполнена отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (для отделки применена краска схожая с масляной краской).

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

571. 

Отделка стен на путях эвакуации, ведущие через общие коридоры с 1-го по 4-й этажи, выполнена отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (для отделки применена краска схожая с масляной краской).

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

572. 

Отсутствуют двери эвакуационных выходов ведущих из общего коридора 2-го этажа в лестничную клетку с юго-западной стороны здания, из общих коридоров в лестничные клетки 2-го и 3-го этажей с северо-западной и северо-восточной стороны здания. 

п.33, п.п. г) п. 36 ППР в РФ; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009

573. 

В помещениях лабораторий здания, общих коридорах, помещениях кухни и обеденного зала места прохода транзитных воздуховодов через стены, через перегородки не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

п.22 ППР в РФ

574. 

На дверях помещений производственного и складского назначения (помещения лабораторий, электрощитовых, компрессорных, вентиляционных камер, кладовой в вестибюле, в подвале – мастерская ГГФ, склад коменданта, склад отдела ГО, ЧС и ПБ ТГУ, склад кафедры неорганической химии) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

п. 20 ППР в РФ 

575. 

В помещениях кладовой в вестибюле, в подвале – в общих коридорах, складе коменданта, складе отдела ГО, ЧС и ПБ ТГУ, складе кафедры неорганической химии, тепловом узле, складе №010, вентиляционной камере (компрессорной), отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) различными инженерными и технологическими коммуникациями, не заделаны негорючими материалами

п.22 ППР в РФ

576. 

В проемах ограждающих конструкций отделяющих помещения учебного корпуса Ф4.2 от помещений Ф5 производственного и складского назначения, технических помещений (лабораторных помещений, мастерских, складских помещений, кладовых горючих материалов и материалов в горючей упаковке) установлены двери не соответствующие пределу огнестойкости противопожарной преграды 

ст.88 ФЗ-123;

п. 5.6.4 СП 4.13130.2013,

таблица 1 СНиП 21-01-97*

577. 

В помещении кабинета № 219А звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

578. 

В помещении кабинета № 014 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении 

п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03,

Таблица 1 СНиП 23-03-2003, 

п. 4.2 СП3.13130.2009

579. 

Общий коридор, 2-й этаж здания.

На пути эвакуации применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (на поверхности пола деревянный настил)

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

Учебный корпус № 7 (пр. Ленина, 66)

580. 

Общий коридор, 1-й этаж здания.

На пути эвакуации применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (на поверхности пола размещен линолеум)

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

581. 

Общий коридор, 2-й этаж здания.

На пути эвакуации применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (на поверхности пола размещен линолеум)

ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 134 ФЗ-123;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

п. 4 ст. 17 ФЗ-384

582. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

583. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

584. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

585. 

Не обеспечено горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

586. 

Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.

п.21 ППР в РФ

587. 

Из помещений столовой расположенной в подвале учебного корпуса (с пребыванием 2 человек обслуживающего персонала и наличием 16 посадочных мест) имеется один эвакуационный выход наружу, ширина которого менее 0,8 метра (размерами 0,78*2,0 м.), второй выход из помещений столовой и помещений юго-западной части подвала осуществляется по отдельной лестнице, сообщающейся с общим коридором первого этажа, не огражденной противопожарной перегородкой 1 типа

п. 4.2.1, п.4.2.5 СП 1.13130.2009; 

п.5 ч.14 ст. 89 ФЗ-123;

п. 4.18 СП 4.13130.2013. 

588. 

Выход из помещений подвала северо-восточной части здания осуществляется по отдельной лестнице, сообщающейся с общим коридором первого этажа, шириной лестничного марша менее 1,2 м. и фактически составляет 0,59 м., ширина проступей менее 25 см. и фактически составляет 16-24 см. 

п.4.4.2, п.8.1.7 СП 1.13130.2009 

589. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету при выходе из подвала в общий коридор первого этажа юго-западной части здания уменьшена металлоконструкциями, листами ДСП до 1,84 м. 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

590. 

Высота эвакуационного выхода в светуиз помещений подвала северо-западной части здания составляет 1,55 м. 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009

591. 

В столовой, расположенной в подвале здания, ширина эвакуационного пути ведущего через коридор заужена до 66 см. (металлическими конструкциями с пластиковыми панелями – выполнено помещение раздевалки) 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 

592. 

На пути эвакуации, ведущем из помещения обеденного зала, в полу имеется перепад высот менее 45 см. (7 см.) 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

593. 

1-й этаж. 

Осуществлена перепланировка первого этажа, в результате которой изменены объемно-планировочные решения путей эвакуации, а именно: эвакуационный выход, с северной стороны здания отделен от общего коридора перегородкой из гипсокартона с дверью - выполнено помещение №104 

п.33 ППР в РФ; 

п. 4.2.1, п.8.1.11 СП 1.13130.2009

594. 

В общем коридоре 1-го этажа северной части здания выполнены помещения №104, №106, №105, выделенные стенами и перегородками из гипсокартонных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания 

ч.6 ст. 87 таблица № 22 ФЗ-123, п.5.6.4. СП 4.13130.2013, 

п.33 ППР в РФ 

595. 

На пути эвакуации (в общем коридоре 1-го этажа с северной стороны здания), ведущем из помещений №105, №106 в полу имеются перепады высот менее 45 см. (4 см., 9 см.) 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

596. 

Ширина горизонтальных участков пути эвакуации, в коридоре 1-го этажа с северной части здания, при двухстороннем расположении дверей открывающихся в общий коридор, менее 1 м. и фактически составляет 0,44 м. 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 

597. 

В помещениях №104, №110, №111 выполнены перегородки из гипсокартона, ДСП, ДВП, строительных конструкций, не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания 

ч.6 ст. 87 таблица № 22ФЗ-123,

п.5.6.4 СП 4.13130.2013, 

п.п. о) п. 23 ППР в РФ 

598. 

На пути эвакуации, в общем коридоре 1 этажа, перегородками из ДСП выполнено помещение вахты 

п.п. б) п. 36 ППР в РФ 

599. 

Ширина и высота эвакуационного выхода помещения склада № 111 менее 0,8*1,9 м. и фактически составляет 0,74*1,72 м.

п.4.2.5 СП 1.13130.2009 

600. 

2-й этаж.

Этаж имеет менее двух эвакуационных выходов. 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009 

601. 

Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения: аудитории № 205 (на 57 посадочных мест), №203 (на 67 посадочных мест) и №206 (на 56 посадочных мест) 

п.4.2.1 СП 1.13130.2009 

602. 

2-й этаж. Общий коридор.

На пути эвакуации настенными конструкциями, выполненными из гипсокартона, заужена ширина горизонтальных участков (ширина в свету от стены до дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей открывающихся в общий коридор - составляет менее 1 м. и фактически составляет 0,59 м.) 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

603. 

Мезонин

Этаж имеет менее двух эвакуационных выходов (в помещениях мезонина размещены 3-и учебные аудитории, рабочие кабинеты - с пребыванием 72 человек) 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009

604. 

На пути эвакуации (в общем коридоре), ведущем из помещений мезонина в лестничную клетку в полу имеются перепады высот менее 45 см. 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

605. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Из помещений этажамезонина, на путях эвакуации, предусмотрена лестницы с забежными ступенями. 

ст.53 ФЗ-123;

п. 7.1.9 СП 1.13130.2009;

п.33 ППР в РФ

Ботанический сад (пер. Ботанический, 24/1)

606. 

Помещения здания не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

607. 

Эксплуатируются печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций.

п.81 ППР в РФ

608. 

Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.

п.21 ППР в РФ

Корпус СФТИ (ул. 19 Гв. Дивизии)

609. 

Помещения 1-го этажа левого крыла здания не защищены системами автоматической пожарной сигнализации.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.А4, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.

610. 

1-й этаж. Главный вход, по центру здания.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м и фактически составляет 1,8 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

611. 

На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного их открывания изнутри без ключа 

п.35 ППР в РФ; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009;

ч.1 ст.53, п.5 ч.1 ст.84 ФЗ-123.

612. 

Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

613. 

1-й этаж.

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационного выхода, ведущего наружу во двор, менее 1,9 м и фактически составляет 1,8 м.

п.8.1.12 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

п.33 ППР в РФ.

Общежитие № 5 (

<

...>)

614. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

615. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п.61, п.63 ППР в РФ.

616. 

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (кухонные помещения всех этажей, помещения хранения хозяйственного инвентаря в подвале, комнаты № 107, 109 и др.)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009

617. 

Жилые помещения общежития не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

618. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

619. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту – 5-6м).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР в РФ.

620. 

не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения

п. 13.14.3 СП 5.13130.2009;

п. 3.4 СП 3.13130.2009

621. 

пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка 

п.13.3 СП 5.13130.2009; 

ст.83 ФЗ-123

622. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

623. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

624. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03

625. 

Здание не обеспечено аварийным освещением 

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009*; п.п. 7.105-7.108 СП 52.13330.2011; ч. 12 ст. 30 ФЗ-384; п. 4 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123

626. 

Подвал (расположены рабочие места).

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

Приямки у оконных проемов, как и сами окна подвала полностью заделаны фасадными материалами наружных стен здания, а также кирпичной кладкой

ст. 56, ст. 85 ФЗ-123;

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

п. 26 ППР в РФ

ст. 8 ФЗ-384

627. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Двери центрального эвакуационного выхода имеют конструкцию фиксации малой створки таким образом, которым препятствует свободному открытию на нормативную ширину 1,2 м. (фактическое – 0,95м.) 

ст. 53 ФЗ-123

пп. «А» п. 36, п. 33 ППР в РФ

628. 

проемы в перегородке, отделяющей технические помещения от общего назначения не защищены противопожарными дверями (складские помещения в подвале, тепловой узел и др.)

ч. 3, ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ

629. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей 

п. 6.32 СНиП 21-01-97; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009*; п. 15.11 СП 256.1325800.2016; п. 14.11 СП 31-110-2003

630. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,15 - 1,18 м) 

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ

631. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу менее 1,2 м. (фактически от 0,7 до 1,1м.)

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ

632. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически от 1,82 до 1,85м.)

ст. 53 ФЗ-123, ст. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 33 ППР в РФ

633. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

634. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия и т.д…) повсеместно кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок. 

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

635. 

Двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток, повсеместно не обеспечивают закрывание дверей, образуя щели

ч. 1, ст. 85 ФЗ-123; п. 6.18, п. 5.15* СНиП 21-01-97

636. 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, не обеспеченно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

п.6 ППР в РФ 

637. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

638. 

выходы на чердак не оборудованы противопожарными люками 2-го типа

п. 7.5, п. 7.7 СП 4.13130.2013, ст. 90ФЗ-123

639. 

В помещении электрощитовой кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок.

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

640. 

В подвале допускается хранение горючих жидкостей и тары из-под неё (лакокрасочные изделия)

пп. «Б» п. 23 ППР в РФ

641. 

Подвал. В помещении для хранения хозяйственного инвентаря эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции

пп. «Б» п. 42 ППР в РФ

642. 

Частично в помещениях комнат общежития отсутствует план-эвакуации на случай пожара (№ 107, 109, 206)

п. 89 ППР в РФ

643. 

Частично в пожарных шкафах отсутствует кассетная лента 

п.4.4 НПБ 151-00 

644. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

645. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В лестничных клетках электрические кабели и провода проложены открыто.

ст. 53 ФЗ-123; п.4.4.4 СП 1.13130.2009

646. 

Не обеспечено устройство подъездных путей. Тупиковый проезд к зданию общежития не обеспечен разворотной площадкой для пожарной техники размером не менее 15х15 м.

ч. 1 ст. 90ФЗ-123, п. 8.13 СП 4.13130.2013

Общежитие № 2 (

<

...>)

647. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

648. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п. 61, п. 63 ППР в РФ.

649. 

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (кухонные помещения всех этажей)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009

650. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически от 10 до 20 мм)

ст.83 ФЗ-123, 

п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 

651. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

652. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

653. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

654. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03

655. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*. 

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту – 5-6м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

656. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

657. 

Двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток, повсеместно не обеспечивают закрывание дверей, образуя щели

ч. 1, ст. 85 ФЗ-123; п. 6.18, п. 5.15* СНиП 21-01-97

658. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В поэтажных коридорах на полу применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения) (линолеум).

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123;

п.4.3.2 СП 1.13130.2009; 

п.4 ст.17 ФЗ-384.

659. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

660. 

На путях эвакуации (у дверей эвакуационного выхода № 1) размещается мебель, оборудование и другие предметы

пп. «Ж» п. 23 ППР в РФ 

661. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина эвакуационного выхода № 1 составляет менее 1.2 м (фактическая ширина 1.1 м.)

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ

662. 

Не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия. Для повышения предела огнестойкости косоуры лестничных клеток имеют потерю целостности огнезащитного состава в виде отслоения и появления коррозии на металлических косоурах и других элементов. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, не применена конструктивная огнезащита

ст.52, ст. 58 ФЗ-123; п.5.4.3 СП 2.13130.2012

663. 

Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) не обеспечено наличие горизонтальной входной площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

ст. 53 ФЗ-123; 

п. 33 ППР в РФ

п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 

664. 

В помещениях поэтажных туалетных комнат допускается курение 

п. 14 ППР в РФ

665. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

666. 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, не обеспеченно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

п.6 ППР в РФ 

667. 

Повсеместно в помещениях комнат общежития отсутствуют планы-эвакуации на случай пожара 

п. 89 ППР в РФ

668. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок (электрощитовая)

табл. 21, ст. 57, ч.4 ст.137 ФЗ-123;

п.5.2.4 СП 2.13130.2012.

669. 

Образовавшиеся отверстия и зазоры в места пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами и кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (повсеместно)

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

670. 

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (техническая часть подвала, электрощитовая)

ч.2,3 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п.22 ППР РФ

671. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей не установлены соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах 

п.2) ч.1 ст.53 ФЗ-123;

п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

672. 

Частично в жилых комнатах светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.

п.42 б) ППР в РФ.

673. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

Общежитие № 6 (

<

...>)

674. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

675. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п. 61, п. 63 ППР в РФ.

676. 

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (кухонные помещения всех этажей, тамбуры поэтажных туалетов, помещения для хранения хоз. инвентаря технического персонала (уборщиц), вентиляционная)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009

677. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически от 10 до 20 мм)

ст.83 ФЗ-123, 

п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 

678. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

679. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

680. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03

681. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту – 5-6м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

682. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

683. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,15 - 1,18 м) 

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ

684. 

Двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток, повсеместно не обеспечивают закрывание дверей, образуя щели

ч. 1, ст. 85 ФЗ-123; п. 6.18, п. 5.15* СНиП 21-01-97

685. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

686. 

выходы на чердак не оборудованы противопожарными люками 2-го типа

п. 7.5, п. 7.7 СП 4.13130.2013, ст. 90ФЗ-123

687. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В лестничных клетках электрические кабели и провода проложены открыто.

ст. 53 ФЗ-123; п.4.4.4 СП 1.13130.2009

688. 

дежурный персонал общежития не обеспечен нормативным количеством фонарей (фактически 1 фонарь)

п. 9 ППР в РФ 

689. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Двери центрального эвакуационного выхода имеют конструкцию фиксации малой створки таким образом, которая препятствует свободному открытию на нормативную ширину 1.2 м. (фактически – 0,95м.) 

ст. 53 ФЗ-123

пп. «А» п. 36, п. 33 ППР в РФ

690. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (камера хранения личных вещей студентов не отделена противопожарными преградами от складского помещения хозяйственного инвентаря – бензоснегоуборщик, лакокрасочная тара, пластиковая тара, пылесос; подсобные помещения складского назначения на каждом этаже здания). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

691. 

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (отверстия) (тех. помещения, складские помещения, коридоры, жилые помещения)

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

692. 

проемы в перегородке, отделяющей технические помещения от общего назначения не защищены противопожарными дверями (тепловой узел)

ч. 3, ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ

693. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия и т.д…) повсеместно кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок. 

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

694. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

695. 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, не обеспеченно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

п.6 ППР в РФ 

696. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) (пом. № 320, 325, 334, 341, 401, 405, 409, 516, 604 и многие другие.)

п. 40 ППР в РФ 

Общежитие № 7 (

<

...>)

697. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

698. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п. 61, п. 63 ППР в РФ.

699. 

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (кухонные помещения всех этажей, коридор пом. № 119, № 125, № 502, № 014)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009

700. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически от 10 до 20 мм)

ст.83 ФЗ-123, 

п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 

701. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

702. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

703. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03

704. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту – 5-6м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

705. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

706. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,08 - 1,18 м) 

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ

707. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Высота эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничную клетку менее 1,9 м. (фактически от 1,82 до 1,88 м.)

ст. 53 ФЗ-123, ст. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 33 ППР в РФ

708. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В лестничных клетках электрические кабели и провода проложены открыто.

ст. 53 ФЗ-123; п.4.4.4 СП 1.13130.2009

709. 

Образовавшиеся отверстия и зазоры в места пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами и кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (повсеместно)

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

710. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

711. 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, не обеспеченно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

п.6 ППР в РФ 

712. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия и т.д…) повсеместно кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок. 

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; 7.11 СНиП 21-01-97

713. 

проемы в перегородке, отделяющей технические помещения от общего назначения не защищены противопожарными дверями (пом. № 103, 107 (складские), тепловой узел, пос. № 939 (кладовая) пом. № 940 (кладовая), технический этаж, прачечная самообслуживания, парикмахерская, пом. № 03, 04, 06, 07, 08)

ч. 3, ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ

714. 

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (№ 117, 710, 624, 526, 220, 228 и др.).

пп. «Б» п.42 ППР в РФ.

715. 

Не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (вентиляционная)

п.20 ППР в РФ

716. 

Подвал (расположены рабочие места).

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

Приямки у оконных проемов, как и сами окна подвала полностью заделаны фасадными материалами наружных стен здания, а также кирпичной кладкой

ст. 56, ст. 85 ФЗ-123;

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

п. 26 ППР в РФ

ст. 8 ФЗ-384

717. 

В помещениях эксплуатируются электропровода и электроустановочные изделия с видимыми нарушениями изоляции (№ 014, 609, 834, 323 и др.)

пп. «А», «Б» п. 42 ППР в РФ

718. 

В помещениях комнат общежития отсутствуют планы-эвакуации на случай пожара (№ 502, 702 и др.)

п. 89 ППР в РФ

719. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

720. 

Огнетушители не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола (пом. № 013).

п.70 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 9.13130.2009.

721. 

дежурный персонал общежития не обеспечен нормативным количеством фонарей (фактически 1 фонарь)

п. 9 ППР в РФ 

722. 

Ширина эвакуационного выхода из помещения костелянной в свету менее 0,8м. (фактическое 0,66м.)

ст. 53 ФЗ-123;

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009

Общежитие № 8 (

<

...>)

723. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч.7 ст.83 ФЗ-123.

724. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п. 61, п. 63 ППР в РФ.

725. 

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (кухонные помещения всех этажей, пом. № 901, 900, 925а, 302, 116)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009

726. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически от 10 до 20 мм)

ст.83 ФЗ-123, 

п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 

727. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

728. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

729. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

730. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; 

п. 3.17 НПБ 104-03

731. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.Максимальное расстояние между пожарными извещателями более нормативного, установленного таблицей 13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 5.13130.2009*.

(нормативное расстояние между извещателями - 4,5м, по факту – 5-6м).

ст.54, ч.4 ст.81, ч.6 ст.83, ст.91, ст.103ФЗ-123;

п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009;

п. 61 ППР.

732. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

733. 

При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации.

п. 4 ст. 84 ФЗ-123

734. 

Не обеспечено исправное состояние СОУЭ. При сработке АПС не происходит запуск СОУЭ на 9 этаже здания 

п. 3.3 СП 3.13130.2009; п. 3.3 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 83 ФЗ-123; п. 61 ППР

735. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. В лестничных клетках электрические кабели и провода проложены открыто 

ст. 53 ФЗ-123; п.4.4.4 СП 1.13130.2009);

736. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия и т.д…) повсеместно кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок. 

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

737. 

Образовавшиеся отверстия и зазоры в места пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами и кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (повсеместно)

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

738. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (технический этаж, помещение альпклуба ТГУ расположенного на 9 этаже, складское помещение в помещении клуба Берендеи на 9 этаже, пом. № 940а, лыжехранилище в подвале, пом. № 121, складское помещение у пом. № 120, подвал, пом. № 08, пом. № 07, пом. № 09, пом. № 012, пом. № 015, пом. № 017 (тепловой узел), помещение столовой). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

739. 

В помещениях эксплуатируются электропровода и электроустановочные изделия с видимыми нарушениями изоляции (коридор 9 этажа, вентиляционная, 918, 925а, 940а, 830, 827, 823,824, 822, 820, 816, 812, 810, 710, 705, 703, 704, 7122а, 713, 722, 725, 730,732, 736, 636, 638, 630, 628а, 621, 624, 622, 618, 526, 312а и др.)

пп. «А», «Б» п. 42 ППР в РФ

740. 

Подвал (расположены рабочие места).

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.

Приямки у оконных проемов, как и сами окна подвала полностью заделаны фасадными материалами наружных стен здания, а также кирпичной кладкой

ст. 56, ст. 85 ФЗ-123;

п.7.2 б) СП 7.13130.2013

п. 26 ППР в РФ

ст. 8 ФЗ-384

741. 

Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а именно отсутствует доводчик (лыжная база, электрощитовая, пом. № 01а, 03, 04)

п.37.1 ППР в РФ;

ч.8 ст.88 ФЗ-123

742. 

В подвале и пом. № 401 допускается курение 

п. 14 ППР в РФ

743. 

В подвале допускается хранение горючих жидкостей и тары из-под неё, а также других горючих материалов

пп. «Б» п. 23 ППР в РФ

744. 

В помещении электрощитовой кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок.

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

745. 

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание коридора 1 этажа при пожаре, в связи с выделением перегородкой в левом торце коридора помещений жилых комнат.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

746. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку из поэтажных коридоров менее 1,2 м (фактически составляет от 1,12 до 1,14 м.)

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

747. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Ширина эвакуационного выхода наружу из лыжной базы менее 1,2 м (фактически составляет 0,8м.)

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

748. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку из лыжной базы менее 1,2 м (фактически составляет 1,12м.)

п.8.1.5 СП 1.13130.2009; 

ст.53 ФЗ-123; 

п.33 ППР в РФ.

749. 

Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются огнетушители с рангом тушения модельного очага 0,7А, при нормативном - 2А.

п.70, приложение №1 к ППР в РФ.

750. 

Огнетушители не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола (лыжная база).

п.70 ППР в РФ;

п.4.2.7 СП 9.13130.2009.

751. 

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (№ 907, 905, 920, 925а, 928, 940а, 933, 927, 929, 937, 935, 833, 702, 633, 608, 503, 512а, 529, 401, 302, 227, 209, 116, 010, 015 и др.).

пп. «Б» п.42 ППР в РФ.

752. 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, не обеспеченно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

п.6 ППР в РФ 

753. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

Общежитие № 3 (

<

...>)

754. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ч. 7 ст.83 ФЗ-123.

755. 

Отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

ст.83 ФЗ-123;

п. 61, п. 63 ППР в РФ.

756. 

Частично помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (многие извещатели АПС находятся в отключенном состоянии в виду подготовки к монтажу новой системы АПС)

ч.2 ст.54, ст. 91 ФЗ-123; п. А.4, пп. 10.2.1, 10.3 таблицы А.1 СП 5.13130.2009, п. 61 ППР в РФ

757. 

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности.

Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.

(Автоматическая пожарная сигнализация спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 5.13130.2009;

ст. 81 ФЗ-123; 

п. 61 ППР.

758. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

759. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

760. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; 

п. 3.17 НПБ 104-03

761. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Высота эвакуационных выходов из жилых поэтажных секций на лестничную клетку менее 1,9 м. (фактически от 1,83 до 1,85м.)

ст. 53 ФЗ-123, ст. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 33 ППР в РФ

762. 

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Не обеспечено естественное проветривание лестничной клетки при пожаре, в связи с отделением на лестничной площадке жилого помещения. (26 секция, 27 секция, 28 секция)

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

763. 

В процессе эксплуатации допущены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В коридорах жилых секций 14, 34, 35, 36, 38, 45, 47 не обеспечено свободное движение по путям эвакуации (выгорожены подсобные помещения, установлены глухие стены), при этом не обеспечено естественное проветривание.

ч.3 ст.80 ФЗ-123;

п.4.6 СП 2.13130.2012;

п.33, 36 ППР в РФ;

п.8.5 СП 7.13130.2013.

764. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Имеющиеся двери лестничных клеток не обеспечены приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (закрываются не плотно, с широкими зазорами) 

ст. 53 ФЗ-123; п.4.2.7 СП 1.13130.2009

765. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

766. 

Повсеместно в помещениях поэтажных секций и наружных лестницах допускается курение 

п. 14 ППР в РФ

767. 

Пожарные краны не укомплектованы согласно требований нормативных документов и не размещены в пожарных шкафах

п. 57 ППР в РФ

768. 

Образовавшиеся отверстия и зазоры в места пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами и кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (повсеместно)

п.22 ППР в РФ;

ч.2 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 21 ФЗ-123

769. 

В помещениях эксплуатируются электропровода и электроустановочные изделия с видимыми нарушениями изоляции (№ 151, 247, 446, и др.)

пп. «А», «Б» п. 42 ППР в РФ

770. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

771. 

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (№ 158, 247, 337, 426, 484, 494 и др.).

пп. «Б» п.42 ППР в РФ.

772. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (костелянная, технический этаж, машинное отделение лифта ). 

ч.1 ст.88 ФЗ-123;

п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

773. 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из помещения кафедры БИ ТГУ) не обеспечено наличие горизонтальной входной площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

ст. 53 ФЗ-123; 

п. 33 ППР в РФ

п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 

774. 

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубами и другим оборудованием не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций для здания II степени огнестойкости, а именно: в местах пересечения перекрытий пластиковыми трубами не обеспечено устройство противопожарных муфт, в местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок (повсеместно)

п. 5.2.4, п. 5.2.2 СП 2.13130.2012; ч. 1 ст. 88, ч. 1, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 7.1, п. 7.11 СНиП 21-01-97

СЖК Парус (

<

...>)

775. 

Для здания с многосветным пространством, для которого отсутствуют требования пожарной безопасности, не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

ч. 2 ст. 78 ФЗ-123; ст. 20 ФЗ-69

776. 

Превышена допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека, т.е. превышена допустимая площадь полов этажей здания, объединенных многосветным пространством. Фактическая площадь этажа ~ 1800 м2, общая площадь 1-го и 2-го этажей здания ~ 3800 м2, допустимая 2200 м2

п. 6, п. 6.7, Таблица 6.9 СП 2.13130.2012; п. 1.14, таблица 1 СНиП 2.08.02-89; ч. 2 ст. 87 ФЗ-123

777. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций не соответствуют принятой степени огнестойкости зданий, а именно, для здания II степени огнестойкости наружные ненесущие стены над центральным входом не обеспечивают предел огнестойкости Е15. При наличии наружных ненесущих стен (светопрозрачных участков со стороны центрального входа) с ненормируемым пределом огнестойкости отсутствуют межэтажные пояса шириной не менее 1,2 м между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего. При отсутствии межэтажного пояса не предусмотрено противопожарное заполнение проемов в соответствии с установленными требованиями. Предел огнестойкости наружных стен должен устанавливаться по результатам стандартных испытаний

п. 5.4.18, п. 5.2.3 СП 2.13130.2012; п. 5.18, Таблица 4 СНиП 21-01-97; ч. 2, ч. 9 ст. 87, ст. 57, ч. 2 ст. 58, Таблица 21 ФЗ-123; п/п в п. 5.2 ГОСТ 31251-2003; п.3.6 ГОСТ Р 56817-2015

778. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкции шахт и ниш для прокладки коммуникаций не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа (шахты заделаны гипсокартонном в один слой без устройства соответствующего противопожарного заполнения. Указанные шахты (ниши) пересекают перекрытия от всех этажей здания и имеют проемы на этажах, которые в том числе при включении противодымной вентиляции являются источником притока и распространения воздуха, и как следствие пожара по этажам здания.

В случает отсутствия указанных противопожарных преград узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубами и другим оборудованием не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций для здания II степени огнестойкости, а именно: в местах пересечения перекрытий пластиковыми трубами не обеспечено устройство противопожарных муфт, в местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок

п. 7.22 СНиП 21-01-97; ч. 15 ст. 88, ч. 1 ст. 137 ФЗ-123

779. 

Ограждающие конструкции помещений машинных отделений лифтов не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. В местах сопряжения конструкций присутствуют зазоры, щели

п. 5.2.4, п. 5.2.2 СП 2.13130.2012; ч. 1 ст. 88, ч. 1, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 7.11 СНиП 21-01-97

780. 

Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1 не обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне незадымляемой лестничной клетки типа Н1 менее 1,2 м (фактически 0,8 м). Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка менее 2 м (фактически 1 м)

п. 8.3, Приложение Г СП 7.13130.2013; п. 6.37 СНиП 21-01-97; п. 2 ч. 2 ст. 56, ч. 19 ст. 88 ФЗ-123 п. 4.4.9 СП 1.13130.2009

781. 

Противопожарные двери лестничных клеток типа Н3 соединенные с тамбур-шлюзами, противопожарные двери технических помещений не обеспечены устройствами для самозакрывания и эксплуатируются в открытом состоянии. Противопожарные двери, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Устройства для самозакрывания противопожарных дверей оборудованных указанными устройствами повсеместно не обеспечивают закрывание дверей, образуя щели (зазоры). Противопожарные двери с образованными щелями (зазорами) не обеспечиваю соответствующее нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций

ч. 2, ч. 8, ч. 13 ст. 88 ФЗ-123; п. 6.18, п. 5.15* СНиП 21-01-97

782. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, противопожарные перегородки, межэтажные перекрытия и т.д…) повсеместно кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97

783. 

Из-за образованных зазоров, отверстий в местах пересечения конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (межэтажное перекрытие) вентиляционными коробами для притока воздуха в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками Н3, коробами противодымной вентиляции, кабелями, трубами не обеспечен предел огнестойкости, установленный для этих конструкций. Образовавшиеся зазоры (отверстия) не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; Таблица 21, ст. 57, ч. 4 ст. 137, ч. 1 ст. 138 ФЗ-123; п. 22 ППР; п. 7.11 СНиП 21-01-97

784. 

Не обеспечен предел огнестойкости стен лестничной клетки REI 90. В стене лестничной клетки устроен проем, заделанный гипсокартоном, не обеспечивающий требуемый предел огнестойкости, который пересекают трубы и кабели

ч. 2 ст. 58, ч. 2 ст. 87, Таблица 21 ФЗ-123; п. 4.4.8 СП 1.13130.2009; п. 5.18, Таблица 4, п. 7.11 СНиП 21-01-97; п. 5.2.4, п. 5.2.2 СП 2.13130.2012

785. 

Не обеспечен предел огнестойкости каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки Н3. Фактически огнезащитный материал не закреплен на канале в соответствии с инструкцией завода изготовителя огнезащитного материала

п/п г п. 7.14, п/п б п. 7.17 СП 7.1313.2013; п/п г п. 8.13; п. 8.10 СНиП 41-01-2003; ч. 1 ст. 138 ФЗ-123

786. 

Для здания не обеспечено соответствующее устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники:

- Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания превышает установленные пределы 8-10 м. 

п.1 ч.1 ст.90 ФЗ-123; п. 8.8 СП 4.13130.2013; п. 8.2 СНиП 21-01-97; п. 2* Приложения 1* СНиП 2.07.01-89

787. 

Выход на кровлю с лестничной клетки осуществляется не через противопожарную дверь 2-го типа

п. 7.6 СП 4.13130.2013; п. 8.4 СНиП 21-01-97; ч. 2 ст. 90 ФЗ-123

788. 

В цепях управления электроприемников систем противодымной вентиляции предусмотрена тепловая и максимальная защита

п. 12.2 СНиП 41-01-2003, п. 7.22 СП 7.13130.2013; п. 12.2 СП 60.13130.2012; п. 61 ППР; ч. 6 ст. 85 ФЗ-123

789. 

При возникновении пожара после срабатывания АПС один из двух лифтов, предусмотренных для транспортирования пожарных подразделений не переходит в режим «пожарная опасность», при котором должно обеспечиваться принудительное движение кабины на основной посадочный этаж

п. 6.4.2 НПБ 250-97; п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009; п. 54, п. 61 ППР; п. 2 ч. 1 ст. 90 ФЗ-123

790. 

При срабатывании АПС не происходит отключение систем кондиционирования здания

п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; п. 12.3 СП 60.13330.2012; ч.4 ст. 81 ФЗ-123

791. 

Внутри воздуховодов системы общеобменной вентиляции проложены электрические кабели

п. 7.11.12 СП 60.13330.2012, п. 15.16 СП 256.1325800.2016

792. 

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз расположенного на 16 этаже, при выходе в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 не обеспечивает скорость истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с (фактически ~ 0,4 м/с)

п/п в п. 7.15 СП 7.13130.2013; п/п в п. 8.14 СНиП 41-01-2003; п. 3 ч. 2 ст. 56 ФЗ-123

793. 

Дымовые и противопожарные клапаны не оснащены дистанционно управляемыми приводами, а также отсутствует дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем противодымной защиты здания

п/п в п. 8.10, п. 12.4, п. 12.5 СНиП 41-01-2003; п. 7.11 СП 31-110-2003; ч. 1, ч. 7, ч. 8 ст. 85, ч. 2, ч. 3 ст. 138 ФЗ-123; п. 7.20 СП 7.13130.2013; п. 12.4, п. 12.5 СП 60.1330.2012; п. 3.65, п. 7.2.6, п/п д) п. 7.4.1, п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325-2012; п.8.11 СП 256.1325800.2016

794. 

Дымовые и противопожарные клапаны не имеют ручное (в местах установки) управление

п. 12.4 СНиП 41-01-2003; п. 12.4 СП 60.1330.2012

795. 

Ширина перехода в наружной воздушной зоне незадымляемой лестничной клетки типа Н1 менее 1,2 м (фактически 1,05-1,1 м)

п. 6.37 СНиП 21-01-97; п. 4.4.9 СП 1.13130.2009; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР

796. 

При эксплуатации эвакуационных путей допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом состоянии

п/п г п. 36, п. 33, п. 37(1). п. 62 ППР; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; ч. 2 ст. 53 ФЗ-123

797. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок, которая должна быть не менее ширины марша лестницы – 1,2 м (при открытой двери 0,7-1 м)

п. 4.4.3, п. 5.3.5 СП 1.13130.2009; п. 6.31, п. 6.29 СНиП 21-01-97; ст. 53 ФЗ-123; п. 33 ППР

798. 

Запор на двери эвакуационного выхода оснащенного электромагнитным замком со 2-го этажа, ведущего на лестницу типа Н1 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. При этом, при срабатывании АПС не произошла разблокировка указанного замка

п. 35 ППР; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 5 ч. 1 ст. 84, ст. 53 ФЗ-123

799. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоры этажей) менее нормативного – 1 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 (п. 6.26 СНиП 21-01-97) следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна при двустороннем расположении дверей. Ширина дверного полотна 0.9 м. Ширина коридора составляет 1.5 м. Таким образом, ширина составляет 0.6 м.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009*; п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97

800. 

При возможности присутствия на объекте маломобильных групп населения не обеспечено устройство зон безопасности

ч. 2 ст. 89 ФЗ-123; п. 5.2.27 СП 59.13330.2012; п. 3.45 СНиП 35-01-2001; п. 1.3* СНиП 2.08.02-89

801. 

В лестничных клетках допущено размещение приборов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. Внутри незадымляемых лестничных клеток допущено размещение приборов отопления не во встроенных во встроенных шкафах из негорючих материалов

п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 6.32 СНиП 21-01-97; п. 33 ППР; ст. 53 ФЗ-123

802. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей

п. 6.32 СНиП 21-01-97; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009*; п. 15.11 СП 256.1325800.2016; п. 14.11 СП 31-110-2003

803. 

На путях эвакуации допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки

п. 6.28 СНиП 21-01-97; п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

804. 

Не обеспечено выполнение организационных и технических мероприятий, предусмотренной проектной документацией для реализации соответствующего типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). Тип системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, установленный на объекте (фактически 3-й тип) не соответствует типу оповещения, определяемому по значению нормативного показателя (4-й тип с числом этажей более 9 и вместимостью более 50 человек.) Оборудование, используемое на объекте, не обеспечивает при автоматическом включении оповещения при пожаре по сигналу от автоматической пожарной сигнализации разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратную связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской

п. 6, таблица 1, п. 7, п. 4 Таблицы, п. 3.3 СП 3.13130.2009; п. 19 таблицы 1 НПБ 104-03; п. 61 ППР

805. 

Не обеспечено исправное состояние СОУЭ. При сработке АПС не происходит запуск СОУЭ на 2, 3 этажах здания

п. 3.3 СП 3.13130.2009; п. 3.3 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 83 ФЗ-123; п. 61 ППР

806. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03; п. 61 ППР

807. 

Расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей повсеместно менее 150 мм

п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03

808. 

повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4м.) 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 

ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ

809. 

Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения

п. 61 ППР; п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98; п. 12.45 НПБ 88-2001

810. 

Не обеспечено соответствие проектных решений, а именно: кабель питания световых оповещателей «Выход» частично проложен в кабель-канале из ПВХ (поливинилхлорида). Согласно пункта 13 Общих указаниях (лист 3 рабочего проекта ОЭС 53.07-ПС указано: «Линии цепи речевого оповещения людей о пожаре и питания световых табло выполнить кабелем типа ШВВП 2х0,75 и проложить в металлорукаве

п.3.9. НПБ 104-2003; п. 61 ППР

811. 

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

ч.7 ст. 83 ФЗ-123

812. 

Жилые помещения общежитий не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблицы А1 СП 5.13130.2009; п. 6.1 Таблицы 1 НПБ 110-03

813. 

Не обеспечено соответствие проектных решений, а именно: Монтаж двухпроводной линии связи АПС выполнен без применения коммутационных коробок, предусмотренных рабочим проектом ОЭС 63.07-ПС, при этом предусмотрена разбивка шлейфов пожарной сигнализации (ДПЛС) на участки посредством монтажных коробок. В планах размещения оборудования АПС схемами подключения извещателей (ответвления) предусматривается в коробках КК-8. В разделе «Материалы» спецификации оборудования, прилагаемому к рабочему проекту, под позицией 2 указана коробка коммутационная КК-8 (КС) в количестве 800 шт.

п. 61 ППР; ч. 1 ст. 83 ФЗ-123

814. 

Повсеместно допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами, а также слаботочных и сильноточных кабелей

п. 12.66 НПБ 88-2001; п. 4.14 СП 6.13130.2013; п. 13.15.14, 13.15.15 СП 5.13130.2009*; п. 15.13 СП 256.1325800.2016; п. 6.3.2.5 СП 76.13330.2016

815. 

В коридоре первого этажа эксплуатируются пожарный извещатель, расстояние от которого менее 1 м (фактически 0,8) до вентиляционного отверстия противодымной вентиляции

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст.83, ФЗ-123; п. 12.19 НПБ 88-2001

816. 

В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допущено изменение объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. На этажах здания в процессе эксплуатации в холлах устроены помещения, при этом изменилась конфигурация помещений и путей эвакуации, зоны действия систем обнаружения и оповещения при пожаре

- Пожарные извещатели в коридорах, вестибюле эксплуатируются с нарушением нормативных расстояний между извещателями, стенами (расстояние между извещателями в коридоре составляет более 50 м, при нормативном не более 9 м.; расстояние от извещателей до стен 9 м. при нормативном 4,5);

-Коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СП 7.13130.2009, но не должна превышать 60 м.

п. 4.6 СП 2.13130.2012; п. 61, п. 33 ППР; п. 4.3 СНиП 21-01-97

п. 14.2, п. 13.4.1, Таблица 13.3 СП 5.13130.2009; ч. 1, ч. 6 ст. 83 ФЗ-123; п. 12.28, п. 13.1 Таблица 5 НПБ 88-2001

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 6.26 СНиП 21-01-97

817. 

Сигнал для формирования команды на управление установками дымоудаления, оповещения о пожаре 4-го типа (по таблице 1 НПБ 104-03) не осуществляется от не менее чем двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного (9 м.), определяемого по таблицам 5 - 8 соответственно. При этом, формирование сигнала для формирования команды на управление СОУЭ 4-го типа согласно п. 13.2 ПНБ 88-1001 не допускается от одного извещателя. Фактически СОУЭ, противодымная вентиляция, инженерное оборудование запускаются при срабатывании одного пожарного извещателя, которые расположены на расстоянии, превышающем половину нормативного

п. 13.1 НПБ 88-1001; п. 61 ППР

818. 

Приборы управления АПС, СОУЭ, инженерным оборудованием, не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (фактически расположены в тамбур шлюзах, коридорах). При размещении приборов вне помещения с круглосуточным пребыванием персонала не обеспечена раздельная передача извещений о состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, не оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и не защищено от несанкционированного доступа

п. 13.14.5, п. 14.4 СП 5.13130.2009*; п. 2.2.11 ГОСТ 12.4.009-83; п. 12.48 НПБ 88-2001

819. 

Не обеспечено расположение нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления на расстоянии между ними не менее 50 мм., а также размещение приборов на высоте от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры не ниже 0,8 и не выше 1,5 м.

п. 13.14.8 СП 5.13130.2009*; п. 12.51, п. 12.52 НПБ 88-2001; п. 61 ППР

820. 

Резервные источники питания систем противопожарной защиты не обеспечивают работу при отключении основного источника питания (24 ч. в дежурном режиме плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме). Фактически, при отключении внешнего питания функционирование от резервного источника питания не осуществляется, электропотребители СПЗ отключаются

п. 15.3 СП 5.13130.2009, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2013; п. 14.1, п. 14.3 НПБ 88-2001; п. 61 ППР

821. 

Не обеспечено соответствие проектных решений и требований нормативных документов. Рабочим проектом предусмотрена прокладка кабеля линий двухпроводной связи в коробах или гофре (металлорукаве), выполненным из негорючих материалов (пункт 12 Общих указаниях, лист 3 рабочего проекта ОЭС 53.07-ПС). Фактически кабель двухпроводной линии связи (ДПЛС) проложен в кабель-канале из ПВХ (поливинилхлорида), который является горючим материалом. Таким образом, «непроектный» вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем пожарной сигнализации не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием горючих ПВХ материалов без учета технической документации, определяющей область ее применения и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1, п. 4.4 ГОСТ Р 53316-2009; п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184; п. 15.3 СП 256.1325800.2016; п. 61 ППР

822. 

В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выводятся индикация о состоянии противопожарных клапанов при их сработке, неисправности электрических цепей, предназначенных для управления инженерным (технологическим) оборудованием)

п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; п. 14.4, п.13.14.5 СП 5.13130.2009; п/п 14 п. 12.1.1 НПБ 75-98; ч. 5 ст. 83 ФЗ-123

823. 

Для контроллеров двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», являющихся компонентами блочно-модульного ППКП, не учтены требования определенные заводом-производителем указанного технического средства, а именно: при сечении жил проводов 0,2 мм2 превышена допустимая длина двухпроводной линии связи (ДПЛС) установленная заводом-производителем

п. 1.2.7 АЦДР.426469.012 РЭ, https://bolid.ru/) и составляет более 160 метров (п. 12.45 НПБ 88-2001, п. 13.14.1 СП 5.13130.2009, п. 7.2.6 ГОСТ 53325-2012

824. 

При применении в коридорах для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения не помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета

п. 7.113, п.п. 7.105-7.108 СП 52.13330.2011; п. 7.78 СНиП 23-05-95*

825. 

Не предусмотрена закольцовка поверху пожарных стояков системы внутреннего противопожарного водопровода здания

п. 4.1.11 СП 10.13130.2009; ст. 86 ФЗ-123; п. 6.11 СНиП 2.04.01-85*

826. 

Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты. Прибор приемно-контрольный и прибор управления АПС, СОУЭ, инженерным оборудованием (С2000-М) выдает световую индикацию о неисправности и аварии

п. 61 ППР

827. 

На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты

п. 61 ППР

828. 

Отсутствует инструкция, регламентирующая порядок использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений», которая утверждается руководителем организации и должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта

п. 54 ППР

829. 

Отсутствует план-график регламентных работ по ТО и ППР, разработанный с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования систем противодымной вентиляции, СОУЭ

п.63 ППР РФ

830. 

Не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки

п. 61 ППР

831. 

Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год

п. 21 ППР

832. 

Не обеспечено проведение периодических испытаний систем противодымной вентиляции

п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009; ч.5 ст. 101, ч.7 ст. 138 ФЗ-123; п. 7.21 СП 7.13130.2013; п. 3.5 НПБ 240-97; п. 7.9 НПБ 250-97

833. 

Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2, а именно, на объекте повсеместно установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители, не обеспечивающие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.

п. 70 ППР

834. 

Расстояние от возможного очага пожара до огнетушителей, размещенных в коридорах превышает 20 м.

п. 4.2.4 СП 9.13130.2009; п. 474 ППР

835. 

Не организована перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год). Фактически дата перемотки пожарных рукавов произведена в 2014 году

п. 57 ППР

836. 

Дверки пожарных шкафов не имеют конструктивные элементы для их опломбирования. Дверцы шкафов не позволяют из-за отсутствия свободного доступа к ключу безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.

п. 4.7. 4.18 НПБ 151-2000*, п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009; п. 57 ППР; п. 1.9 ГОСТ 12.4.009-83; ст. 60 ФЗ-123

837. 

Помещения насосных станций не обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях

п. 58 ППР

838. 

Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования

п. 59 ППР

839. 

Не обеспечено проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов внутреннего противопожарного водопровода

п. 55 ППР

840. 

Повсеместно пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами

п. 57 ППР

841. 

Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п. 20 ППР; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

842. 

Не проведены испытания ограждений на кровле

п. 6.1.4, п. 7.3 ГОСТ Р 53254-2009; п. 24 ППР; ч. 5 ст. 101 ФЗ-123

843. 

Под лестничным маршем (центральная лестница) устроено помещение, в котором хранятся горючие материалы

п/п к п. 23 ППР; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. п. 6.32 СНиП 21-01-97

844. 

Под лестничными маршами (центральная лестница), в лестничных клетках размещен мусор, горючие материалы

п/п к п. 23 ППР, п/п б п. 36 ППР

845. 

В технический этаж используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (автомобильная резина, ПВХ изделия и тп…), при этом, указанное помещение не оснащено средствами обнаружения пожара

п/п а, б п. 23 ППР; таблица А3 СП 5.13130.2009

846. 

Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника выход на лестницу Н1 2 этажа Блока А, раздевалка клининг-персонала в столовой, пом. № 1305, пом. уборщиц 13 этаж, пом. № 1218, 1220, 1213, 705, 701, 729, 728, 726, 520, 523, 524, 427, 421, 203, 205 и многие др.).

пп. «Б» п.42 ППР в РФ.

847. 

Частично в помещениях комнат общежития отсутствует план-эвакуации на случай пожара (пом. № 427, 536, 716 и др.)

п. 89 ППР в РФ

848. 

проемы в противопожарной перегородке, отделяющей технические помещения от общего назначения не защищены противопожарными дверями (кухонная часть помещения столовой, прачечная, прачечная самообслуживания, тепловой узел, комната хранения № 1 и др.)

ч. 3, ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ

849. 

На путях эвакуации (у дверей эвакуационного выхода из кухонной части помещения столовой) размещается оборудование, шкаф, коробки и другие предметы

пп. «Ж» п. 23 ППР в РФ 

850. 

Коридоры 12, 15 этажей Блок С, 

Ручной пожарный извещатель не установлен высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления, по факту 1,65м.

ч.2 ст.54, чч.1, 10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; 

п.13.13.1 СП 5.13130.2009.

851. 

При наличии иностранных граждан проживающих в общежитии, не обеспечено наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках (повсеместно)

п. 90 ППР в РФ 

852. 

Повсеместно в жилых помещениях оставлены не обесточенными бытовые электроприборы (электрочайник, микроволновая печь, настольная лампа освещения, электрообогреватель и др.) 

п. 40 ППР в РФ 

Основное здание, гараж, закрытая часть (

<

...>)

853. 

На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)

п. 61, п. 63 ППР

854. 

В помещениях эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ч. 6 ст.83 ФЗ-123

855. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления (Сигнал 20, блоки бесперебойного питания), не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (фактически расположены в коридорах). При размещении приборов вне помещения с круглосуточным пребыванием персонала не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, не оборудовано охранной сигнализацией с защитой от несанкционированного доступа

п. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009*; п. 2.2.11 ГОСТ 12.4.009-83; 12.48 НПБ 88-2001

856. 

Помещение пожарного поста (помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не соответствует предъявляемым требованиям: 

- площадь менее 15 кв. м;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; п. 12.55 НПБ 88-2001

857. 

ИЭ не обеспечивает формирование и передачу во внешние цепи информации об отсутствии выходного напряжения, входного напряжения электроснабжения по любому входу, разряде аккумуляторов (при их наличии) и иных неисправностях, контролируемых ИЭ. Допускается формирование обобщенного сигнала «Неисправность»

пункт 5.2.1.6 ГОСТ 53325-2012

858. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. ППКП не обеспечивать регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы ППКП. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца контрольно-приёмный прибор (ППКП) сигнализирует о режиме пожар, т.е. прибор приёмно-контрольный находится в режиме «охранной тактики», при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар». При обслуживании установки не учтены требования технической документации на данный тип ППКП.

п. 61, п. 63 ППР; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009*; ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012

859. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении.

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 5 ст. 17 ФЗ-384

860. 

Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а именно: не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения

п. 61 ППР; п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98

861. 

Прибор управления СОУЭ не обеспечивает автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу

п. 61 ППР; п. 7.2.8, п. 7.6.1.3, п. 7.6.4.1, п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 14.4 СП 5.13130.2009

862. 

Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов

п. 3.9 НПБ 104-03

863. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м.

п. 5.5 СП 3.13130.2009

864. 

Системы противопожарной защиты не обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов, ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок и кабель-каналов без учета технической документации, определяющей область ее применения и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184; п. 15.3 СП 256.1325800.2016; ст. 4 ТР ТС 004/2011

865. 

В полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009*; ст. 53 ФЗ-123; п. 6.6* СП 118.13130.2012

866. 

На эвакуационном выходе на двери имеется механический замок, отпираемый только с помощью ключа

п. 35 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ч. 1 ст. 53, п. 5 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123

867. 

Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2, а именно 0,78; 1,17; 1,1 (количество посетителей рассчитано на боле чем 100)

п. 8.1.12 СП 1.131.30-2009

868. 

На фасаде стены имеется баннер с не подтвержденным классом пожарной опасности

п. 40(1) ППР в РФ

869. 

Произведено отступление от проектной документации, а именно коридор выгорожен в отдельные помещения, из коридора выполнены: гардероб, две тренерских мужских, две тренерских женских.

На объекте, без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации при проведении реконструкции произведено изменение класса функциональной пожарной опасности зданий

п/п о п. 23 ППР в РФ; ст. 80 ФЗ-123; ст. 49 ГрК РФ; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 39 ФЗ-384

870. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения)

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.4 ст.17 ФЗ-384

871. 

На объекте отсутствует система пожарной сигнализации, обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 

ч.7 ст. 83 ФЗ-123

872. 

Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2, а именно, на объекте повсеместно устновлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.

п. 70 ППР

СК «Атлет» (

<

...>)

873. 

В помещениях эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ч. 6 ст.83 ФЗ-123

874. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (фактически расположены в коридорах). При размещении приборов вне помещения с круглосуточным пребыванием персонала не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, не оборудовано охранной сигнализацией с защитой от несанкционированного доступа

п. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009*; п. 2.2.11 ГОСТ 12.4.009-83; 12.48 НПБ 88-2001

875. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении. Уровень звукового сигнала СОУЭ в защищаемых помещениях с персоналом не превышает– 0 дБА.

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 5 ст. 17 ФЗ-384

876. 

Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а именно: не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения

п. 61 ППР; п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98

877. 

Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов

п. 3.9 НПБ 104-03

878. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м.

п. 5.5 СП 3.13130.2009

879. 

Системы противопожарной защиты не обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов, ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок и кабель-каналов без учета технической документации, определяющей область ее применения и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184; п. 15.3 СП 256.1325800.2016; ст. 4 ТР ТС 004/2011

880. 

Здание не обеспечено аварийным (эвакуационным) освещением

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009*; п. 4 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123; п.п. 7.105-7.108 СП 52.13330.2011; ч. 12 ст. 30 ФЗ-384; п. 5.1.2-5.1.4, п. 5.1.8, п. 6.1 СП 256.1325800.2016; п. 4.1, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1, п. 5.1 ГОСТ Р 55842-2013; п. 7.6.3, 7.6.10 СП 52.13330.2016

881. 

Лестничные клетки не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах

п. 4.2.7. СП 1.13130.2009*

882. 

В лестничных клетках отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м. кв. в наружных стенах на каждом этаже.

п. 4.4.7 СП 1.13130.2009*

883. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей

п. 4.4.4 СП 1.13130.2009*; п. 15.11 СП 256.1325800.2016; п. 14.11 СП 31-110-2003; п. 6.32 СНиП 21-01-97*

884. 

Ширина лестничного марша в свету менее 1,2 м.

п. 6.1.5 СП 1.13130.2009*; ч. 2 ст. 53 ФЗ-123

885. 

На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки

п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

886. 

В полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009*; ст. 53 ФЗ-123; п. 6.6* СП 118.13130.2012

887. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки отделяющие коридоры, межэтажные перекрытия и т.д…) кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016

888. 

Зазоры, отверстия в местах пересечения противопожарных преград (межэтажное перекрытие противопожарные перегородки) трубами канализации, кабельными линиями не обеспечивают предел огнестойкости, установленный для этих конструкций. Образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; Таблица 21, ст. 57, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 22 ППР

889. 

На объекте отсутствует система пожарной сигнализации обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

ч.7 ст. 83 ФЗ-123

890. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности на стенах, в залах, коридорах, на полу в залах (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения)

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.4 ст.17 ФЗ-384

891. 

Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2, а именно 1,08; 0,8 (количество посетителей рассчитано на боле чем 100)

п. 8.1.12 СП 1.131.30-2009

892. 

Произведено отступление от проектной документации, а именно коридор выгорожен в отдельные помещения, из коридора выполнены: гардероб, комната для персонала

На объекте, без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации при проведении реконструкции произведено изменение класса функциональной пожарной опасности зданий

п/п о п. 23 ППР в РФ; ст. 80 ФЗ-123; ст. 49 ГрК РФ; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 39 ФЗ-384

893. 

Под лестничной клеткой хранятся горючие материалы, и устроена кладовая 

п. 23 ППР в РФ

894. 

На эвакуационном выходе на двери имеется механический замок, отпираемый только с помощью ключа

п. 35 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ч. 1 ст. 53, п. 5 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123

895. 

Имеются марши с числом ступеней менее трех, а именно две

п. 8.1.1 СП 1.131.30-2009

896. 

Все лестничные марши менее 1,2м

п. 8.1.5 СП 1.131.30-2009

897. 

Отсутствуют вторые эвакуационные выходы со всех этажей здания

п. 8.1.11 СП 1.131.30-2009

898. 

Высота эвакуационных выходов менее 1,9, а именно из зала тяжелой атлетики 1,8, 

п. 4.2.5 СП 1.131.30-2009

899. 

Центральная дверь из здания открывается не по направлению эвакуации 

п. 4.2.6 СП 1.131.30-2009

900. 

Несущие конструкции лестничных клеток (косоуры) не имеет огнезащитной обработки 

п. 21 ППР в РФ 

901. 

В помещениях парильной отсутствует зазор от уровня пола до дверей не менее 30 мм.

СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

902. 

из комплекса саун отсутствует обособленный эвакуационный выходов непосредственно наружу

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*

903. 

допущена установка электрокаменок на расстояние до обшивки стен менее чем на 20 см.

СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

904. 

парильное помещение не у одной из наружных стен здания

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*, СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

905. 

в парильном помещении отсутствует приточно-вытяжную вентиляцию кратностью 1

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*

906. 

В парильном помещении отсутствует перфорированным сухотрубом с включением за пределами помещении парильной

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*, СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

907. 

Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2, а именно, на объекте повсеместно устновлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.

п. 70 ППР

Спорткомплекс (

<

...>) 

908. 

На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)

п. 61, п. 63 ППР

909. 

Пожарные извещатели не установлены на несущих конструкциях подвесного потолка

п.13.3 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст.83 ФЗ-123; 12.18 НПБ 88-2001

910. 

В помещениях эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ч. 6 ст.83 ФЗ-123

911. 

Помещение пожарного поста (помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не соответствует предъявляемым требованиям: 

- площадь менее 15 кв. м;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; п. 12.55 НПБ 88-2001

912. 

При срабатывании АПС не происходит отключение общеобменной вентиляции, систем кондиционирования здания отключение тепловых завес

п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; п. 12.3 СП 60.13330.2012; ч.4 ст. 81 ФЗ-123

913. 

Отсутствует система противодымной вентиляции

ч. 4 ст. 52, ст.56, 85 ФЗ-123; п.7.2 СП 7.13130.2013

914. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении.

п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 5 ст. 17 ФЗ-384

915. 

Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а именно: не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения

п. 61 ППР; п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98

916. 

Прибор управления СОУЭ не обеспечивает автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу

п. 61 ППР; п. 7.2.8, п. 7.6.1.3, п. 7.6.4.1, п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 14.4 СП 5.13130.2009

917. 

Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов

п. 3.9 НПБ 104-03

918. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м.

п. 5.5 СП 3.13130.2009

919. 

Допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами

п. 12.66 НПБ 88-2001; п. 4.14 СП 6.13130.2013; п. 15.13 СП 256.1325800.2016

920. 

Допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами

п. 4.14 СП 6.13130.2013; п. 13.15.14, 13.15.15 СП 5.13130.2009*; 15.13 СП 256.1325800.2016; 6.3.2.5 СП 76.13330.2016

921. 

Системы противопожарной защиты не обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов, ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок и кабель-каналов без учета технической документации, определяющей область ее применения и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316

п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184; п. 15.3 СП 256.1325800.2016; ст. 4 ТР ТС 004/2011

922. 

Здание не обеспечено аварийным (эвакуационным) освещением

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009*; п. 4 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123; п.п. 7.105-7.108 СП 52.13330.2011; ч. 12 ст. 30 ФЗ-384; п. 5.1.2-5.1.4, п. 5.1.8, п. 6.1 СП 256.1325800.2016; п. 4.1, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1, п. 5.1 ГОСТ Р 55842-2013; п. 7.6.3, 7.6.10 СП 52.13330.2016

923. 

Для здания не предусмотрены выходы на кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра

п. 7.7 СП 4.13130.2013; ч. 2 ст. 90 ФЗ-123

924. 

Между поручнями ограждений маршей лестниц не везде имеется зазор не менее 75 мм

7.14 СП 4.13130.2013

925. 

Лестничные клетки не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах

п. 4.2.7. СП 1.13130.2009*

926. 

В лестничных клетках допущена открытая прокладка сильноточных кабелей

п. 4.4.4 СП 1.13130.2009*; п. 15.11 СП 256.1325800.2016; п. 14.11 СП 31-110-2003; п. 6.32 СНиП 21-01-97

927. 

Ширина лестничного марша в свету менее 1,2 м.

п. 6.1.5 СП 1.13130.2009*; ч. 2 ст. 53 ФЗ-123

928. 

На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки

п. 2 ст. 30 ФЗ-384; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.11* СП 118.13330.2012; ч.1 ст.53 ФЗ-123; п.33 ППР

929. 

Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания. Указанные выходы из подвала предусмотрены через общие лестничные клетки, при этом они не предусмотрены таким образом, чтобы они вели в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами

ч. 4, п. 1 ч. 5 ст. 89 ФЗ-123

930. 

В полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009*; ст. 53 ФЗ-123; п. 6.6* СП 118.13130.2012

931. 

В коридорах на путях эвакуации размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.

п. 4.3.3. СП 1.13130.2009*

932. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки отделяющие коридоры, межэтажные перекрытия и т.д…) кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок

ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016

933. 

Зазоры, отверстия в местах пересечения противопожарных преград (межэтажное перекрытие противопожарные перегородки) трубами канализации, кабельными линиями не обеспечивают предел огнестойкости, установленный для этих конструкций. Образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости. Допускается применение не противопожарной пены для заделки зазоров без применения песчано-цементного раствора

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; Таблица 21, ст. 57, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 22 ППР

934. 

Заполнение проемов в противопожарных преградах, не обеспечивают нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Зазоры в местах сопряжения противопожарных перегородок, стен и противопожарных дверей заделаны не противопожарной пеной без применения цементно-песчаного раствора 

п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; ч. 2 ст. 88, таблица 23, 24 ФЗ-123

935. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (межэтажное перекрытие REI 45) при пересечении и трубами не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения перекрытий пластиковыми трубами не обеспечено устройство противопожарных муфт

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012); Таблица 21, ст. 57, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123

936. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (поэтажные противопожарные перегородки 1-го типа) при пересечении вентиляционным каналом общеобменной вентиляции не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения противопожарной преграды отсутствуют противопожарные клапаны. В случает отсутствия у указанных противопожарных преградах противопожарных клапанов, транзитная часть участка трубопровода общеобменной вентиляции не имеет предел огнестойкости не менее пересекаемой преграды

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 8.1.16 СП 1.13130.2009; ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 6.22, п. 6.23, п. 6.17 СП 7.13130.2013

937. 

Узлы сопряжения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (межэтажные перекрытия и наружные стены) не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах сопряжения конструкций имеются зазоры

п. 5.2.1 СП 2.13130.2012; Таблица 21, ст. 57, ч. 2 ст. 137 ФЗ-123

938. 

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками не разделяют пространство над ними

ч. 5 ст. 137 ФЗ-123

939. 

Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям № 1 и 2, а именно, на объекте повсеместно устновлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.

п. 70 ППР

940. 

На дверце пожарных шкафов с внешней стороны не указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части, содержимое шкафа

п.2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83; ч. 5 ст.107 ФЗ-123

941. 

Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п. 20 ППР; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

942. 

Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников

П. 42 ППР в РФ

943. 

Под лестничной клеткой хранятся горючие материалы, и устроена кладовая 

п. 23 ППР в РФ

944. 

Датчики пожарной сигнализации эксплуатируются с нарушением нормативных расстояний

п. 14.1 СП 5.13130.2009; ст.83 ФЗ-123

945. 

Отсутствуют вторые эвакуационные выходы отвечающие требованиям со всех этажей здания

п. 8.1.11 СП 1.131.30-2009

946. 

В инвентарных, складах происходит хранение товаров на стеллажах до светильников на расстоянии менее 0,5м.

П. 343 ППР в РФ 

947. 

Произведено отступление от проектной документации, а именно выгорожены в отдельные помещения уборщиц, 

На объекте, без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации при проведении реконструкции произведено изменение класса функциональной пожарной опасности зданий

п/п о п. 23 ППР в РФ; ст. 80 ФЗ-123; ст. 49 ГрК РФ; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 39 ФЗ-384

948. 

Высота эвакуационных выходов менее 1,9, а именно из зала тяжелой атлетики 1.80 из подвала и в цоколе 1,79 из тренажерного зала, душевых, раздевалок

п. 4.2.5 СП 1.131.30-2009

949. 

Несущие конструкции лестничных клеток (косоуры) не имеет огнезащитной обработки 

п. 21 ППР в РФ 

950. 

В помещениях парильной отсутствует зазор от уровня пола до дверей не менее 30 мм.

СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

951. 

из комплексов саун отсутствуют обособленные эвакуационные выходы непосредственно наружу

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*

952. 

допущена установка электрокаменок на расстояние до обшивки стен менее чем на 20 см. во всех парильных

СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

953. 

Все парильные помещения не у наружных стен здания

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*, СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

954. 

в парильных помещениях отсутствуют приточно-вытяжную вентиляцию кратностью 1

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*

955. 

В парильных помещениях отсутствуют работоспособные перфорированные сухотрубы с включением за пределами помещении парильной

СНиП 2.08.02-89* п.1.81*, СНиП 31-05-2003*, п.6.3.9

956. 

Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения) (дерево, пластик)

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.4 ст.17 ФЗ-384

957. 

Конструктивное исполнение покрытий (пола, стен) спортивных залов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Применены отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения) (дерево, пластик)

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.4 ст.17 ФЗ-384

958. 

В цокольном этаже имеются эвакуационные выходы шириной менее 0,8 м. а именно 0,7, при количестве эвакуирующихся более 15

п.4.2.5 СП 1.131.30-2009

959. 

На эвакуационном выходе на двери имеется механический замок, отпираемый только с помощью ключа

п. 35 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ч. 1 ст. 53, п. 5 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123

960. 

Высота путей эвакуации в цокольном этаже менее 2м. 

п.4.3.4 СП1.13130.2009

961. 

Не все помещения заблокированы АПС

Таблица 3 НПБ 110-03, 

СП5.13130.2009

962. 

На путях эвакуации в цоколе имеются лестничные марши с уклоном лестниц более чем 1:1 

п.4.4.2 СП 1.13130.2009

Общие

963. 

Разработанная декларация пожарной безопасности составлена не в отношении объектов защиты (зданий) (одна декларация на 25 объектов).

ч.1, ч.7 ст.64 ФЗ-123;

п.2 приложения №2 к приказу МЧС №91.

964. 

Не в отношении всех объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации, разработаны декларации пожарной безопасности (в частности, учебный корпус №7, учебный корпус №12, спортивный корпус).

ч.1, ч.7 ст.64 ФЗ-123;

п.2 приложения №2 к приказу МЧС №91.

965. 

Не организовано проведение проверок работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (последние акты от 2014, акты 2018-2019 не предоставлены).

п.55 ППР в РФ.

Данные нарушения послужили основанием для привлечения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: распоряжением о проведении плановой выездной проверки ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» от 08 февраля 2019 года № 5, актом проверки от 14 марта 2019 года № 5, определением о возбуждении дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 25 марта 2019 года, протоколом № 31 об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 18 апреля 2019 года.

Таким образом, действия ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Такие меры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» должным образом не были предприняты.

Доводы жалобы не являются основанием для освобождения в полном объеме ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» от административной ответственности и не являются доказательствами, свидетельствующими об отсутствии в действиях данного юридического лица состава административного правонарушения. С учетом совокупности собранных по делу об административном правонарушении доказательств, факт виновного совершения юридическим лицом административного правонарушения является доказанным и установленным.

Доводы, указанные в жалобе, не могут быть признаны основаниями для освобождения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» от административной ответственности за допущенное административное правонарушение.

Вместе с тем, обжалуемое постановление должностного лица подлежит изменению в связи со следующим.

При описании установленных нарушений требований пожарной безопасности в отношении ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» должностным лицом в постановлении от 29 апреля 2019 года № 31 вменены также нарушения, указанные в пунктах 54, 117, 209, 127, 656, а именно: отсутствует внутренний противопожарный водопровод; Тамбур центрального входа в здание. На пути эвакуации устроены турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (металлические ограждения); -Электрощитовая, тепловой узел. Не обеспечило наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Электрощитовая (подвал). Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а именно снят доводчик; Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении, а также не менее 70 ДБа в помещениях со спальными местами.

Однако, данные нарушения подлежат исключению из описательно-мотивировочной части постановления, как вмененные юридическому лицу излишне.

Собранные по делу доказательства были правильно оценены должностным лицом в соответствии с положениями ст. 26.11 КоАП РФ, оснований не согласиться с данной оценкой не имеется. Материалы дела свидетельствуют о том, что должностное лицо полно, всесторонне и объективно исследовал все имеющиеся по делу доказательства, проверил их относимость, допустимость и достоверность. Оценив представленные доказательства в их совокупности, должностное лицо пришло к обоснованному выводу о доказанности вины ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Постановление о привлечении ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену состоявшихся по делу решений, в ходе производства по данному делу допущено не было.

Вместе с тем, судья приходит к выводу о необходимости изменения постановления должностного лица и в части назначения наказания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в силу следующего. 

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.ч. 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьи раздела II настоящего Кодекса.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд приходит к мнению о необходимости снижения размера административного наказания в виде административного штрафа и исключении из описательно-мотивировочной части обжалуемого постановления указание на нарушение пунктов 54, 117, 209, 127, 656.

В соответствии со ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений: 2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление.

Иных доводов, ставящих под сомнение законность вынесенного постановления, жалоба не содержит.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья 

решил:

Постановление заместителя главного государственного инспектора Томской области по пожарному надзору ФИО3 от 29 апреля 2019 года № 31 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», изменить, а именно исключить из описательно-мотивировочной части данного постановления указание на нарушения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», указанные в пунктах №№ 54, 117, 209, 127, 656, а также с учетом положений ч.ч.3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ снизить размер назначенного ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» наказания в виде административного штрафа до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

В остальной части обжалуемое постановление оставить без изменения.

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение 10 суток с момента получения или вручения копии.

Судья Г.Б. Мухамедярова