Дело 5-638/2020

Р Е Ш Е Н И Е

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

город Кировск Ленинградской области 18 ноября 2020 года 

Судья Кировского городского суда Ленинградской области Замураева Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5. КоАП РФ в отношении

юридического лица – Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» (далее АО «Птицефабрика Синявинская»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский,

УСТАНОВИЛА:

2 сентября 2020 года, в 00 часов 01 минуту, АО «Птицефабрика Синявинская» не выполнило в установленный срок (до 01.09.2020 года) законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, № 2-19-71-283/1/1 от 30 января 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, чем совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: АО «Птицефабрика Синявинская» не выполнило следующие требования предписания:

Здание автогаража на 150 автомашин с административным корпусом (здание сортировки и упаковки яиц со встроенными складскими и административными помещениями) в Промзоне:

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.52; СП 4.13130.2013 п. 6.1.43);

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские и производственные) не отделены друг от друга противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов (ФЗ №123-ФЗ ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст. 88 ч.1, таб.24, ст.52); 

Производственные помещения не защищены автоматической установкой пожаротушения (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.54 ч.1 и ч.2, ст.91 ч.1; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.5.2, 9.2);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из каждого производственного и складского помещения с постоянными рабочими местами (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.7.2 (е));

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.52, ст.58 ч.1 и ч.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 п. 7.3);

Здание автогаража на 150 автомашин с административным корпусом (здание административного корпуса-общежитие) в Промзоне:

Из коридора 1 этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15м, отсутствует системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п.7.2 (в);

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов), а именно дверь, с коридора второго этажа ведущая на лестничную клетку уменьшает ширину эвакуационного пути (ППР в РФ №390 п.33; ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.52, ст.53 ч.1 и ч.2, ст.88 ч.19; СП 1.13130.2009 п.8.1.12);

Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23, ст. 52, ст. 53 ч.1 ч.2; СП 1.13130.2009 п.5.3.13);

При эксплуатации эвакуационных путей допускается вращающиеся турникеты не позволяющие вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства (1 этаж) (ППР в РФ № 390 п. 36 (а));

Системы пожарной сигнализации в здании не обеспечивают дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (допускается круглосуточное нахождение людей) (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 п. 2, ст. 83, ч.7);

На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (ППР в РФ №390 п.61);

В здании уровень оповещения СОУЭ менее допустимого, а именно 60-65 дБА (ФЗ № 123-ФЗ ст. 1ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 п.4.1, п.4.2);

Здание мойки:

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб. А.3 п. 38);

4-х этажное здание административного корпуса управления:

На путях эвакуации допускается турникет (1 этаж) (ППР в РФ №390 п.36 (а));

На путях эвакуации (стеклянные двери 1 этаж холл) допускается открывание дверей не по направлению выхода из здания (Ф3№123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст. 6 ч.1 п.2; СП 1.13130.2009 п.4.2.6);

Двери, ведущие из коридоров в лестничные клетки не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (ФЗ №123 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 1.13130.2009 п.4.4.14; СП 4.13130.2013 п.4.2.7);

Каждый этаж здания не имеет 2 эвакуационных выходов (2 этаж выход на лестницу через секретаря и тамбур, 1 этаж выход на лестничную клетку через помещения столовой, 4 этаж через помещение спортивного зала) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.89 ч.3; СП 1.13130.2009 п.8.1.11);

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м, при двустороннем расположении дверей (коридоры 1,2,3,4 этажей) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 1.13130.2009 п.8.1.13, п. 4.3.3);

Пожарные извещатели не размещены на несущих строительных конструкциях (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 п.13.3.4);

Отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения в коридорах (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 п.5.4);

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; ППР в РФ № 390 п.35; СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 1x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 1);

Комплекс парильной не имеет обособленный эвакуационный выход наружу (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (далее – СНиП 31-05-2003) п.6.3.9);

Из комплекса парильной допускается устройство выхода непосредственно в вестибюль (холл), предназначенный для эвакуации людей из здания (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СНиП 31-05-2003 п.6.3.9);

На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (ППР в РФ №390 п.61);

Помещение приемной (2 этаж) не защищено дымовыми пожарными извещателями (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п.9, А.З п.38);

В здании уровень оповещения СОУЭ менее допустимого, а именно 57-67 дБА (ФЗ № 123-ФЗ ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.2);

Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из горючих материалов (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 п.13.14.6);

Здание гаража тракторного парка с пристройкой:

Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно точечный пожарный извещатель находился в режиме «Пожар», индикатор горит непрерывно (пом. №4 1 этаж согласно техническому паспорту №8169/114 от 24.11.2008г.) (ППР в РФ № 390 п 61);

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 61 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п. 20:1 12.13130.2009);

Двери, ведущие из коридоров в лестничные клетки не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (административно бытовая часть здания) (ФЗ №123 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.4.14; 4.13130.2013 п. 4.2.7);

Допускается размещение на путях эвакуации (в коридорах) различных материалов, оборудования, и других предметов (административно бытовая часть здания) (ППР в РФ № 390 п. 36 (б));

Допущено применение отделочного материала для покрытия пола в коридорах (административно бытовая часть здания) с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ4 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. I 1 п. 2, ст. 134 ч.б, таб. 3, таб.28);

Здание участка по ремонту тракторов:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 п. 2; ППР в РФ № 390 п. 20 ст. 27 ч. 21; 12.13130.2009);

Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (ППР в РФ № 390 п. 57);

Пожарные краны не размещаются в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (ППР в РФ № 390 п. 57);

Здание убоя и полготовки птицы:

п.53: Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.1 п.9, А.З п.38 п.5.2 п.9.2);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб.2 п.16,17);

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п. 20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23, ст.52; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преград ах(стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 23; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Здание птичника 2-1 со складом яиц:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23, ст.52; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах(стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб.23; СП 4.13130.2009 п.6.1.43 1);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6. ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п. 16,17):

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб. А3 п.5.2, 9.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п. 7.2 (е));

Здание птичника 2-2:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2, ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 2-3:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.2 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13131 1 п.5.4.2);

Здание птичника 3-1 со складом:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 1 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23, ст.52; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах(стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.1 п.9, А.З п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.16,17);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.5.2, 9.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п. 7.2 (е));

Здание птичника 3-2:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ №390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 3-3:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ №390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п. 7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3,ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2).

Здание птичника 6-1:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 6-2 со складами яиц:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п. 20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 23, ст. 52; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах(стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 23; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.16,17);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.3 п.5.2, 9.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п. 7.2 (е));

Здание птичника 6-3:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.6 ч.1 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п. 20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст. 4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложения (обязательное) таб. А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб. 2 п. 17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п. 7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.131302 п.5.4.2);

Здание птичника 7-1:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ №390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол – 2х2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания птичника не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 2.13130.2012 п.4.5.2);

Здание птичника 7-2 со складом яиц:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ №390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб.23, ст.52; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах (стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 23; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п.9, А3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб1, таб.2 п.16, 17);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб. А.3 п. 5.2, 9.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п.7.2 (е));

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ №390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол – 2х2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания птичника не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 2.13130.2012 п.4.5.2);

Здание птичника 4-1:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб.2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 42 со складом яиц:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб.23, ст.52; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах(стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п. 1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.16.17);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.5.2, 9.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п. 7.2 е));

Здание птичника 4-3:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п. 17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п 2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 4-4:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2 ст. 27 ч. 21; ППР в РФ № 390 п. 20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 5-1:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб.2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание птичника 5-2 со складом яиц:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч 2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производства противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23, ст.52; СП 4.13130.2009 п. 6.1.43);

Заполнение проемов в противопожарных преградах (стенах), отделяющих помещения складского и производственного назначения от административно-бытовых помещений не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 п.2, таб.23, ст.88 ч.1; СП 4.13130.2009 п.6.1.43);

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.16,17);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.5.2, 9.2);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таб.2);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 7.13130.2013 п.7.2);

Здание птичника 5-3:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.16,17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы здания не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб. 21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2);

Здание санитарно-пропускного пункта промзоны с весовой:

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб.1, таб.2 п.16.17);

Межэтажные перекрытия не доведены до требуемого предела огнестойкости строительных конструкций (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2, ст.87, ст.35, таб.21);

Здание аптеки и лаборатории:

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.1 п.9, А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.16,17);

Здание цеха яичного порошка с пристройками:

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб.2 п.16,17);

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производственных и складских помещений противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости, с заполнением проёмов (ФЗ № 123 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.88 ч. 1; СП 4.13130.2013 п.6.1.43);

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; ППР в РФ № 390 п.35; СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

Пожарные краны не размещаются в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (ППР в РФ № 390 п.57);

Выход на кровлю осуществляется через люк с неустановленным пределом огнестойкости (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, таб. 23; СП 2.13130.2012 п.7.5, п.7.6, п.7.7);

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением нормируемого протокола испытаний (ППР в РФ № 390 п.24);

Здание ремонтно-механического цеха:

Административно-бытовые помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб. А.3 п.9.1.2);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3,ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2);

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч 2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административно-бытовые помещения не отделены от производственных и складских помещений противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости, с заполнением проёмов (ФЗ №123 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.88 ч.1, ст.52; СП 4.13130.2013 п.6.1.43);

Высота эвакуационного выхода из помещения № 5 на 2-м этаже менее 1.9 м (технический паспорт от 11.11.2002 г. № 8169/49) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 1.13130.2009 п.4.2.5);

Здание мастерских ремонтно-механического цеха:

Производственные помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб. А.3 п.9.1.2);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3,ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2);

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч 2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

Административные помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3,ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение (обязательное) таб.А.3 п.38);

Административные помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.16,17);

Административно-бытовые помещения не отделены от производственных и складских помещений противопожарными перегородками и перекрытиями нормируемого предела огнестойкости, с заполнением проёмов (ФЗ №123 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.88 ч.1, ст.52; СП 4.13130.2013 п.6.1.43);

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таб. 2);

Племрепродуктор: 2-х этажное здание административного корпуса племрепродуктора (лит. А):

Административно-бытовые помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.54 ч.1 и ч.2, ст.91 ч.1; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.38);

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.54 ч.1 и ч.2, ст.91 ч.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таб.1, таб.2 п.16);

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением нормируемого протокола испытаний (ППР в РФ № 390 п.24);

Здания птичников родительского стада №1 - №5:

Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2 ст.27 ч.21; ППР в РФ № 390 п.20; СП 12.13130.2009);

В зданиях отсутствует внутренний противопожарный водопровод (число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол - 2x2,5) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 10.13130.2009 п.4.1.1, таб. 2);

Производственные и складские помещения не защищены системами противопожарной защиты (в зависимости от присвоенной категории по пожарной опасности и площади, помещения оборудуются автоматической установкой пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией) (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб.А.3 п.8, п.9);

Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п.17);

Отсутствуют выходы на кровлю по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2; СП 4.13130.2013 п.7.3);

Несущие элементы зданий не доведены до требуемого предела огнестойкости R45 (ФЗ №123-Ф3 ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.3, ст.6 ч.1 п.2, ст.87 ч.2, таб.21; СП 2.13130.2012 п.5.4.2).

Дело об административном правонарушении в отношении АО «Птицефабрика Синявинская» рассматривается в отсутствие его представителя с учётом данных соответствующей телефонограммы ФИО1 

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему: 

В соответствии ч.14 ст.19.5. КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа, в том числе, на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющих свою деятельность.

В ходе судебного заседания установлено, что 30 января 2020 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области юридическому лицу – АО «Птицефабрика Синявинская» было выдано предписание № 2-19-71-283/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.09.2020 года (л.д.30-63). Данное предписание получено представителем юридического лица 30.01.2020 года.

На основании распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ФИО2 № 2-19-74-181 от 04.08.2020 года в отношении АО «Птицефабрика Синявинская» была проведена внеплановая выездная проверка исполнения вышеуказанного предписания (л.д.17-20).

Согласно акта проверки № 2-19-74-181 от 29.09.2020 года, вышеуказанное предписание юридическим лицом АО «Птицефабрика Синявинская» не выполнено, в связи с чем, в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении (л.д.4-16).

В материалах дела содержится копия постановления мирового судьи судебного участка № 80 Ленинградской области от 02.04.2020 года, согласно которого АО «Птицефабрика Синявинская» привлечено к административной ответственности ч.12 ст.19.5. КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70000 рублей. 19 мая 2020 года данное постановление вступило в законную силу. 

Факт совершения АО «Птицефабрика Синявинская» административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5. КоАП РФ, подтверждаются следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 2-19-86-156 от 29 сентября 2020 года;

- предписанием № 2-19-71-283/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности сроком исполнения до 01.09.2020 года

- распоряжением № 2-19-74-181 от 04.08.2020 года о проведении внеплановой выездной проверки, с целью проверки выполнения данного предписания 

- актом проверки № 2-19-74-181 от 29.09.2020 года, согласно которому требования предписания исполнены не были;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении АО «Птицефабрика Синявинская»;

- вышеуказанной копией постановления мирового судьи судебного участка № 80 Ленинградской области от 02.04.2020 года о привлечении АО «Птицефабрика Синявинская» к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5. КоАП РФ. 

Исследованные доказательства судом оцениваются как достоверные, полученные с соблюдением требований норм КоАП РФ, а в своей совокупности достаточными для обоснования виновности юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия АО «Птицефабрика Синявинская» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным не имеется. 

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении в отношении АО «Птицефабрика Синявинская» суд учитывает то, что из телефонограммы от 18.11.2020 года представителя юридического лица ФИО1, действующего в интересах юридического лица на основании доверенности № 115 от 29.092020 года, следует, что вины юридического лица в совершении вышеуказанного правонарушения он не отрицает, в настоящее время часть нарушений устранена, ведутся работы по их устранению в полном объёме. Также суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие вредных последствий в результате его совершения, имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица, что в своей исключительной совокупности позволяет применить при назначении наказания АО «Птицефабрика Синявинская» правила ч.ч.3.2, 3.3. ст.4.1 КоАП РФ и назначить административный штраф в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 19.5. ч.14 КоАП РФ. 

Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛА:

Акционерное общество «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5. КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

Копию постановления направить: Генеральному директору АО «Птицефабрика Синявинская», государственному инспектору Кировского района Ленинградской области по пожарному надзору ФИО3

Штраф надлежит уплатить по реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Ленинградской области (Главное управление МЧС России по Ленинградской области)

ИНН 

<

***>, КПП 470301001

Банк получателя: Отделение Ленинградское, р/с 

<

***>,

л/c 04451784560, БИК 044106001,

КБК 17711601191010005140, ОКТМО № 41625101.

Назначение платежа: Штраф за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности»

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в Кировский городской суд Ленинградской области.

Постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья Н.В. Замураева